Термины, терминология

## инструкция по организации и объему химического контроля водно-химического режима на тепловых электростанциях

Утверждено приказом

Министерства топлива и

энергетики Украины

№______ от ___________2006 г.

(с сокращениями и частичной корректировкой – терминология для молодых специалистов)

# ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Действие данного нормативного документа (НД) распространяется на барабанные котлы и прямоточные котлы энергоблоков и определяет требования к организации и объему химического контроля качества теплоносителя в условиях стационарного режима эксплуатации и в режимах пуска оборудования котла (энергоблока).

В НД  приводятся сведения о частоте и объеме химического контроля  водно-химического режимом (ВХР) котла (энергоблока), требования к средствам измерения и методикам, применяемым для контроля качества ведения ВХР, регламент пуска котельных агрегатов с указанием технологических этапов.

НД предназначен для эксплуатационного персонала химических подразделений ТЭС и наладочных организаций на территории Украины независимо от формы собственности и подчинения.

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ

Ниже представлены технологические термины и определения понятий:

  - коррекционная обработка котловой воды

Введение в парогенератор веществ, ослабляющих или устраняющих процессы накипеобразования и коррозии (фосфатирование, трилонирование, добавление щелочи)

  - коррекционная обработка питательной воды

Введение в питательную воду веществ, приводящих качество питательной воды в соответствие с его нормативными значениями (аминирование, добавление гидразина)

  - водно-химический режим

Совокупность мероприятий, обеспечивающая  регламентируемое качество рабочих сред с целью обеспечения надежной и экономичной эксплуатации оборудования, контактирующего с ними

  - аварийная ситуация

Состояние объекта, характеризующееся нарушением пределов и/или условий безопасной эксплуатации и не перешедшее в аварию

  - эксплуатация оборудования

Стадия жизненного цикла оборудования от момента введения его в работу до вывода из работы, на протяжении которой поддерживается и восстанавливается его работоспособность. Эксплуатация оборудования включает четыре операционные состояния: работа, резерв, ремонт, консервация

  - экспресс-анализ

Выполняемый в короткие сроки анализ по определению количества вещества в воде, паре, конденсате для экспресс-оценки состояния оборудования и ведения ВХР

  - проба

Представительная часть определенной массы теплоносителя, отбираемая с целью исследования его характеристик и свойств

  - точка отбора пробы

Фиксированное местоположение  отбора пробы

  - автоматический отбор проб

Процесс, при котором пробы отбираются с заданной частотой или через определенные промежутки времени без участия человека и согласно действующей программе

  - непрерывный отбор проб ???

Процесс, при котором постоянно производится отбор проб из водной массы   Примечание: непрерывным может быть проток, а не отбор (отбор – дискретное действие). Лучше убрать этот сомнительный  по смыслу пункт.

  - периодический отбор проб

Процесс отбора проб через определенные промежутки времени согласно установленному порядку.  Примечание: стремление объяснять исходные для русского языка понятия выглядит, на мой взгляд, неуместным. Пункт лучше убрать.

- СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем НД приняты следующие сокращения:

МУ - методические указания

НД - нормативный документ

ВХР – водно-химический режим

ВЗ – встроенная задвижка

ПТЭ – правила технической эксплуатации электрических станций и сетей

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Химический контроль является одним из средств ведения водно-химического режима -  совокупности мероприятий, обеспечивающих работу основного и вспомогательного   оборудования без повреждений и снижения экономичности, вызванных коррозией внутренних поверхностей, образованием отложений на теплопередающих поверхностях и проточной части турбин, шлама в оборудовании, насосах и трубопроводах.

  - Целью химического контроля является своевременное выявление любых отклонений показателей качества теплоносителя от установленных для данного ВХР значений и причин этих отклонений с целью принятия мер по их ликвидации.

  - Химический контроль подразделяют на оперативный (текущий) и периодический.

  - Оперативный контроль предусматривает определение с достаточной частотой всех показателей, необходимых для оперативного регулирования ВХР. Оперативный контроль обязателен для всех  эксплуатируемых энергообъектов. Оперативный контроль осуществляется персоналом вахтенных лабораторий. Он включает в себя как ручной, так и автоматический контроль.

  - Периодический контроль ведется в целях слежения за общим состоянием оборудования и предусматривает определение как всех нормируемых показателей ВХР, так и  дополнительных показателей и ингредиентов, если в этом есть необходимость. Периодический контроль осуществляет персонал центральной (основной) дневной лаборатории.

  - Объем периодического и оперативного контроля устанавливается специализированной организацией и может быть откорректирован в процессе эксплуатации.

При этом на каждом энергетическом объекте на основе НД с учетом конкретных условий  должны быть разработаны графики (объемы) оперативного химического контроля и химического контроля, выполняемого центральной химической лабораторией, а также график контроля за ВХР при пуске блока. Графики (объемы) химконтроля должны быть согласованы с химической службой энергосистемы.

  - Кроме оперативного и периодического контроля, может быть предусмотрен специальный химический контроль  при освоении и наладке вновь вводимого оборудования, теплохимических испытаниях, разных исследовательских и наладочных работах, химических очистках и т.д. Он проводится в объеме, предусмотренном соответствующими программами, персоналом наладочной или исследовательской организации с привлечением персонала химлаборатории энергообъекта.

  - График химконтроля содержит:

  - перечень контролируемых потоков;

  - периодичность ручного отбора и регистрации показаний автоматических приборов;

  - увеличение периодичности контроля при нарушении ВХР;

  - периодичность проверки правильности показаний автоматических приборов;

  - периодичность проверки сигнализации автоматических приборов.

  - Частота и объем химконтроля ВХР, предусмотренные данным НД, являются минимально необходимыми. Они пересматриваются не реже одного раза в два года с учетом изменившихся условий эксплуатации, состояния оборудования, внедрения новых приборов и новых методов контроля, а также вывода из эксплуатации ранее использовавшихся приборов.

- СХЕМА РУЧНОГО И АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ, ПАРА И КОНДЕНСАТА

  - На каждом энергообъекте в соответствие с требованиями данного НД и учетом конкретной тепловой схемы, конструктивной особенностью котлов и особенностью ВХР должна быть разработана и осуществлена схема ручного и автоматического контроля.

  - Полная схема химконтроля должна включать анализ следующих потоков:

  - турбинного конденсата после конденсатора;

  - основного конденсата;

  - подпиточной или добавочной воды (химочищенной, обессоленной);

  - конденсатов греющего пара подогревателей низкого и высокого давления (ПНД и ПВД) и бойлеров, конденсата бака низких точек, дренажных баков и.т.д.;

  - питательной воды после деаэратора;

  - питательной воды после питательных насосов или на входе в экономайзер;

  - котловой воды всех ступеней испарения, в том числе из каждого циклона;

  - насыщенного пара всех ступеней испарения;

  - воды или конденсата, используемых для впрыска в перегретый пар;

  - пара холодного и горячего пароперегревателя;

  - острого пара (перегретого пара на турбину);

  - производственного конденсата.

  - Протяженность пробоотборной линии должна быть минимальной в целях уменьшения времени запаздывания пробы и воздействия процессов, протекающих при прохождении проб. Скорость истечения среды из пробоотборной точки должна обеспечивать запаздывание пробы не было более чем на 10 минут.

  - Материал пробопроводных трубок  и змеевиков холодильников не должен влиять на качество конденсата, проходящего по ним. Все контактирующие с пробой элементы должны быть изготовлены из нержавеющей стали.

  - При выполнении ручного отбора проб теплоносителя не допускается использовать сливы от автоматических приборов непрерывного контроля.

  - В соответствии с ПТЭ линии отбора проб должны выводиться в специальное, имеющее вентиляцию помещение, примыкающее к экспресс-лаборатории.

  - При установке линий отбора проб должна быть предусмотрена возможность их продувки. В эксплуатационных режимах продувка пробоотборных линий выполняется не реже одного раза в декаду в течение одной минуты не менее чем за 1 час до отбора пробы. При проведении теплохимических испытаний и наладочных работ продувка пробоотборных точек осуществляется ежедневно по указанию руководителя работ.

  - При пусковых режимах продувка пробоотборной линии контролируемого участка производится после установления устойчивого расхода контролируемой среды через нее  в течение не менее одной минуты.

  - Показания вновь установленных приборов автоматического химического контроля должны быть проверены на их соответствие показаниям лабораторных приборов или результатам ручного химического контроля.

  - При эксплуатации приборов химического контроля руководствуются указаниями заводов изготовителей по поверке и обслуживанию приборов.

- ОРГАНИЗАЦИЯ ХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПРИ РАБОТЕ КОТЛА (ЭНЕРГОБЛОКА)

  - Для осуществления химического контроля энергообъект оснащают комплектом автоматических и лабораторных приборов отечественного или импортного производства, прошедших метрологическую аттестацию (поверку) в Украине.

  - Автоматический контроль должен быть дополнен не охваченным им ручным химконтролем  остальных нормируемых показателей. Кроме того, должна быть обеспечена возможность дублирования автоматического контроля ручным химконтролем.

  - Для исключения непредставительности получаемых результатов анализа из-за процессов сорбции и десорбции некоторых компонентов отобранной среды стенками посуды, каждый вид пробы необходимо отбирать в отдельную специально помеченную емкость (для питательной воды, насыщенного пара и т.д.).

  - Емкость с отобранной пробой должна плотно закрываться крышкой. Переносить ее можно в корзине или ящике, которые могут быть изготовлены из фанеры, металла или оргстекла. Емкости с пробой должны быть закреплены в корзине или ящике, для исключения падения во время транспортирования.

  - Анализы на содержание летучих веществ и веществ, которые находятся во взвешенном состоянии, выполняются непосредственно после отбора пробы.

  - Определение контролируемых ингредиентов выполняют в соответствии с методиками, указанными в ГКД 34.37.301-93 и ГСТУ.

  - С момента обнаружения нарушения норм ПТЭ запись значений показателей выполняют каждый час с указанием времени начала и окончания нарушения. В графе «Примечания» суточной ведомости указывают меры, принятые для ликвидации нарушения.