Формулы, использовавшиеся при построении модели работы котла

(эти же формулы в более компактном виде см. в файле RASCET'.xls)

При разработке модели использовались материалы нормативного документа

Тепловой расчет котельных агрегатов (нормативный метод), 1957г, под редакцией А.М. Гурвича и H.В. Кузнецова

Справочные материалы в виде таблиц, графиков и номограмм подвергались математической обработке с преобразованием их в форму аппроксимирующих уравнений. Эти уравнения объединялись в последующие математические структуры в соответствии с требованиями нормативного метода. Корректность вычислений обеспечивалась предусмотренным в модели многократным рекурсивным пересчетов заданных режимов.

Полный текст обзора и списка формул приведен в файле ObzorK.doc. Действующая модель работы котла – в файле MK_3G.XLS.

Состав газообразного топлива задается в % по объему, и все расчеты относятся к нормальному метру кубическому сухого газа (при  760 мм рт ст и 0 оС). Теплота сгорания подсчитывается по формуле смешения согласно таблице.

Mv     Yg     Qn

Водород       H2    2,0158   0,09   2579

Азот элемент  N2    28,013   1,25

Азот воздуха  N2v           1,257

Кислород      O2    31,998 1,4278

Окись углеро  CO     28,01 1,2499   3018

Углекислота   CO2   44,009 1,9638

Сернистый га  SO2   64,058 2,8585

Сероводород   H2S   34,076 1,5206   5585

Метан         CH4   16,043 0,7159   8555

Этан         C2H6   30,069 1,3418  15226

Пропан       C3H8   44,096 1,9677  21795

Бутан        C4H10  58,123 2,5936  28338

Пентан       C5H12   72,15 3,2195  34890

Этилен       C2H4   28,054 1,2518  14107

Пропилен     C3H6    42,08 1,8778  20541

Бутилен      C4H8   56,107 2,5037  27111

Бензол       C6H6   78,113 3,4856  33528

H2O   18,015 0,8039

SO3   80,057 3,5724

*По материалам стр. 11 с некоторыми дополнениями.  Yg - уд вес газа, кг/м3; Qn - теплота сгорания низшая, ккал/нм3; Mv - молекулярный вес

При расчете Yg и Qn объем грамм-молекулы газа принят 22,41л (как для идеального газа); Yg=Mv/22,41

При содержании в топливе до 3% непредельных углеводородов неизвестного состава они принимаются состоящими из этилена

Влагосодержание природных газов может сильно колебаться, но при  передаче на дальние расстояния влага удаляется и влагосодержание газа можно считать отвечающим насыщению при t=10 oC.

Влагосодержание насыщенного газа в г на нм3 сухого газа:

| t | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d | 5 | 10,1 | 19,4 | 35,9 | 64,6 | 114 | 202 | 370 | 739 | 1950 |
|  | 5 | 10,099 | 19,402 | 35,897 | 64,602 | 114 |  |  |  |  |
|  | 4,9909 | 10,162 | 19,324 | 35,732 | 64,731 | 114,83 | 201,81 | 366,11 | 745,39 | 1945,7 |

Две нижние строки - аппроксимация по формулам:

d=(1.17462+0.0086103*t-6.9814E-06*t^2+1.44913E-07*t^3)^10

d=(1.0837+0.0041865*t-3.6193E-05*t^2+1.14063E-06*t^3-1.7627E-08*t^4+1.0466E-10*t^5)^20

Средние теплоемкости от 0 до t оС, ккал/(нм3*гра* Стр. 14 и 164

Csred=I/t

Csv - средняя теплоемкость сухого воздуха; Cvv влажного воздуха вычислена при d=10г на 1 кг сухого воздуха и отнесена к 1 нм3 сух воздуха. Общая ф-ла: Cvv=Csv+0.0016*d*C_H2O ккал/(нм3*град); Cz - ср теплоемк золы в ккал/(кг*град)

* Выделенные значения получены экстраполяцией

| t | C_CO2 | C_N2 | C_O2 | C_H2O | Csv | Cvv | Cz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,3821 | 0,3092 | 0,3119 | 0,3569 | 0,3098 | 0,315 | 0,18 |  |
| 100 | 0,4061 | 0,3095 | 0,3147 | 0,3595 | 0,3106 | 0,3163 | 0,193 |  |
| 200 | 0,4269 | 0,3104 | 0,3189 | 0,3636 | 0,3122 | 0,3181 | 0,202 |  |
| 300 | 0,4449 | 0,3121 | 0,3239 | 0,3684 | 0,3146 | 0,3206 | 0,21 |  |
| 400 | 0,4609 | 0,3144 | 0,329 | 0,3739 | 0,3174 | 0,3235 | 0,215 |  |
| 500 | 0,475 | 0,3171 | 0,3339 | 0,3797 | 0,3207 | 0,3268 | 0,219 |  |
| 600 | 0,4875 | 0,3201 | 0,3384 | 0,3857 | 0,324 | 0,3303 | 0,223 |  |
| 700 | 0,4988 | 0,3233 | 0,3426 | 0,392 | 0,3274 | 0,3338 | 0,226 |  |
| 800 | 0,509 | 0,3265 | 0,3463 | 0,3984 | 0,3306 | 0,3371 | 0,229 |  |
| 900 | 0,5181 | 0,3295 | 0,3498 | 0,405 | 0,3338 | 0,3403 | 0,232 |  |
| 1000 | 0,5263 | 0,3324 | 0,3529 | 0,4115 | 0,3367 | 0,3433 | 0,235 |  |
| 1100 | 0,5338 | 0,3352 | 0,3557 | 0,418 | 0,3395 | 0,3463 | 0,238 |  |
| 1200 | 0,5407 | 0,3378 | 0,3584 | 0,4244 | 0,3422 | 0,349 | 0,24 |  |
| 1300 | 0,5469 | 0,3404 | 0,3608 | 0,4306 | 0,3447 | 0,3517 | 0,25 |  |
| 1400 | 0,5526 | 0,3427 | 0,3631 | 0,4366 | 0,347 | 0,3542 | 0,27 |  |
| 1500 | 0,5578 | 0,3449 | 0,3653 | 0,4425 | 0,3492 | 0,3565 | 0,28 |  |
| 1600 | 0,5626 | 0,347 | 0,3673 | 0,4481 | 0,3513 | 0,3587 | 0,28 |  |
| 1700 | 0,5671 | 0,349 | 0,3693 | 0,4537 | 0,3532 | 0,3607 | 0,29 |  |
| 1800 | 0,5712 | 0,3508 | 0,3712 | 0,4589 | 0,3551 | 0,3625 | 0,29 |  |
| 1900 | 0,575 | 0,3525 | 0,373 | 0,4639 | 0,3568 | 0,3644 | 0,3 |  |
| 2000 | 0,5785 | 0,3541 | 0,3748 | 0,4688 | 0,3585 | 0,3661 | 0,3 |  |
| 2100 | 0,5818 | 0,3557 | 0,3764 | 0,4735 | 0,36 | 0,3678 | 0,3112 |  |
| 2200 | 0,5848 | 0,3571 | 0,3781 | 0,4779 | 0,3615 | 0,3693 | 0,3163 |  |
| 2300 | 0,5876 | 0,3585 | 0,3797 | 0,4822 | 0,3629 | 0,3708 | 0,3215 |  |
| 2400 | 0,5902 | 0,3598 | 0,3813 | 0,4864 | 0,3643 | 0,3722 | 0,3266 |  |
| 2500 | 0,5926 | 0,361 | 0,3828 | 0,4903 | 0,3655 | 0,3735 | 0,3317 |  |
| t | C_O | C_H2 | C_CH4 | C_H2S | C_C2H6 | C_C3H8 | C_C4H10 | C_C5H12 |
| 0 | 0,31 | 0,305 | 0,37 | 0,36 | 0,528 | 0,728 | 0,986 | 1,225 |
| 100 | 0,311 | 0,308 | 0,392 | 0,366 | 0,596 | 0,838 | 1,124 | 1,394 |
| 200 | 0,312 | 0,31 | 0,42 | 0,373 | 0,663 | 0,947 | 1,255 | 1,556 |
| 300 | 0,314 | 0,31 | 0,45 | 0,381 | 0,727 | 1,044 | 1,379 | 1,704 |
| 400 | 0,317 | 0,311 | 0,481 | 0,39 | 0,79 | 1,137 | 1,497 | 1,849 |
| 500 | 0,321 | 0,312 | 0,511 | 0,399 | 0,849 | 1,217 | 1,598 | 1,972 |
| 600 | 0,324 | 0,312 | 0,54 | 0,408 | 0,902 | 1,297 | 1,699 | 2,098 |
| 700 | 0,328 | 0,313 | 0,568 | 0,417 | 0,952 | 1,367 | 1,788 | 2,205 |
| 800 | 0,331 | 0,314 | 0,596 | 0,426 | 0,999 | 1,43 | 1,865 | 2,299 |
| 900 | 0,334 | 0,316 | 0,622 | 0,434 | 1,042 | 1,488 | 1,938 | 2,386 |
| 1000 | 0,337 | 0,317 | 0,645 | 0,442 | 1,082 | 1,543 | 2,007 | 2,471 |

Экстрополяция:

C_CO2=0.34584+0.0008688*(t+100)^0.82-1.09945E-06*(t+100)^1.64+5.4341E-10*(t+100)^2.46

* t=0..2500 oC; dY=0.0002

! Откорректировано на отсутсвие искажений в обл. малых температур

C_N2=0.309701-5.55238E-06*(t+100)^1.1+1.60444E-08*(t+100)^2.2-5.68436E-12*(t+100)^3.3+8.56875E-16*(t+100)^4.4-4.82474E-20*(t+100)^5.5

* t=0..2500 oC; dY=0.0001

Возможно небольшое искажение в обл. t=0..50 oC

C_O2=0.317715-0.000574557*(t+100)^0.7+1.64618E-05*(t+100)^1.4-1.19525E-07*(t+100)^2.1+3.85185E-10*(t+100)^2.8-4.67365E-13*(t+100)^3.5

* t=0..2500 oC; dY=0.0001

! Откорректировано на отсутсвие искажений в обл. малых температур

C_HO2=0.356179-3.26182E-05*(t+100)^0.8+1.29519E-06*(t+100)^1.6-1.48934E-09*(t+100)^2.4-5.94678E-13*(t+100)^3.2+1.29158E-15*(t+100)^4

* t=0..2500 oC; dY<0.0001

! Откорректировано на отсутсвие искажений в обл. малых температур

Csv=(0.0534122+8.6718E-07*t+2.64098E-08*t^2-2.10894E-11*t^3+7.09675E-15*t^4-8.97019E-19*t^5)^0.4

* t=0..2500 oC

! Искажения не отмечены (визуально не обнаружены)

Cvv=(0.0557139+2.67296E-06*t+2.4047E-08*t^2-1.86305E-11*t^3+6.02213E-15*t^4-7.33029E-19*t^5)^0.4

* t=0..2500 oC

! Искажения не отмечены (визуально не обнаружены)

Cz=0.1748+0.0001971*t-3.2243E-07*t^2+2.4285E-10*t^3-5.77E-14*t^4

** t=100..2000 oC;  ~~0..2000 oC. Cz в ккал/(кг*град)

! Искажения не замечены, хорошо экстраполируется на 0 oC, плохо -на 2500 оС.

iZ=0.10364*t^1.12+0.26993*@if(t<=1300,0,(t-1300)^0.9)

* Энтальпия золы в ккал/кг. Кусочная и почти линейная функция, так что выбегов не должно быть; экстраполируется в любую сторону.

iZl=(0.10364*t^1.12+0.26993*@if(t<=1300,0,(t-1300)^0.9))/1000

* Энтальпия золы в ккал/г

C_CO=0.31015-1.216E-06*t+6.014E-08*t^2-3.2245E-11*t^3

* t=0..1000 oC

!* Искажения не замечены (почти незамечены - в обл. 0-10 oC)

C_H2=0.30493+0.000181*t^0.7-2.135E-06*t^1.4+1.1664E-08*t^2.1

* t=0..1000 oC

! Искажения не отмечены (визуально не обнаружены)

C_CH4=0.39501-0.00838514*(t+100)^0.5+0.000596154*(t+100)+3.63811E-07*(t+100)^1.5-1.1617E-07*(t+100)^2

* t=0..1000 oC; dY=0.0005

! Откорректировано на отсутсвие искажений в обл. малых температур

C_H2S=0.36+5.4806E-05*t+6.4802E-08*t^2-3.7685E-11*t^3

* t=0..1000 oC

! Искажения не отмечены (визуально не обнаружены)

C_C2H6=0.5278+0.00060807*t^1.03-1.2851E-07*t^2.06

* t=0..1000 oC

! Искажения не отмечены (визуально не обнаружены)

C_C3H8=0.7285+0.0011496*t-3.3776E-07*t^2

* t=0..1000 oC

! Искажения не отмечены (визуально не обнаружены)

C_C4H10=0.9853+0.0014386*t-4.1946E-07*t^2

* t=0..1000 oC

! Искажения не отмечены (визуально не обнаружены)

C_C5H12=1.2243+0.00176*t-5.1655E-07*t^2

* t=0..1000 oC

! Искажения не отмечены (визуально не обнаружены)

Теплоемкость сухой массы C_ts ккал/(кг*град) принимается:

для антрацитов и тощих углей 0.22;

для каменных углей 0.26 (бурых 0.27).

Теплоемкость рабочей массы топлива:

C_tr=Wr/100+C_ts*(100-Wr)/100  ккал/(кг*град)

Теплоемкость мазута:

C_maz=0.415+0.0006*t  ккал/(кг*град)

Переход от энтальпии смеси к t oC:

ie=ism*(1-0.25*a_H2O-0.53*a_CO2-0.05*a_O2-0.0007*dZ)

ism - i_смеси; ie - энтальпия, приблизительно эквивалентная энтальпии азота - приведенная к i_азота при одинаковой t; а_ - доли газов; dZ - сод-е золы в г на 1нм3 чистой (не содержащей пыли) смеси.

t=3.3211*ie-0.0012194*ie^2+9.2885E-07*ie^3-2.8144E-10*ie^4

Погрешность в пределах 2% от t oC

ie=ism*(1-(0.15+0.000415*ie^0.9)*a_H2O-(0.562-0.332*@Exp(-0.0068*ie))*a_CO2-(0.067-0.06465*@Exp(-0.01*ie)-8.813E-05*ie^0.7)*a_O2-(0.000581+2.41E-06*ie^0.7)*dZ)

ie=f(ism,a,ie) - довольно устойчивая рекурсивная ф-ла

ie=ism*(1-(0.15+0.000415*ism^0.9)*a_H2O-(0.562-0.332*@Exp(-0.0068*ism))*a_CO2-(0.067-0.06465*@Exp(-0.01*ism)-8.813E-05*ism^0.7)*a_O2-(0.000581+2.41E-06*ism^0.7)*dZ)

ie в правой части заменили на ism, пренебрегая разницей между ie и ism

t=3.0533*ie^1.02-0.0013494*ie^2.04+1.05918E-06*ie^3.06-3.3781E-10*ie^4.08

* Погрешность в пределах 1% от t oC; наибольшую погрешность привносит зола - множитель при dZ равен f(ism,dZ,a_H2O,a_CO2)

ie=ism*(1-(0.15+0.000415*ie^0.9)*a_H2O-(0.562-0.332*@Exp(-0.0068*ie))*a_CO2-(0.067-0.06465*@Exp(-0.01*ie)-8.813E-05*ie^0.7)*a_O2-(0.000581+2.41E-06*ie^0.7)*(1-0.4*a_H2O-1*a_CO2)*dZ)

Формула обеспечивает погрешность в пределах 0.3% по t в oC. Замена в правой части ie на ism увеличивает погрешность примерно в 2 раза.

tsv=3.2591*isv-0.00087119*isv^2

* tсухого воздуха в зависимости от его энтальпии -для расчета воздухоподогревателя (диапазон t=0..500 оС; при tsv=0 принимается isv=0)