Разработка модели работы котлоагрегата

Номинальные энергетические характеристики

котла ТП-15 (Е-220-100-540)

Топливо: природный газ Qнр = 7825 ккал/нм3 или уголь АШ Qнр = 4920 ккал/кг

Давление насыщенного пара в барабане котла Рнп = 110 кгс/см2

Давление перегретого пара на выходе из котла Рпп = 100 кгс/см2

Температура перегретого пара tпп = 540 оС

Температура питательной воды tпв = 215 оС

Температура воздуха на входе в воздухоподогреватель tвп = 30 оС

Диапазон тепловых нагрузок Qкбр = 90-135 Гкал/ч

Насыщенный пар из барабана котла поступает в пароперегреватель первой и второй ступеней, далее на турбину и частично на станционные нужды. Часть насыщенного пара поступает на установку собственного конденсата, охлаждаемого питательной водой. Собственный конденсат используется для регулирования температуры перегретого пара путем впрыска конденсата в пар.

Образующиеся в результате  сгорания природного газа в топке дымовые газы последовательно проходят

ШПП – ширмовый пароперегреватель

ПП2 – пароперегреватель второй ступени

ПП1 – пароперегреватель первой ступени

ВЭ2 – водяной экономайзер второй ступени

ВП2 – воздухоподогреватель второй ступени

ВЭ1 – водяной экономайзер первой ступени

ВП1 – воздухоподогреватель первой ступени

и далее дымососы и дымовую трубу.

Принципиальная схема котла показана на рис.1

Рис. 1. Схема котлоагрегата с естественной циркуляцией: 1 - горелки; 2 - топка; 3 - холодная воронка; 4 - шлаковая шахта; 5 - трубы экрана; 6 - фестон; 7 - пароперегреватель; 8 - водяной экономайзер; 9 - воздухоподогреватель; 10 - барабан; 11 - опускные трубы; 12 - коллекторы; 13 - золоуловитель; 14 - дымосос; 15 - дутьевой вентилятор

По ходу движения дымовые газы передают тепло перегретому пару, питательной воде, поступившей в водяной экономайзер, и воздуху, подаваемому в дутьевыми механизмами в воздухоподогреватель и далее в топку. Кроме этого, воздух поступает с присосами в топку и по тракту движения дымовых газов. Температура дымовых газов на выходе котла изменяется в основном диапазоне от 110 до 145 оС при работе на газе или в более узком диапазоне от 125 до 140 оС при работе на угле, увеличиваясь при возрастании тепловой и паровой нагрузки котла.

Передача тепловой энергии сожженного газа или угля теплоносителю и воздуху происходит по радиационному и конвективному механизмам. Доля радиационной теплопередачи является преобладающей в топке котла и далее она уменьшается по мере снижения температуры дымовых газов.

Для построения динамического теплового расчета котла (модели работы котлоагрегата) использовались  нормативный метод (Тепловой расчет котельных агрегатов, М-Л, 1957), результаты конструкторских расчетов котла, а также результаты теплотехнических испытаний и эксплуатационные данные работы станционных котлов.

Помимо формул, изложенных в нормативном методе, использовались также аппроксимирующие уравнения, построенные на основе графиков и диаграмм, прилагаемых к этому методу. Результаты теплотехнических испытаний и эксплуатационные данные использовались для подстройки разработанной модели применительно к работе конкретного котла.

Формулы, использовавшиеся при построении модели работы котла

<<эти же формулы в более компактном виде см. в файле RASCET'.xls>>

Тепловой расчет котельных агрегатов (нормативный метод), 1957г, под редакцией А.М. Гурвича и H.В. Кузнецова

Состав газообразного топлива задается в % по объему, и все расчеты относятся к нормальному метру кубическому сухого газа (при  760 мм рт ст и 0 оС). Теплота сгорания подсчитывается по формуле смешения согласно таблице.

Mv     Yg     Qn

Водород       H2    2,0158   0,09   2579

Азот элемент  N2    28,013   1,25

Азот воздуха  N2v           1,257

Кислород      O2    31,998 1,4278

Окись углеро  CO     28,01 1,2499   3018

Углекислота   CO2   44,009 1,9638

Сернистый га  SO2   64,058 2,8585

Сероводород   H2S   34,076 1,5206   5585

Метан         CH4   16,043 0,7159   8555

Этан         C2H6   30,069 1,3418  15226

Пропан       C3H8   44,096 1,9677  21795

Бутан        C4H10  58,123 2,5936  28338

Пентан       C5H12   72,15 3,2195  34890

Этилен       C2H4   28,054 1,2518  14107

Пропилен     C3H6    42,08 1,8778  20541

Бутилен      C4H8   56,107 2,5037  27111

Бензол       C6H6   78,113 3,4856  33528

H2O   18,015 0,8039

SO3   80,057 3,5724

*По материалам стр. 11 с некоторыми дополнениями.  Yg - уд вес газа, кг/м3; Qn - теплота сгорания низшая, ккал/нм3; Mv - молекулярный вес

При расчете Yg и Qn объем грамм-молекулы газа принят 22,41л (как для идеального газа); Yg=Mv/22,41

При содержании в топливе до 3% непредельных углеводородов неизвестного состава они принимаются состоящими из этилена

Влагосодержание природных газов может сильно колебаться, но при  передаче на дальние расстояния влага удаляется и влагосодержание газа можно считать отвечающим насыщению при t=10 oC.

Влагосодержание насыщенного газа в г на нм3 сухого газа:

| t | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d | 5 | 10,1 | 19,4 | 35,9 | 64,6 | 114 | 202 | 370 | 739 | 1950 |
|  | 5 | 10,099 | 19,402 | 35,897 | 64,602 | 114 |  |  |  |  |
|  | 4,9909 | 10,162 | 19,324 | 35,732 | 64,731 | 114,83 | 201,81 | 366,11 | 745,39 | 1945,7 |

Две нижние строки - аппроксимация по формулам:

d=(1.17462+0.0086103*t-6.9814E-06*t^2+1.44913E-07*t^3)^10

d=(1.0837+0.0041865*t-3.6193E-05*t^2+1.14063E-06*t^3-1.7627E-08*t^4+1.0466E-10*t^5)^20

Средние теплоемкости от 0 до t оС, ккал/(нм3*гра* Стр. 14 и 164

Csred=I/t

Csv - средняя теплоемкость сухого воздуха; Cvv влажного воздуха вычислена при d=10г на 1 кг сухого воздуха и отнесена к 1 нм3 сух воздуха. Общая ф-ла: Cvv=Csv+0.0016*d*C_H2O ккал/(нм3*град); Cz - ср теплоемк золы в ккал/(кг*град)

* Выделенные значения получены экстраполяцией

| t | C_CO2 | C_N2 | C_O2 | C_H2O | Csv | Cvv | Cz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,3821 | 0,3092 | 0,3119 | 0,3569 | 0,3098 | 0,315 | 0,18 |  |
| 100 | 0,4061 | 0,3095 | 0,3147 | 0,3595 | 0,3106 | 0,3163 | 0,193 |  |
| 200 | 0,4269 | 0,3104 | 0,3189 | 0,3636 | 0,3122 | 0,3181 | 0,202 |  |
| 300 | 0,4449 | 0,3121 | 0,3239 | 0,3684 | 0,3146 | 0,3206 | 0,21 |  |
| 400 | 0,4609 | 0,3144 | 0,329 | 0,3739 | 0,3174 | 0,3235 | 0,215 |  |
| 500 | 0,475 | 0,3171 | 0,3339 | 0,3797 | 0,3207 | 0,3268 | 0,219 |  |
| 600 | 0,4875 | 0,3201 | 0,3384 | 0,3857 | 0,324 | 0,3303 | 0,223 |  |
| 700 | 0,4988 | 0,3233 | 0,3426 | 0,392 | 0,3274 | 0,3338 | 0,226 |  |
| 800 | 0,509 | 0,3265 | 0,3463 | 0,3984 | 0,3306 | 0,3371 | 0,229 |  |
| 900 | 0,5181 | 0,3295 | 0,3498 | 0,405 | 0,3338 | 0,3403 | 0,232 |  |
| 1000 | 0,5263 | 0,3324 | 0,3529 | 0,4115 | 0,3367 | 0,3433 | 0,235 |  |
| 1100 | 0,5338 | 0,3352 | 0,3557 | 0,418 | 0,3395 | 0,3463 | 0,238 |  |
| 1200 | 0,5407 | 0,3378 | 0,3584 | 0,4244 | 0,3422 | 0,349 | 0,24 |  |
| 1300 | 0,5469 | 0,3404 | 0,3608 | 0,4306 | 0,3447 | 0,3517 | 0,25 |  |
| 1400 | 0,5526 | 0,3427 | 0,3631 | 0,4366 | 0,347 | 0,3542 | 0,27 |  |
| 1500 | 0,5578 | 0,3449 | 0,3653 | 0,4425 | 0,3492 | 0,3565 | 0,28 |  |
| 1600 | 0,5626 | 0,347 | 0,3673 | 0,4481 | 0,3513 | 0,3587 | 0,28 |  |
| 1700 | 0,5671 | 0,349 | 0,3693 | 0,4537 | 0,3532 | 0,3607 | 0,29 |  |
| 1800 | 0,5712 | 0,3508 | 0,3712 | 0,4589 | 0,3551 | 0,3625 | 0,29 |  |
| 1900 | 0,575 | 0,3525 | 0,373 | 0,4639 | 0,3568 | 0,3644 | 0,3 |  |
| 2000 | 0,5785 | 0,3541 | 0,3748 | 0,4688 | 0,3585 | 0,3661 | 0,3 |  |
| 2100 | 0,5818 | 0,3557 | 0,3764 | 0,4735 | 0,36 | 0,3678 | 0,3112 |  |
| 2200 | 0,5848 | 0,3571 | 0,3781 | 0,4779 | 0,3615 | 0,3693 | 0,3163 |  |
| 2300 | 0,5876 | 0,3585 | 0,3797 | 0,4822 | 0,3629 | 0,3708 | 0,3215 |  |
| 2400 | 0,5902 | 0,3598 | 0,3813 | 0,4864 | 0,3643 | 0,3722 | 0,3266 |  |
| 2500 | 0,5926 | 0,361 | 0,3828 | 0,4903 | 0,3655 | 0,3735 | 0,3317 |  |
| t | C_O | C_H2 | C_CH4 | C_H2S | C_C2H6 | C_C3H8 | C_C4H10 | C_C5H12 |
| 0 | 0,31 | 0,305 | 0,37 | 0,36 | 0,528 | 0,728 | 0,986 | 1,225 |
| 100 | 0,311 | 0,308 | 0,392 | 0,366 | 0,596 | 0,838 | 1,124 | 1,394 |
| 200 | 0,312 | 0,31 | 0,42 | 0,373 | 0,663 | 0,947 | 1,255 | 1,556 |
| 300 | 0,314 | 0,31 | 0,45 | 0,381 | 0,727 | 1,044 | 1,379 | 1,704 |
| 400 | 0,317 | 0,311 | 0,481 | 0,39 | 0,79 | 1,137 | 1,497 | 1,849 |
| 500 | 0,321 | 0,312 | 0,511 | 0,399 | 0,849 | 1,217 | 1,598 | 1,972 |
| 600 | 0,324 | 0,312 | 0,54 | 0,408 | 0,902 | 1,297 | 1,699 | 2,098 |
| 700 | 0,328 | 0,313 | 0,568 | 0,417 | 0,952 | 1,367 | 1,788 | 2,205 |
| 800 | 0,331 | 0,314 | 0,596 | 0,426 | 0,999 | 1,43 | 1,865 | 2,299 |
| 900 | 0,334 | 0,316 | 0,622 | 0,434 | 1,042 | 1,488 | 1,938 | 2,386 |
| 1000 | 0,337 | 0,317 | 0,645 | 0,442 | 1,082 | 1,543 | 2,007 | 2,471 |

Экстрополяция:

C_CO2=0.34584+0.0008688*(t+100)^0.82-1.09945E-06*(t+100)^1.64+5.4341E-10*(t+100)^2.46

* t=0..2500 oC; dY=0.0002

! Откорректировано на отсутсвие искажений в обл. малых температур

C_N2=0.309701-5.55238E-06*(t+100)^1.1+1.60444E-08*(t+100)^2.2-5.68436E-12*(t+100)^3.3+8.56875E-16*(t+100)^4.4-4.82474E-20*(t+100)^5.5

* t=0..2500 oC; dY=0.0001

Возможно небольшое искажение в обл. t=0..50 oC

C_O2=0.317715-0.000574557*(t+100)^0.7+1.64618E-05*(t+100)^1.4-1.19525E-07*(t+100)^2.1+3.85185E-10*(t+100)^2.8-4.67365E-13*(t+100)^3.5

* t=0..2500 oC; dY=0.0001

! Откорректировано на отсутсвие искажений в обл. малых температур

C_HO2=0.356179-3.26182E-05*(t+100)^0.8+1.29519E-06*(t+100)^1.6-1.48934E-09*(t+100)^2.4-5.94678E-13*(t+100)^3.2+1.29158E-15*(t+100)^4

* t=0..2500 oC; dY<0.0001

! Откорректировано на отсутсвие искажений в обл. малых температур

Csv=(0.0534122+8.6718E-07*t+2.64098E-08*t^2-2.10894E-11*t^3+7.09675E-15*t^4-8.97019E-19*t^5)^0.4

* t=0..2500 oC

! Искажения не отмечены (визуально не обнаружены)

Cvv=(0.0557139+2.67296E-06*t+2.4047E-08*t^2-1.86305E-11*t^3+6.02213E-15*t^4-7.33029E-19*t^5)^0.4

* t=0..2500 oC

! Искажения не отмечены (визуально не обнаружены)

Cz=0.1748+0.0001971*t-3.2243E-07*t^2+2.4285E-10*t^3-5.77E-14*t^4

** t=100..2000 oC;  ~~0..2000 oC. Cz в ккал/(кг*град)

! Искажения не замечены, хорошо экстраполируется на 0 oC, плохо -на 2500 оС.

iZ=0.10364*t^1.12+0.26993*@if(t<=1300,0,(t-1300)^0.9)

* Энтальпия золы в ккал/кг. Кусочная и почти линейная функция, так что выбегов не должно быть; экстраполируется в любую сторону.

iZl=(0.10364*t^1.12+0.26993*@if(t<=1300,0,(t-1300)^0.9))/1000

* Энтальпия золы в ккал/г

C_CO=0.31015-1.216E-06*t+6.014E-08*t^2-3.2245E-11*t^3

* t=0..1000 oC

!* Искажения не замечены (почти незамечены - в обл. 0-10 oC)

C_H2=0.30493+0.000181*t^0.7-2.135E-06*t^1.4+1.1664E-08*t^2.1

* t=0..1000 oC

! Искажения не отмечены (визуально не обнаружены)

C_CH4=0.39501-0.00838514*(t+100)^0.5+0.000596154*(t+100)+3.63811E-07*(t+100)^1.5-1.1617E-07*(t+100)^2

* t=0..1000 oC; dY=0.0005

! Откорректировано на отсутсвие искажений в обл. малых температур

C_H2S=0.36+5.4806E-05*t+6.4802E-08*t^2-3.7685E-11*t^3

* t=0..1000 oC

! Искажения не отмечены (визуально не обнаружены)

C_C2H6=0.5278+0.00060807*t^1.03-1.2851E-07*t^2.06

* t=0..1000 oC

! Искажения не отмечены (визуально не обнаружены)

C_C3H8=0.7285+0.0011496*t-3.3776E-07*t^2

* t=0..1000 oC

! Искажения не отмечены (визуально не обнаружены)

C_C4H10=0.9853+0.0014386*t-4.1946E-07*t^2

* t=0..1000 oC

! Искажения не отмечены (визуально не обнаружены)

C_C5H12=1.2243+0.00176*t-5.1655E-07*t^2

* t=0..1000 oC

! Искажения не отмечены (визуально не обнаружены)

Теплоемкость сухой массы C_ts ккал/(кг*град) принимается:

для антрацитов и тощих углей 0.22;

для каменных углей 0.26 (бурых 0.27).

Теплоемкость рабочей массы топлива:

C_tr=Wr/100+C_ts*(100-Wr)/100  ккал/(кг*град)

Теплоемкость мазута:

C_maz=0.415+0.0006*t  ккал/(кг*град)

Переход от энтальпии смеси к t oC:

ie=ism*(1-0.25*a_H2O-0.53*a_CO2-0.05*a_O2-0.0007*dZ)

ism - i_смеси; ie - энтальпия, приблизительно эквивалентная энтальпии азота - приведенная к i_азота при одинаковой t; а_ - доли газов; dZ - сод-е золы в г на 1нм3 чистой (не содержащей пыли) смеси.

t=3.3211*ie-0.0012194*ie^2+9.2885E-07*ie^3-2.8144E-10*ie^4

Погрешность в пределах 2% от t oC

ie=ism*(1-(0.15+0.000415*ie^0.9)*a_H2O-(0.562-0.332*@Exp(-0.0068*ie))*a_CO2-(0.067-0.06465*@Exp(-0.01*ie)-8.813E-05*ie^0.7)*a_O2-(0.000581+2.41E-06*ie^0.7)*dZ)

ie=f(ism,a,ie) - довольно устойчивая рекурсивная ф-ла

ie=ism*(1-(0.15+0.000415*ism^0.9)*a_H2O-(0.562-0.332*@Exp(-0.0068*ism))*a_CO2-(0.067-0.06465*@Exp(-0.01*ism)-8.813E-05*ism^0.7)*a_O2-(0.000581+2.41E-06*ism^0.7)*dZ)

ie в правой части заменили на ism, пренебрегая разницей между ie и ism

t=3.0533*ie^1.02-0.0013494*ie^2.04+1.05918E-06*ie^3.06-3.3781E-10*ie^4.08

* Погрешность в пределах 1% от t oC; наибольшую погрешность привносит зола - множитель при dZ равен f(ism,dZ,a_H2O,a_CO2)

ie=ism*(1-(0.15+0.000415*ie^0.9)*a_H2O-(0.562-0.332*@Exp(-0.0068*ie))*a_CO2-(0.067-0.06465*@Exp(-0.01*ie)-8.813E-05*ie^0.7)*a_O2-(0.000581+2.41E-06*ie^0.7)*(1-0.4*a_H2O-1*a_CO2)*dZ)

Формула обеспечивает погрешность в пределах 0.3% по t в oC. Замена в правой части ie на ism увеличивает погрешность примерно в 2 раза.

tsv=3.2591*isv-0.00087119*isv^2

* tсухого воздуха в зависимости от его энтальпии -для расчета воздухоподогревателя (диапазон t=0..500 оС; при tsv=0 принимается isv=0)

Действующий рекурсивный фрагмент: t=t+2.5*(ism!-ism)

Это простейшая по своей организации рекурсия, однако работает достаточно быстро и надежно.

** Рекурсивный расчет, где ism! - известная или заданная энтальпия смеси; ism - энтальпия, расчитанная (как сумма энтальпий компонентов смеси) по скользящему значению t; 2.5 - коэфф при di (меньше 2.5 - сходиться будет дольше, больше - может пойти вразнос)

Вид фрагмента <<сам фрагмент (программу расчета)см. в прилагаемом файле RASCET'.xls>>:

| a_N2 | a_O2 | ism! | i_N2 | i_O2 | ism | t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,8 | 0,2 | 32 | 31,892 | 32,43 | 32 | 103,05 |

* a - доля; i - энтальпия; t - рекурсивное значение t в оС. Входные данные a_O2 и ism!, остальное - результаты расчетов. После ввода данных надо несколько раз нажать F9.

Более полный рекурсивный фрагмент:

* При копировании или корректировке фрагмента рекомендуется задать ism!=0, чтобы избежать сбоев.

| a_N2 | a_H2O | a_CO2 | a_O2 | dZ | ism! |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 30 | 33,009 |  |
| i_N2 | i_H2O | i_CO2 | i_O2 | iZ | ism | t |
| 30,945 | 35,963 | 40,651 | 31,457 | 18,011 | 33,009 | 100 |

* dZ - концентрация золы в г на нм3 чистой (не включающей золу) газовой смеси.

<<Работающие рекурсивные фрагменты см. в Excel>>

Для продуктов сгорания саратовского газа в сухом воздухе:

t=-17.5+3.51*ig+38.864*av^-0.5-0.30038*ig*av^-0.5+0.0044766*ig^2-23.072/av-5.8066E-05*ig^2/av-0.010324*ig^1.9

** dY=0.7; ig=ism, av -избыток воздуха. Диапазон t=0..2500 oC, av=1..2.5 (здесь и далее dY означает погрешность определяемой величины)

Для продуктов сгорания саратовского газа во влажном воздухе:

t=-17.5+3.51*ig+38.864*av^-0.5-0.30038*ig*av^-0.5+0.0044766*ig^2-23.072/av-5.8066E-05*ig^2/av-0.010324*ig^1.9+@if(ig<200,1.6-1.87*ig^0.3+0.2012*av-21.75*r_H2Ov+0.302*ig^0.6,-0.19-0.0006295*ig+0.7193*av^-0.4+41.38*r_H2Ov-0.4254*ig*av

** dY=0.5; ig=ism, av -избыток воздуха, r_H2Ov влажность (объемная доля влаги) воздуха. Диапазон t=0..2500 oC, av=1..2.5, r_H2Ov=0..0.04

* Поправка на влажность t=t+dtr; dtr=@if(ig<200,1.6-1.87*ig^0.3+0.2012*avt-21.75*r_H2Ov+0.302*ig^0.6,-0.19-0.0006295*ig+0.7193*avt^-0.4+41.38*r_H2Ov-0.4254*ig*avt^-0.4*r_H2Ov)

Для продуктов сгорания среднего состава и атм давления приведены коэф вязкости у м2/сек, а для пара и воды - коэф динамич вязкости   m кг*сек/м2.     y=9.81*m*v м2/сек,  где v - уд объем м3/кг.

Приведены также коэффициенты теплопроводности h ккал/(м*час*град) и критерий  физических свойств      Pr=3600*y*Cp*Y/h   где Cp - истинная теплоемкость ккал/(кг*град), Y - уд вес, кг/м (*Стр. 16 и 22)

| t | ---- Воздух ---- |  |  | -Дым газ ср состава |  |  | --Природ газ (Саратовский) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | y*10^6 | h*10^2 | Pr | y*10^6 | h*10^2 | Pr | y*10^6 | h*10^2 | Pr |
| 0 | 13,3 | 2,1 | ~0.71 | 12,2 | 1,96 | 0,72 | 13,6 | 2,51 | 0,735 |
| 100 | 23 | 2,76 | ~0.71 | 21,5 | 2,69 | 0,69 | 23,5 | 3,62 | 0,734 |
| 200 | 34,8 | 3,38 | ~0.71 | 32,8 | 3,45 | 0,67 | 36 | 4,77 | 0,763 |
| 300 | 48,2 | 3,96 | ~0.71 | 45,8 | 4,16 | 0,65 | 50,2 | 5,98 | 0,797 |
| 400 | 63 | 4,48 | ~0.71 | 60,4 | 4,9 | 0,64 | 67 | 7,21 | 0,836 |
| 500 | 79,3 | 4,94 | ~0.71 | 76,3 | 5,64 | 0,63 | 85,9 | 8,49 | 0,862 |
| 600 | 96,8 | 5,36 | ~0.71 | 93,6 | 6,38 | 0,62 | 107 | 9,79 | 0,886 |
| 700 | 115 | 5,77 | ~0.71 | 112 | 7,11 | 0,61 | 130 | 11,1 | 0,904 |
| 800 | 135 | 6,17 | ~0.71 | 132 | 7,78 | 0,6 | 154 | 12,4 | 0,917 |
| 900 | 155 | 6,56 | ~0.71 | 152 | 8,61 | 0,59 | 180 | 13,8 | 0,925 |
| 1000 | 178 | 6,94 | ~0.71 | 174 | 9,37 | 0,58 | 207 | 15,2 | 0,928 |
| 1100 | 199 | 7,31 | ~0.71 | 197 | 10,1 | 0,57 |  |  |  |
| 1200 | 223 | 7,67 | ~0.71 | 221 | 10,8 | 0,56 |  |  |  |
| 1300 |  |  | ~0.71 | 245 | 11,6 | 0,55 |  |  |  |
| 1400 | 273 | 8,58 | ~0.71 | 272 | 12,4 | 0,54 |  |  |  |
| 1500 |  |  | ~0.71 | 297 | 13,2 | 0,53 |  |  |  |
| 1600 | 328 | 9,27 | ~0.71 | 323 | 14 | 0,52 |  |  |  |

Сред состав дым газов соответствует r_H2O=0.11 и r_CO2=0.13, где r - объем  ные доли H2O и CO2, равные их парциальным давлениям при P=1ата

yv=10^-6*(5.3+0.02297*t-5.1285E-08*t^2)^1.55

* y воздуха ! Искажения не отмечены (визуально не обнаружены)

ydg=10^-6*(4.946+0.022932*t+2.0243E-08*t^2)^1.55

* y дым газа! Искажения не отмечены (визуально не обнаружены)

hv=10^-2*(2.077+0.0075206*t-4.9483E-06*t^2+2.9184E-09*t^3-6.2615E-13*t^4)

! Искажения не отмечены (визуально не обнаружены)

hdg=10^-2*(1.96+0.007372*t-3.5797E-08*t^2-5.117E-11*t^3+8.3849E-14*t^4)

! Искажения не отмечены (визуально не обнаружены)

Pr=0.7779-0.0017444*(t+100)^0.8+8.2554E-06*(t+100)^1.6-2.2403E-08*(t+100)^2.4+2.1324E-11*(t+100)^3.2

* t=0..1600 oC; dY=0.001 ! Откорректировано на отсутсвие искажений в обл. малых температур

Prv=~0.71

Для природ (Саратовского) газа при t=0..1000 oC:

ysg=10^-6*(13.78+0.14085*t^0.8+0.0025047*t^1.6)

* Есть незначительные искажения в обл. t=0..10 oC

hsg=10^-2*(2.487+0.011246*t+1.4709E-06*t^2)

! Искажения не отмечены (визуально не обнаружены)

Prsg=0.73507-0.0038235*t^0.6+0.00027326*t^1.2-2.6067E-06*t^1.8

* Hе исключены некоторые искажения в обл. t=0..100 oC (область неопределенности)

ydg=ydg*My, где поправочный коэф My=f(r_H2O,t):

* Стр. 15, фиг. 1а

| t | r_H2O | My | r_H2O | My | r_H2O | My | r_H2O | My |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,02 | 0,98 | 0,05 | 1,004 | 0,1 | 1,0035 | 0,15 | 0,999 |
| 200 | 0,02 | 0,96 | 0,05 | 0,987 | 0,1 | 1,0024 | 0,15 | 1,0025 |
| 400 | 0,02 | 0,95 | 0,05 | 0,98 | 0,1 | 1,0013 | 0,15 | 1,0062 |
| 600 | 0,02 | 0,945 | 0,05 | 0,975 | 0,1 | 1 | 0,15 | 1,01 |
| 800 | 0,02 | 0,94 | 0,05 | 0,9715 | 0,1 | 0,9987 | 0,15 | 1,013 |
| 1000 | 0,02 | 0,938 | 0,05 | 0,97 | 0,1 | 0,9975 | 0,15 | 1,015 |
| 1200 | 0,02 | 0,936 | 0,05 | 0,969 | 0,1 | 0,996 | 0,15 | 1,0157 |
| 1400 | 0,02 | 0,9345 | 0,05 | 0,9685 | 0,1 | 0,9944 | 0,15 | 1,015 |
| 1600 | 0,02 | 0,9335 | 0,05 | 0,9678 | 0,1 | 0,993 | 0,15 | 1,014 |
| t | r_H2O | My | r_H2O | My | r_H2O | My |  |  |
| 0 | 0,2 | 0,98 | 0,25 | 0,965 | 0,29 | 0,9547 |  |  |
| 200 | 0,2 | 0,996 | 0,25 | 0,988 | 0,29 | 0,98 |  |  |
| 400 | 0,2 | 1,007 | 0,25 | 1,005 | 0,29 | 1,002 |  |  |
| 600 | 0,2 | 1,017 | 0,25 | 1,0187 | 0,29 | 1,021 |  |  |
| 800 | 0,2 | 1,025 | 0,25 | 1,032 | 0,29 | 1,039 |  |  |
| 1000 | 0,2 | 1,029 | 0,25 | 1,039 | 0,29 | 1,048 |  |  |
| 1200 | 0,2 | 1,03 | 0,25 | 1,041 | 0,29 | 1,051 |  |  |
| 1400 | 0,2 | 1,0305 | 0,25 | 1,0417 | 0,29 | 1,051 |  |  |
| 1600 | 0,2 | 1,03 | 0,25 | 1,0415 | 0,29 | 1,05 |  |  |

Аналогично hdg=hdg*Mh

* Стр. 15, фиг. 1б

| t | r_H2O | Mh | r_H2O | Mh | r_H2O | Mh | r_H2O | Mh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,03 | 0,97 | 0,05 | 0,985 | 0,07 | 0,992 | 0,11 | 1 |
| 200 | 0,03 | 0,947 | 0,05 | 0,967 | 0,07 | 0,98 | 0,11 | 1 |
| 400 | 0,03 | 0,929 | 0,05 | 0,9524 | 0,07 | 0,9725 | 0,11 | 1 |
| 600 | 0,03 | 0,914 | 0,05 | 0,9435 | 0,07 | 0,966 | 0,11 | 1 |
| 800 | 0,03 | 0,904 | 0,05 | 0,938 | 0,07 | 0,9605 | 0,11 | 1 |
| 1000 | 0,03 | 0,897 | 0,05 | 0,9335 | 0,07 | 0,957 | 0,11 | 1 |
| 1200 | 0,03 | 0,892 | 0,05 | 0,931 | 0,07 | 0,9545 | 0,11 | 1 |
| 1400 | 0,03 | 0,89 | 0,05 | 0,93 | 0,07 | 0,953 | 0,11 | 1 |
| 1600 | 0,03 | 0,889 | 0,05 | 0,93 | 0,07 | 0,953 | 0,11 | 1 |
| t | r_H2O | Mh | r_H2O | Mh | r_H2O | Mh | r_H2O | Mh |
| 0 | 0,15 | 1,003 | 0,19 | 1,011 | 0,21 | 1,013 | 0,25 | 1,017 |
| 200 | 0,15 | 1,012 | 0,19 | 1,029 | 0,21 | 1,035 | 0,25 | 1,0487 |
| 400 | 0,15 | 1,0195 | 0,19 | 1,04 | 0,21 | 1,05 | 0,25 | 1,068 |
| 600 | 0,15 | 1,025 | 0,19 | 1,0497 | 0,21 | 1,0605 | 0,25 | 1,08 |
| 800 | 0,15 | 1,0285 | 0,19 | 1,0565 | 0,21 | 1,0695 | 0,25 | 1,09 |
| 1000 | 0,15 | 1,0295 | 0,19 | 1,0592 | 0,21 | 1,0731 | 0,25 | 1,095 |
| 1200 | 0,15 | 1,03 | 0,19 | 1,06 | 0,21 | 1,076 | 0,25 | 1,0987 |
| 1400 | 0,15 | 1,03 | 0,19 | 1,06 | 0,21 | 1,076 | 0,25 | 1,0993 |
| 1600 | 0,15 | 1,03 | 0,19 | 1,06 | 0,21 | 1,074 | 0,25 | 1,1 |

Аналогично Prdg=Prdg*Mpr

* Стр. 15, фиг. 1в

| r_H2O | 0 | 0,072 | 0,11 | 0,163 | 0,21 | 0,25 | 0,27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mpr | 0,944 | 0,98 | 1 | 1,03 | 1,06 | 1,09 | 1,107 |

Mpr=0.94395+0.51373*r_H2O-0.30885*r_H2O^2+2.37285*r_H2O^3

My=0.96196-0.17372*@Exp(-0.0005*t)-0.3112*r_H2O^0.3+1.3114*@Exp(-0.0005*t)*r_H2O^0.3-0.32137*@Exp(-0.001*t)+0.30495*r_H2O^0.6-1.3793*@Exp(-0.001*t)*r_H2O^0.6+0.30708*@Exp(-0.0015*t)

Mh=0.71538+0.19381*@Exp(-0.002*t)+1.1911*r_H2O^0.5-0.55292*@Exp(-0.002*t)*r_H2O^0.5-0.01103*@Exp(-0.004*t)-1.4397*r_H2O+0.020275*@Exp(-0.004*t)*r_H2O+1.242*r_H2O^1.5

Для котлов под давлением:   yp=y/p м2/сек

Коэффициент динамической вязкости m, теплопроводность h и парахор Pr пара на линии насыщения:

* Стр. 17-21

| t | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m*10^6 | 2,03 | 2,1 | 2,17 | 2,24 | 2,33 | 2,44 | 2,57 | 2,71 |
| h*10^2 | 4,72 | 5,01 | 5,39 | 5,88 | 6,46 | 7,1 | 8 | 9,2 |
| Pr | 1,85 | 1,99 | 2,13 | 2,28 | 2,51 | 2,86 | 3,34 | 4,03 |
| P | 65,46 | 75,92 | 87,61 | 100,64 | 115,12 | 131,18 | 148,96 | 168,63 |
| v" | 0,0301 | 0,0255 | 0,0216 | 0,0183 | 0,0155 | 0,013 | 0,0108 | 0,0088 |
| i" | 663,9 | 660,7 | 656,6 | 651,4 | 644,9 | 636,7 | 626,2 | 612,5 |
| r | 368,5 | 352,6 | 335,4 | 316,5 | 295,7 | 272,2 | 245,3 | 213,3 |
| i' | 295,4 | 308,1 | 321,2 | 334,9 | 349,2 | 364,5 | 380,9 | 399,2 |

m,кг*сек/м2

h,ккал/(м*час*град)

Объем пара м3/кГ на линии насыщения по Вукаловичу 1958г

Энтальпия пара ккал/кГ на линии насыщения по Вукаловичу 1958г

Теплота парообразования ккал/кГ на линии насыщения по Вукаловичу 1958г

Энтальпия воды ккал/кГ на линии насыщения по Вукаловичу 1958г

Аппроксимация:

m=10^-6*(-13.354+0.153*t-0.00052695*t^2+6.3131E-07*t^3)

h=10^-2*(143.82+4.47975E-16*@Exp(0.1*t)-17.458*t^0.5+0.54651*t)

Pr=-173.9673+1.776*t-0.00601645*t^2+6.8434E-06*t^3

t=87.152+41.4582*P^0.4-0.984894*P^0.8

t=193.897+1.6984*P-0.0066353*P^2+1.21825E-05*P^3

v"=-0.011137+0.13634*P^-0.5+1.59725/P

i"=675.292-0.019276*P^1.5-4.2803E-06*P^3

r=486.837-2.1662*P+0.0069007*P^2-2.1787E-05*P^3

i'=161.307+6.16086*P^0.8-0.0626355*P^1.6+0.000426786*P^2.4

Коэф динамич вязкости m, теплопров h и Pr воды:

* Стр. 17-21; энтальпия воды ккал/кГ по Вукаловичу 1958г

| t | P | m*10^6 | h*10^2 | Pr | i | P | m*10^6 | h*10^2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 80 | 29 | 59,1 | 1,73 | 101,4 | 100 | 29 | 59,3 |
| 150 | 80 | 19,2 | 59,4 | 1,17 | 152 | 100 | 19,2 | 59,6 |
| 200 | 80 | 14,1 | 57,6 | 0,92 | 204,1 | 100 | 14,1 | 57,8 |
| 250 | 80 | 11,3 | 53,3 | 0,86 | 259,3 | 100 | 11,4 | 53,7 |
| 300 | 80 |  |  |  |  | 100 | 9,3 | 46,6 |
| 340 | 80 |  |  |  |  | 100 |  |  |
| t | Pr | i | P | m*10^6 | h*10^2 | Pr | i |  |
| 100 | 1,72 | 101,8 | 150 | 29,1 | 59,5 | 1,72 | 102,7 |  |
| 150 | 1,16 | 152,3 | 150 | 19,3 | 59,8 | 1,16 | 153,1 |  |
| 200 | 0,92 | 204,3 | 150 | 14,2 | 58,1 | 0,91 | 204,8 |  |
| 250 | 0,86 | 259,3 | 150 | 11,5 | 54,2 | 0,85 | 259,3 |  |
| 300 | 0,95 | 320,7 | 150 | 9,42 | 47,3 | 0,92 | 319,3 |  |
| 340 |  |  | 150 | 7,94 | 39,3 | 1,38 | 380,8 |  |

Аппроксимация:

m=10^-6*(129.846-10.817*t^0.6+0.34021*t^1.2-0.0037766*t^1.8+0.0018589*P)

h=10^-2*(54.646+0.075678*t-0.00012508*t^2-6.0067E-07*t^3-0.10783*t*P^-0.5)

Pr=3.0416-0.0011505*t^1.6+2.3778E-07*t^3.2-2.2705E-11*t^4.8+8.4851E-16*t^6.4-4.045E-08*t^1.6*P

i=26.37+0.080878*t^1.5-8.5314E-06*t^3+7.5664E-10*t^4.5+0.031721*P-9.2682E-06*t^1.5*P

* dY=0.35; R=0.999989

i=23.875+0.13488*t^1.4-0.00663337*P+1.14255E-05*t^1.4*P-2.24882E-05*t^2.8+9.69204E-05*P^2-3.83384E-11*t^2.8*P^2+3.73312E-09*t^4.2

** По ф-лам "ВТИ", диапазон Р=80..120 кгс/см2; dY=0.06, R=1.

t=7.058+0.37694*i'^1.2-8.7402E-05*i'^2.4+5.2177*10^12*i'^-4*P^-2

* dY=0.2; диапазон по t от 150 оС и выше, по Р - от 80 до 140 ата, но в пределах данной точности t от Р почти не зависит

tnas=193.897+1.6984*P-0.0066353*P^2+1.21825E-05*P^3

* tнасыщения используется для контроля получаемых или вводимых данных.

Коэф динамич вязкости m, теплопров h и Pr пара:

* Стр. 17-21

| t | P | m*10^6 | h*10^2 | Pr | P | m*10^6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 480 | 80 | 2,88 | 6,4 | 0,96 | 100 | 2,97 |
| 500 | 80 | 2,97 | 6,57 | 0,95 | 100 | 3,05 |
| 520 | 80 | 3,06 | 6,77 | 0,94 | 100 | 3,13 |
| 540 | 80 | 3,15 | 6,96 | 0,93 | 100 | 3,22 |
| 560 | 80 | 3,24 | 7,17 | 0,93 | 100 | 3,31 |
| t | h*10^2 | Pr | P | m*10^6 | h*10^2 | Pr |
| 480 | 6,65 | 0,98 | 150 | 3,06 | 7,41 | 1,02 |
| 500 | 6,81 | 0,96 | 150 | 3,14 | 7,52 | 1 |
| 520 | 7 | 0,95 | 150 | 3,21 | 7,67 | 0,98 |
| 540 | 7,17 | 0,94 | 150 | 3,29 | 7,81 | 0,96 |
| 560 | 7,38 | 0,93 | 150 | 3,37 | 7,98 | 0,95 |

m=10^-6*(2.097+5.3071E-05*t^1.6-3266.9*P^-2+0.08514*t^1.6*P^-2)

h=10^-2*(4.2263+1.3888E-08*t^3+0.0011975*P^1.5-2.7571E-12*t^3*P^1.5)

Pr=0.9022+5.4997E+08*t^-4-5.7702E-05*P^1.3+11671265*t^-4*P^1.3

Удельный объем и энтальпия пара (по "ВТИ"):

*! Диапазон слишком узкий по t

| t | P | v | i | P | v | i | P | v | i |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 480 | 80 | 0,0412 | 800,36 | 90 | 0,0362 | 797,27 | 100 | 0,0323 | 794,12 |
| 500 | 80 | 0,0426 | 812,21 | 90 | 0,0375 | 809,38 | 100 | 0,0335 | 806,51 |
| 520 | 80 | 0,044 | 823,92 | 90 | 0,0388 | 821,32 | 100 | 0,0346 | 818,68 |
| 540 | 80 | 0,0454 | 835,53 | 90 | 0,0401 | 833,12 | 100 | 0,0358 | 830,69 |
| 560 | 80 | 0,0467 | 847,06 | 90 | 0,0413 | 844,83 | 100 | 0,0369 | 842,57 |
| t | P | v | i | P | v | i |  |  |  |
| 480 | 110 | 0,029 | 790,92 | 120 | 0,0263 | 787,67 |  |  |  |
| 500 | 110 | 0,0301 | 803,59 | 120 | 0,0274 | 800,63 |  |  |  |
| 520 | 110 | 0,0312 | 816 | 120 | 0,0284 | 813,3 |  |  |  |
| 540 | 110 | 0,0323 | 828,22 | 120 | 0,0294 | 825,73 |  |  |  |
| 560 | 110 | 0,0334 | 840,29 | 120 | 0,0304 | 837,99 |  |  |  |

v=-0.019403+4.8514E-05*t+1.6275/P+0.0041143*t/P-3.2315E-08*t^2-6.4108*P^-2+1.9573E-05*t^2*P^-2

i=-668.635+2.7983*t+6079.63*P^-0.3-7.82279*t*P^-0.3-0.000981156*t^2-6561.11*P^-0.6+0.0120829*t^2*P^-0.6

t=15400.02-33659.2*P^-0.1-20.585*i+32.78166*P^-0.1*i+14168.16*P^-0.2+0.00648283*i^2-0.0139*P^-0.2*i^2

t=3074.3-3.1077*P-2.3864*10^7*i^-1.3+22437.3*P*i^-1.3+0.0041697*P^2+4.8476*10^10*i^-2.6-177649*P^2*i^-2.6

* dY=0.2; диапазон по t широкий, по Р - от 80 до 120 ата, но в дальнейшем не помешает перепроверить.

Состав природ (Саратовского) газа в % по объему:

| CO2 | CH4 | C2H6 | C3H8 | C4H10 | C5H12 | N2 | Qn | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2 | 94 | 1,2 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 3,3 | 8560 | 0,765 |

Qn в ккал/нм3, Y в кг/нм3

Объемы возд и прод сгорания Саратов газа при а=1:

| Vo | Vro2 | VoN2 | VoH2O | Vog |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,51 | 1,01 | 7,54 | 2,13 | 10,68 |

* Vo - теоретический (при а=1) V воздуха; Vro2 - CO2 и SO2; Vog - продуктов сгорания (Vg - полный объем продуктов сгорания)

* VoH2O посчитан без учета влаги в газообразном топливе

ТЕПЛООБМЕH В ТОПКЕ

T"/Ta=Bo^0.6/(Ma*at^0.6+Bo^0.6)

* Формула (6-01); T", Ta - абсолютная температура и абс теоретическая температура на выходе из топки в oK; at - степень черноты топки.

Ma=0.445         *  0.445 - примерное среднее значение; см. также дополнения внизу этого раздела

Bo=f*Br*Csr/(4.9E-08*j*Hl*Ta^3)

* j - условный коэф загрязнения лучевоспринимающих поверхностей (для газа j=1.0; мазут j=0.9; тв топливо j=0.7); Hl - лучевоспр поверхность нагрева в м2.

f=1-q5/100

Br=B*(1-q4/100)

*  В кг/час или нм3/час, B - действительный расход топлива, поступающего в котельный агрегат.

Csr=(Ia-I")/(Ta-T")

*  Средняя теплоемкость продуктов сгорания, отнесенная к 1кг тв.топлива или 1нм3 сухого газа

* Теоретическое теплосодержание продуктов сгорания Ia равно полезному тепловыделению в топке (все внесенное и выделившееся тепло - без химнедожогов и т.п.), отнесенному к 1кг твердого топлива или 1нм3 сухого газа

at=0.82*af/(af+(1-af)*u*j)

* Степень экранирования топки u=Hl/Fst; Fst - полная поверхность стен топки.

af=b*as

*  as - степень черноты топочной среды; b - коэф, зависящий от вида пламени: несветящееся (для газов) - b=1; светящееся жидких топлив - b=0.75; светящееся и полусветящееся твердых топлив - b=0.65

as=1-@Exp(-ks*p*s)

p - давление (обычно p=1); s - эффективная толщина излучающего слоя в м; ks - коэф ослабления лучей топочной средой

s=3.6*Vs/Fst

Vs - объем излучающего слоя в м3; Fst - площадь ограждающих его поверхностей в м2.

* Ошибка s в 10% сост. ~1% в теплопередаче

для газов (несветящееся пламя):

ks=kg*rn=(0.8+1.6*r_H2O)*(pn*s)^-0.5*(1-0.38*T"/1000)*rn

* kg - коэф ослабления лучей атомами H2O и CO2

rn=r_H2O+r_RO2

*  rn - суммарная объемная доля трехатомных газов

pn=p*rn

pn - суммарное парциальное давление трехатомных газов, ата.

для полусветящегося пламени:

ks=(0.8+1.6*r_H2O)*(pn*s)^-0.5*(1-0.38*T"/1000)*rn+7*m*(dn*T")^-(2/3)

* То же, что для газов, плюс 7*m*(dn*T")^-(2/3)

ks=kg*rn+7*m*(dn*T")^-(2/3)

ks=kg*rn+kn*m

dn=13; 16 или 20 мкн

dn - сред диаметр частиц золы в мкн; dn при сжигании углей, размолотых в барабанно-шаровых, средне или быстроходных и в шахтных мельницах, составляет 13, 16 и 20 мкн

m=10*Ar*aun/Vg

* Стр 25: доля золы, ун газами, принимается для пылеугольных топок с сухим шлакоудалением 0.9; для однокамерных с жидким шлакоудалением 0.6-0.7; для двухкамерных с жидким шлакоудалением 0.4-0.5; для топки с высоким шлакоудалением (циклон) 0.1-0.15. В нормативном примере m=67г/нм3, что соответствует aun=0.9.

m - концентрация золы в конце топки в г/нм3; aun - доля золы, уносимая газами.

для светящегося пламени:

Для светящегося пламени величина k равна коэффициенту ослабления лучей сажистыми частицами:

ks=1.6*T"/1000-0.5

*Для топок со светящимся пламенем (при сжигании жидких топлив и твердых топлив, богатых летучими) при s>2.5м принимается at=1 и k определять не нужно. Так и сделано в нормативном примере (твердое топливо с выходом летуч 30%) для топки, но для фестона и далее учитывается не сажа, а зола!?

ДОПОЛHЕHИЯ К ТЕПЛООБМЕHУ В ТОПКЕ

T"/Ta=(FX*Bo)^0.6/(Ma*at^0.6+(FX*Bo)^0.6)

* Bo=FX*Bo - стр. 34. FX - химический фактор, учитывающий избыток воздуха. Почему-то речь только о жидком топливе и избытках за пределами а=1.1...1.35

FX=1.3*a^2/(a^2+2*(a-1))

* a - избыток воздуха в топке

Ma=1/(0.7+2*10^-6*B*Qn/Fst)

* В топках корабельных котлов на жидком топливе при отключении части форсунок ухудшается заполнение топочного объема пламенем. Формула (6-24) используется при теплонапряжении поверхности B*Qn/Fst<0.8*10^6 ккал/(м2*час). Почему В, а не Br (распологаемое)?

Ma=~0.45-0.05*Угол30

* Стр 34. В пылеугольных топках с угловыми горелками угол влияет на заполнение топочного объема факелом. Ma=0.445 заменяется на 0.4 или 0.5 при повороте горелок на 30 градусов вверх или вниз.

q=ky*Br*Ql/Hl

* Тепловая нагрузка излучением ккал/(м2*час). Br и Hl – см. выше; Ql - количество тепла, переданное излучением. ky - коэффициент неравномерности распределения тепла в топке. Hо формула не для топки, а поверхностей, воспринимающих излучение из топки – например, поверхность п/п.

* См. также примечание к ПП2 в примере из нормативного расчета, где ky=0.75

at=0.82*af/(af+(1-af)*u*j)

u=Hl/Fst

* Степень экранирования топки u=Hl/Fst; Fst - полная поверхность стен топки.

Hl=Sum(Fe*x)

* Fe - площадь стены, занятая экраном, х - угловой коэфф, отношение воспринятого излученного тепла к оному для сплошного экрана тех же габаритов при температуре, равной температуре экранных труб.

Для однорядного гладкотрубного экрана с учетом излучения обмуровки:

* Стр 196, * sd=s/d, s - расстояние между трубами (их срединами); es - расстояние от средины трубы до обмуровки, деленное на d

| sd | es | x | es | x | es | x | es | x |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,4 | 1 | 0,8 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 |
| 1,6 | 1,4 | 0,955 | 0,8 | 0,94 | 0,5 | 0,91 | 0 | 0,82 |
| 3 | 1,4 | 0,728 | 0,8 | 0,692 | 0,5 | 0,645 | 0 | 0,473 |
| 5 | 1,4 | 0,494 | 0,8 | 0,458 | 0,5 | 0,412 | 0 | 0,29 |
| 7 | 1,4 | 0,38 | 0,8 | 0,347 | 0,5 | 0,313 | 0 | 0,2 |

Для 1-го ряда прилегающих к топке пучков (фестона и т.п.):

x=1.0  (для расчета топки)

Для всех рядов пучка (для расчета собственно пучка):

x=1-(1-x1)*(1-x2)*(1-x3)*(1-x4)...

где xi одного ряда пучков (фестона и т.п.):

sd       1    1,6      3      5      7

xi       1   0,74   0,45   0,29    0,2

например, x фестона по норм примеру:

xf=1-(1-0.29)*(1-0.29)*(1-0.29)*(1-0.29)=0.746

* Hl фестона = Ff*xf = 57.1*0.746 = 42.6 м2, где 57.1 - поверхность 1-го ряда фестона. "Дефицит" 57.1-42.6 относится к п/п, соответствующий ему "проскок" излучения из топки в п/п умножается на ky=0.75 (о ky см выше)

КОHВЕКТИВHЫЙ ТЕПЛООБМЕH

Пар и вода, а также и дымовой газ в ТВП проходят внутри труб (продольное омывание). Снаружи труб только поперечное омывание, кроме УСК.

* ТВП - трубчатый воздухоподогреватель.

* УСК - установка для приготовления собственного конденсата (тип труба в трубе).

Q=k*H*dt/Br

k - коэффициент теплопередачи, ккал/(м2*час*град).

tyw=ts+0.5*(iw-is)

** Стр. 51. Условная температура пароводяной смеси равна tнасыщения (tкипения) плюс полразности энтальпий смеси и энтальпии кипящей воды. Применяется для расчета кипящих экономайзеров при доле пара на выходе экономайзера =<30%

k=1/(1/a1s+e+1/a2s)

* a1s, a2s - коэф теплоотдачи от греющей среды к стенке и от ст к нагреваемой среде; e - коэф загрязнения стенок (им часто пренебрегают?). e=dz/hz+dn/hn - толщина на коэф тепопроводности ккал/(м*час*град) золы или накипи.

* В примере норм расчета за 1957г обычно используется вариант k=a1s/(1+(e+1/a2s)*a1s).

или: k=ee*a1s*a2s/(a1s+a2s)         для 1 и 2ст ВП

* ee - коэф использования поверхности нагрева (применяется в расчетах 2-й и 1-й ступени воздухоподогревателя - в норм примере за 1957г стр.144 и 148 для 2-й и 1-й ст.  ee=0.75, а член теплопередачи излучением -см ниже- al отсутств

a1s=wn*ak+al       для ТВП al=0.0

* wn - коэф неполноты омывания (обычно wn=1); ak, al - коэф теплоотдачи конвекцией и излучением

* Согласно норм примера за 1957г стр. 144 и 148 для воздухоподогревателя член излучения не учитывается (al=0)

a2s=ak'  1/a2s=~1/2400 для ПП (Р=100ата) и 1/a2s=~0.0 для ВЭ

* ak' - то же, что ak (коэф теплоотдачи конвекцией); при теплопередаче от стенки к нагреваемой среде член теплопередачи излучением отсутствует

* Для вод экономайзера значением a2s пренебрегают. В первом приближении можно пренебречь и значением a2s для пароперегревателя или взять его значение из примера в норм методе за 1957г стр. 137 (Рб=110ата). Более точные соотношения для a2s см

ak=f(w,t); w=wo*(t+273)/273

*  w - cкорость м/сек; wo - скорость при t=0 oC, соответствующая принятому выражению объемов газов (они обычно даются в объемах при t=0)

w=Br*Vg/(3600*Fc)*(t+273)/273

*  Vg - объем газов в нм3 на нм3 сжигаемого газа; Fc - площадь сечения для прохода газов в м2.

При поперечном омывании коридорных пучков (Nr>1):

При числе рядов Nr=1 используется формула для шахматных пучков:

ak=0.177*Cz*h/d*(w*d/y)^0.64

* Формула (7-26). Здесь d - диаметр труб в м. Cz - поправка на число поперечных рядов по номограмме.

Cz=1.00059+0.22222*Nr^-1.2-7.0707*Nr^-2.4+26.592*Nr^-3.6-29.828*Nr^-4.8

* Точки при малых Nr проверены -"выбегов" нет; то же при больших Nr

При поперечном омывании шахматных пучков:

при (s1/d-1)/(s2'/d-1)<=0.7:

ak=0.27*Cz*h/d*(w*d/y)^0.6

при (s1/d-1)/(s2'/d-1)>0.7:

ak=0.295*Cz*h/d*(w*d/y)^0.6*Msd

Msd=((s1/d-1)/(s2'/d-1))^0.25

s2'/d=(0.25*(s1/d)^2+(s2/d)^2)^0.5

*  s1/d - средний относительный поперечный шаг труб; s2/d - средний относительный продольный шаг труб; s2'/d - средний относительный диагональный шаг труб.

Cz=1.0101+0.26308*Nr^-0.7-3.0519*Nr^-1.4+4.50125*Nr^-2.1-2.1226*Nr^-2.8

* Точки при малых Nr проверены -"выбегов" нет; то же при больших Nr

Обобщенно при поперечном омывании любых пучков:

ak=Str*h*(w/y)^St

* Str=const - коэффициент, зависящий от структурных факторов

При продольном омывании поверхностей нагрева:

ak=0.023*h/de*(w*de/y)^0.8*Pr^0.4*Ct*Cl

* Формула (7-33). de - эквивалентный диаметр. Ct и Cl - множители (см. ниже)

de=4*F/Um или 4*a*b/(z*3.14*d)-d

*  F - живое сечение газохода; Um - часть периметра, через которую происходит теплообмен. a и b - поперечные размеры газохода, z - кол-во труб в нем

* При течении газов  внутри труб de=dвнутр; при течении газов в некруглых трубах и продольном омывании пучков de=4*F/Um; для газохода, заполненного трубами, de=4*a*b/(z*3.14*d)-d

ak=Str*h*(w/y)^0.8*Pr^0.4*Ct

Cl=0.8326+0.80812*(L/de+1.2)^-0.4 или 1.0

*  Поправка на относительную длину вводится только при L/de<50

* Точки при малых L/de проверены -"выбегов" нет

Ct=f(t,tst)

*  t, tst - температуры потока и стенки.

При охлаждении газов Ct=1.06; для воды и пара Ct=1.0

** Видимо следует читать "При охлаждении газов и воздуха" - сравни с номограммой IV стр 208-209. Уточнить!..

При нагревании газов:

* Стр. 40, фиг. 4.

** Видимо следует читать "При нагревании газов и воздуха" - сравни с номограммой IV стр 208-209. Уточнить!..

| t | tst | Ct | t | tst | Ct | t | tst | Ct | t | tst | Ct |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 600 | 0,6 | 50 | 400 | 0,6 | 0 | 200 | 0,77 | 0 | 100 | 0,91 |
| 200 | 600 | 0,73 | 200 | 400 | 0,88 | 200 | 200 | 1 | 200 | 100 | 1,04 |
| 400 | 600 | 0,925 | 400 | 400 | 1 | 400 | 200 | 1,05 | 400 | 100 | 1,063 |
| 600 | 600 | 1 | 600 | 400 | 1,05 | 600 | 200 | 1,061 | 600 | 100 | 1,066 |
| 800 | 600 | 1,04 | 800 | 400 | 1,06 | 800 | 200 | 1,066 | 800 | 100 | 1,066 |
| 1000 | 600 | 1,052 | 1000 | 400 | 1,066 | 1000 | 200 | 1,066 | 1000 | 100 | 1,066 |
| 1200 | 600 | 1,066 | 1200 | 400 | 1,066 | 1200 | 200 | 1,066 | 1200 | 100 | 1,066 |

*  При нагревании газов (при охлаждении газов Ct=1.06, для воды и пара Ct=1.).

Для воздухоподогревателя:

tst=(tгаза+tвоздуха)/2   (уточнить)

* Стр. 41.

Более общая ф-ла:

tst=tsr+(e+1/a2s)*Q*Br/H

* Сравни с Q=k*H*dt/Br; tsr - средняя температура среды, протекающей внутри труб. e - коэффициент загрязнения.

При продольном омывании поверхности нагрева паром:

ak=0.023*h/de*(w*de/y)^0.8*Pr^0.4*Ct*Cl  Ct=Cl=1

* Формула (7-33). de - эквивалентный диаметр в м. Ct и Cl - множители.

ak=0.023*h/de*(w*de/y)^0.8*Pr^0.4

* Ф-ла (7-33). de - эквивалентный диаметр в м

ak=(0.023*h/y^0.8*Pr^0.4)/de^0.2*w^0.8     y=9.81*m*v

ak=(0.023*h/(9.81*m*v)^0.8*Pr^0.4)/de^0.2*w^0.8

ak=Ap/de^0.2*w^0.8   Ap=0.023*h/(9.81*m*v)^0.8*Pr^0.4

A=-3.75+0.05776*t+0.2713*P^1.4-0.00031165*t*P^1.4

ak=(-3.75+0.05776*t+0.2713*P^1.4-0.00031165*t*P^1.4)/de^0.2*w^0.8

Коэффициент теплоотдачи излучением:

al=4.9E-08*(ast+1)/2*as*T^3*(1-(Tst/T)^St)/(1-Tst/T)

* Формула (7-41). ast - степень черноты лучевоспринимающих стенок (для котлов ast=0.82); Tst - абс температура стенок; as - степень черноты слоя запыленного и незапыленного потока газов. Определение tst см выше.

St=4 для запыленного и St=3.6 для чисто газового потока

*  St=4 для запыленного потока, т.е. при учете излучения золы. Для газов и жидких топлив поток считается незапыленным и St=3.6

ast=0.82

as=1-@Exp(-ks*p*s)

*   p - давление (обычно p=1); s - эффективная толщина излучающего слоя в м; ks - коэф ослабления лучей излучающей средой. Сравни с топкой.

s=3.6*Vs/Fst

*  Vs - объем излучающего слоя в м3; Fst - площадь ограждающих его поверхностей в м2. * Ошибка s в 10% сост. ~1% в теплопередаче для ПП и ~0.35% для ВЭ.

* Если ssd=(s1+s2)/d<=7, то s=(1.87*ssd-4.1)*d; если 7<ssd<13, то s=2.82*ssd-10.6)*d. Кроме того, учитываются излучения свободных (не входящих в пучки) объемов. Подробности см. ниже или в нормативном методе за 1957г.

для незапыленного потока (* Для продуктов сгорания газообразных и жидких топлив):

ks=kg*rn

* Как и для топки (см.выше)

для запыленного потока:

ks=kg*rn+kn*m

* Как и для топки (см.выше)

По учету Hl и x см в разделе топки

* См. подраздел ДОПОЛHЕHИЯ К ТЕПЛООБМЕHУ В ТОПКЕ (Hl - лучевоспр поверхность, х - угловой коэфф (кол-во воспринятого излучением тепла, отнесенное к теплу, которое было бы воспринято непрерывной поверхностью с той же температурой)

Стр.48-49 "Тепловой расчет промышленных парогенераторов", Киев,"Вища школа", 80г:

Данное пособие (тепловой расчет) составлено с учетом последних на 1980г разработок.

s=0.9*(4*s1*s2/(3.14*d^2)-1)*d

s1 и s2 -поперечный и продольный шаги труб, м; d - их диаметр, м.

Излучение газовых объемов можно приближенно учесть:

al'=al*(1+A*(Tk/100)^0.25*(lp/lob)^0.07)

lp, lob -глубина (по ходу газов) рассA=0.3 -газ,мазут;0.4 -АШ

Теплота излучения газового объема на предшествующий ему пучок незначительна. Также не учитывают излучение на ТВП и низкотемпературную ступень ВЭ.

Стр. 43-44 Hормативного метода за 1957г:

Если ssd=(s1+s2)/d<=7, то s=(1.87*ssd-4.1)*d

Если 7<ssd<13, то s=2.82*ssd-10.6)*d

Излучение газовых объемов можно учесть:

s'=s*(lp+A*lob)/lp   A=0.5 для ПП и 0.2 за ПП

HОМОГРАММЫ

КОHВЕКТИВHЫЙ ТЕПЛООБМЕH

При поперечном омывании коридорных пучков (Nr>1):

* Стр. 206, номограмма II  При числе рядов Nr=1 используется формула для шахматных пучков

ak=Cz*Cf*an

Cz=1.00059+0.22222*Nr^-1.2-7.0707*Nr^-2.4+26.592*Nr^-3.6-29.828*Nr^-4.8

для воздуха:

| t | 0 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cf | 1,17 | 1,057 | 0,975 | 0,875 | 0,816 | 0,77 |

Cf=0.3838+13.5164*(t+100)^-0.5-56.545/(t+100)

для дымовых газов:

| t | r_H2O | Cf | r_H2O | Cf | r_H2O | Cf | r_H2O | Cf | r_H2O | Cf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | 0,02 | 1,05 | 0,05 | 1,063 | 0,1 | 1,087 | 0,2 | 1,121 | 0,3 | 1,168 |
| 200 | 0,02 | 1,02 | 0,05 | 1,038 | 0,1 | 1,065 | 0,2 | 1,103 | 0,3 | 1,152 |
| 400 | 0,02 | 0,973 | 0,05 | 0,994 | 0,1 | 1,03 | 0,2 | 1,067 | 0,3 | 1,12 |
| 600 | 0,02 | 0,942 | 0,05 | 0,966 | 0,1 | 1,007 | 0,2 | 1,048 | 0,3 | 1,099 |
| 800 | 0,02 | 0,92 | 0,05 | 0,948 | 0,1 | 0,99 | 0,2 | 1,039 | 0,3 | 1,088 |
| 1200 | 0,02 | 0,894 | 0,05 | 0,928 | 0,1 | 0,98 | 0,2 | 1,033 | 0,3 | 1,078 |
| 1600 | 0,02 | 0,894 | 0,05 | 0,941 | 0,1 | 0,988 | 0,2 | 1,041 | 0,3 | 1,079 |

Cf=1.1077-0.002944*t^0.7+0.67936*r_H2O+0.0050854*t^0.7*r_H2O+ 8.9737E-06*t^1.4-2.4659*r_H2O^2-4.6377E-05*t^1.4*r_H2O^2+23.168*t^-0.1*r_H2O^4

| w | d | an | w | d | an | w | d | an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,2 | 0,12 | 15 |  |  |  | 2 | 0,01 | 35,5 |
| 4 | 0,12 | 22 | 4 | 0,051 | 30,04 | 4 | 0,01 | 54 |
| 6 | 0,12 | 28,7 | 6 | 0,051 | 39 | 6 | 0,01 | 69,7 |
| 8 | 0,12 | 34,4 | 8 | 0,051 | 46,7 | 8 | 0,01 | 84,5 |
| 11 | 0,12 | 42,4 | 10 | 0,051 | 53,8 | 10 | 0,01 | 97,5 |
| 14,25 | 0,12 | 50 | 12 | 0,051 | 60,7 |  |  |  |
| 16 | 0,12 | 53,7 | 15 | 0,051 | 70 |  |  |  |
| 18 | 0,12 | 58 | 18 | 0,051 | 79 |  |  |  |

an=4.24/d*(w*d)^0.64

* Здесь d в м - как в формуле (на номограмме в мм)

ИТАК, при поперечном омывании коридорных пучков (Nr>1):

ak=Cz*Cf*an

Cz=1.00059+0.22222*Nr^-1.2-7.0707*Nr^-2.4+26.592*Nr^-3.6-29.828*Nr^-4.8

Cfv=0.3838+13.5164*(t+100)^-0.5-56.545/(t+100)

* Cfv = Cf для воздуха

Cfg=1.1077-0.002944*t^0.7+0.67936*r_H2O+0.0050854*t^0.7*r_H2O+8.9737E-06*t^1.4-2.4659*r_H2O^2-4.6377E-05*t^1.4*r_H2O^2+23.168*t^-0.1*r_H2O^4

* Cfg = Cf для газа

an=4.24/d*(w*d)^0.64

При поперечном омывании шахматных пучков:

* Стр. 207, номограмма III

ak=Cz*Cf*Cs*an

Cz=1.0101+0.26308*Nr^-0.7-3.0519*Nr^-1.4+4.50125*Nr^-2.1-2.1226*Nr^-2.8

для воздуха:

| t | 0 | 100 | 200 | 400 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cf | 1,06 | 0,972 | 0,92 | 0,852 | 0,8 |

Cf=2.2357-0.72908*(t+100)^0.1-0.0082964*(t+100)^0.2

для дымовых газов:

| t | r_H2O | Cf | r_H2O | Cf | r_H2O | Cf | r_H2O | Cf | r_H2O | Cf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | 0,02 | 0,982 | 0,05 | 0,995 | 0,1 | 1,013 | 0,2 | 1,041 | 0,3 | 1,098 |
| 200 | 0,02 | 0,968 | 0,05 | 0,98 | 0,1 | 1,008 | 0,2 | 1,04 | 0,3 | 1,093 |
| 400 | 0,02 | 0,944 | 0,05 | 0,96 | 0,1 | 1 | 0,2 | 1,0397 | 0,3 | 1,084 |
| 600 | 0,02 | 0,927 | 0,05 | 0,951 | 0,1 | 0,994 | 0,2 | 1,04 | 0,3 | 1,0805 |
| 800 | 0,02 | 0,914 | 0,05 | 0,945 | 0,1 | 0,993 | 0,2 | 1,0415 | 0,3 | 1,085 |
| 1200 | 0,02 | 0,9075 | 0,05 | 0,949 | 0,1 | 1 | 0,2 | 1,057 | 0,3 | 1,1 |
| 1600 | 0,02 | 0,9205 | 0,05 | 0,982 | 0,1 | 1,023 | 0,2 | 1,088 | 0,3 | 1,123 |

Cf=1.723-0.00072545*t-2.1255*r_H2O^0.1+0.00081189*t*r_H2O^0.1+1.5846E-07*t^2+1.5631*r_H2O^0.2-1.6954E-07*t^2*r_H2O^0.2+257255*t^-0.8*r_H2O^10

Определение Cs:

* s1d=s1/d; s2d=s2/d

| s1d | s2d | Cs | s2d | Cs | s2d | Cs | s2d | Cs | s2d | Cs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | 1,1 | 1,05 | 1,2 |  | 1,4 |  | 1,8 |  | 2,5 |  |
| 1,4 | 1,1 | 1,167 | 1,2 | 1,098 | 1,4 | 0,994 | 1,8 |  | 2,5 |  |
| 1,7 | 1,1 | 1,26 | 1,2 | 1,209 | 1,4 | 1,113 | 1,8 | 1,001 | 2,5 |  |
| 2 | 1,1 | 1,308 | 1,2 | 1,26 | 1,4 | 1,187 | 1,8 | 1,073 | 2,5 |  |
| 2,5 | 1,1 | 1,338 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,246 | 1,8 | 1,159 | 2,5 | 1,047 |
| 3 | 1,1 | 1,35 | 1,2 | 1,319 | 1,4 | 1,278 | 1,8 | 1,206 | 2,5 | 1,105 |
| 3,5 | 1,1 | 1,358 | 1,2 | 1,328 | 1,4 | 1,3 | 1,8 | 1,24 | 2,5 | 1,15 |
| 4 | 1,1 | 1,36 | 1,2 | 1,334 | 1,4 | 1,314 | 1,8 | 1,26 | 2,5 | 1,183 |
| 5 | 1,1 | 1,356 | 1,2 | 1,3355 | 1,4 | 1,318 | 1,8 | 1,28 | 2,5 | 1,22 |
| 6 | 1,1 | 1,351 | 1,2 | 1,336 | 1,4 | 1,32 | 1,8 | 1,294 | 2,5 | 1,243 |
| 7 | 1,1 | 1,346 | 1,2 | 1,335 | 1,4 | 1,324 | 1,8 | 1,3 | 2,5 | 1,261 |
| 8 | 1,1 | 1,341 | 1,2 | 1,333 | 1,4 | 1,326 | 1,8 | 1,306 | 2,5 | 1,278 |
| s1d | s2d | Cs | s2d | Cs | s2d | Cs | s2d | Cs | s2d | Cs |
| 1,2 | 3 |  | 3,5 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1,4 | 3 |  | 3,5 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1,7 | 3 |  | 3,5 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 2 | 3 |  | 3,5 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 2,5 | 3 |  | 3,5 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 3 | 3 | 1,05 | 3,5 | 1,004 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 3,5 | 3 | 1,098 | 3,5 | 1,053 | 4 | 1,008 | 5 |  | 6 |  |
| 4 | 3 | 1,128 | 3,5 | 1,087 | 4 | 1,044 | 5 | 1,005 | 6 |  |
| 5 | 3 | 1,176 | 3,5 | 1,148 | 4 | 1,11 | 5 | 1,056 | 6 | 1,009 |
| 6 | 3 | 1,21 | 3,5 | 1,18 | 4 | 1,147 | 5 | 1,107 | 6 | 1,058 |
| 7 | 3 | 1,232 | 3,5 | 1,208 | 4 | 1,176 | 5 | 1,146 | 6 | 1,09 |
| 8 | 3 | 1,252 | 3,5 | 1,226 | 4 | 1,202 | 5 | 1,164 | 6 | 1,12 |

Cs=1.7595+0.28035/s1d-0.47676/s2d+0.938/s1d/s2d-1.3253*s1d^-2+0.15628*s2d^-2+0.10158*s1d^-2*s2d^-2-0.5057*s1d^-0.4*s2d^0.6+0.0017279/s1d*s2d^3

* s1d=s1/d; s2d=s2/d

При поперечном омывании шахматных пучков:

* Здесь d в м - как в формуле (на номограмме в мм)

| w | d | an | w | d | an | w | d | an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0,12 | 16,2 | 2 | 0,051 | 22 | 2 | 0,01 | 42,5 |
| 4 | 0,12 | 24,5 | 4 | 0,051 | 33,7 | 4 | 0,01 | 65,4 |
| 6 | 0,12 | 31,4 | 6 | 0,051 | 43,3 | 6 | 0,01 | 83,6 |
| 9 | 0,12 | 39,7 | 9 | 0,051 | 55,4 | 8 | 0,01 | 99,7 |
| 12 | 0,12 | 47,2 | 12 | 0,051 | 65,7 |  |  |  |
| 15 | 0,12 | 54 | 15 | 0,051 | 75,4 |  |  |  |
| 18 | 0,12 | 60,4 | 18 | 0,051 | 84,2 |  |  |  |

an=4.53/d*(w*d)^0.6

ИТАК, при поперечном омывании шахматных пучков:

ak=Cz*Cf*Cs*an

Cz=1.0101+0.26308*Nr^-0.7-3.0519*Nr^-1.4+4.50125*Nr^-2.1-2.1226*Nr^-2.8

Cfv=2.2357-0.72908*(t+100)^0.1-0.0082964*(t+100)^0.2

Cfg=1.723-0.00072545*t-2.1255*r_H2O^0.1+0.00081189*t*r_H2O^0.1+1.5846E-07*t^2+1.5631*r_H2O^0.2-1.6954E-07*t^2*r_H2O^0.2+257255*t^-0.8*r_H2O^10

Cs=1.7595+0.28035/s1d-0.47676/s2d+0.938/s1d/s2d-1.3253*s1d^-2+0.15628*s2d^-2+0.10158*s1d^-2*s2d^-2-0.5057*s1d^-0.4*s2d^0.6+0.0017279/s1d*s2d^3

* s1d=s1/d; s2d=s2/d

an=4.53/d*(w*d)^0.6

При продольном омывании поверхностей нагрева:

* Стр. 208-209, номограмма IV

при охлаждении дымовых газов и воздуха:

ak=Cf*Cl*an

при нагревании воздуха:

ak=Cf'*Cl*an

Cl=0.8326+0.80812*(L/de+1.2)^-0.4 или 1.0

*  Поправка на относительную длину вводится только при L/de<50

для воздуха:

| t | 0 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cf | 1,49 | 1,22 | 1,05 | 0,865 | 0,758 | 0,687 |

Cf=0.1909+32.6105*(t+100)^-0.6-190.456*(t+100)^-1.2

для дымовых газов:

| t | r_H2O | Cf | r_H2O | Cf | r_H2O | Cf | r_H2O | Cf | r_H2O | Cf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | 0,02 | 1,207 | 0,05 | 1,22 | 0,1 | 1,25 | 0,2 | 1,35 | 0,3 | 1,43 |
| 200 | 0,02 | 1,106 | 0,05 | 1,128 | 0,1 | 1,16 | 0,2 | 1,239 | 0,3 | 1,337 |
| 400 | 0,02 | 0,926 | 0,05 | 0,952 | 0,1 | 0,993 | 0,2 | 1,06 | 0,3 | 1,15 |
| 600 | 0,02 | 0,817 | 0,05 | 0,847 | 0,1 | 0,887 | 0,2 | 0,953 | 0,3 | 1,017 |
| 800 | 0,02 | 0,745 | 0,05 | 0,779 | 0,1 | 0,813 | 0,2 | 0,878 | 0,3 | 0,933 |
| 1200 | 0,02 | 0,648 | 0,05 | 0,68 | 0,1 | 0,719 | 0,2 | 0,775 | 0,3 | 0,818 |
| 1600 | 0,02 | 0,587 | 0,05 | 0,628 | 0,1 | 0,663 | 0,2 | 0,713 | 0,3 | 0,753 |

Cf=1.6256-0.045133*t^0.5+0.4512*r_H2O+0.093678*t^0.5*r_H2O+ 0.00045725*t+1.5688*r_H2O^2-0.12748*t^0.5*r_H2O^1.2

| t | tst | Cf' | t | tst | Cf' | t | tst | Cf' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 500 | 0,737 | 50 | 400 | 0,837 | 50 | 300 | 0,964 |
| 100 | 500 | 0,767 | 100 | 400 | 0,867 | 100 | 300 | 0,9675 |
| 200 | 500 | 0,807 | 200 | 400 | 0,894 | 200 | 300 | 0,955 |
| 300 | 500 | 0,82 | 300 | 400 | 0,868 | 260 | 300 | 0,937 |
| 400 | 500 | 0,807 | 400 | 400 | 0,832 |  |  |  |
| 500 | 500 | 0,772 |  | 400 |  |  |  |  |
| t | tst | Cf' | t | tst | Cf' |  |  |  |
| 50 | 200 | 1,11 | 50 | 100 | 1,227 |  |  |  |
| 100 | 200 | 1,075 | 80 | 100 | 1,187 |  |  |  |
| 140 | 200 | 1,049 | 100 | 100 | 1,157 |  |  |  |
| 180 | 200 | 1,02 | 120 | 100 | 1,117 |  |  |  |

Cf'=1.706-0.058086*t^0.5-0.009009*tst^0.8-0.00129315*t^0.5*tst^0.8-0.0035079*t+2.091E-05*tst^1.6+0.0076874*t^0.6*tst^0.5

| w | de | an | w | de | an | w | de | an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1,5 | 10,04 | 4 | 0,15 | 10,052 | 3 | 0,014 | 13,62 |
| 10 | 1,5 | 13,95 | 7 | 0,15 | 16,54 | 6 | 0,014 | 23 |
| 14 | 1,5 | 18,2 | 12 | 0,15 | 25,7 | 10 | 0,014 | 35,5 |
| 19 | 1,5 | 23,3 | 19 | 0,15 | 36,8 | 15 | 0,014 | 49 |

an=2.38/de*(w*de)^0.8

* Здесь de в м - как в формуле (на номограмме в мм)

ИТАК, при продольном омывании поверх нагрева:

при охлаждении дымовых газов и воздуха:

ak=Cf*Cl*an

Cfv=0.1909+32.6105*(t+100)^-0.6-190.456*(t+100)^-1.2

Cfg=1.6256-0.045133*t^0.5+0.4512*r_H2O+0.093678*t^0.5*r_H2O+0.00045725*t+1.5688*r_H2O^2-0.12748*t^0.5*r_H2O^1.2

Cl=0.8326+0.80812*(L/de+1.2)^-0.4 или 1.0

an=2.38/de*(w*de)^0.8

при нагревании воздуха:

ak=Cf'*Cl*an

Cf'=1.706-0.058086*tv^0.5-0.009009*tst^0.8-0.00129315*tv^0.5*tst^0.8-0.0035079*tv+2.091E-05*tst^1.6+0.0076874*tv^0.6*tst^0.5

* tv, tst - температура воздуха и стенки в oC

Cl=0.8326+0.80812*(L/de+1.2)^-0.4 или 1.0

* L, de - длина трубы и эквивалентный диаметр

an=2.38/de*(w*de)^0.8

УЧЕТ ЗАГРЯЗHЕHИЙ

Значения коэффициента загрязнения e, м2*час*град/ккал:

* Стр. 218-219  Для w<=15 м/сек. При сжигании смеси коэффициент выбирается по более загрязняющему топливу.

*  КПу - котельные пучки; П/П - перегреватели; ГлЭк - гладкотрубные экономайзеры; ЧугЭк - чугунные экономайзеры

|  | КПу | П/П | ГлЭк | ЧугЭк |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мазут | 0,015 | 0,015 | 0,02 | 0,025 |
| Пр газ | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,01 |

При сжигании твердых топлив:

e=Cd*eo+pe   * Здесь d в м (на рис. в мм)

* Cd - поправка на диаметр труб; eo - исходное загрязнение; pe - поправка к eo, pe=0.002 при t>400 oC (П/П, конвективные пучки, второй ступени экономайзера)

| d | 0,025 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cd | 0,5 | 0,73 | 1,07 | 1,67 | 2,04 | 2,3 |

Cd=2.875-3.8145*@Exp(-19*d)

для коридорных пучков:

исходное загрязнение в  м2*час*град/ккал:

| w | 2 | 4 | 7 | 10 | 14 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| eo | 0,0238 | 0,0165 | 0,0097 | 0,0057 | 0,0027 | 0,0013 |

eo=0.034067*@Exp(-0.18*w)

* w - cкорость газов в м/сек

для шахматных пучков:

* s2d=s2/d

| w | s2d | eo*100 | s2d | eo*100 | s2d | eo*100 | s2d | eo*100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 0,62 | 1,2 | 0,78 | 1,4 | 0,87 | 2 | 0,95 |
| 4 | 1 | 0,32 | 1,2 | 0,508 | 1,4 | 0,62 | 2 | 0,747 |
| 7 | 1 | 0,11 | 1,2 | 0,255 | 1,4 | 0,367 | 2 | 0,485 |
| 10 | 1 | 0,037 | 1,2 | 0,125 | 1,4 | 0,203 | 2 | 0,327 |
| 14 | 1 | 0,013 | 1,2 | 0,04 | 1,4 | 0,1 | 2 | 0,194 |
| 18 | 1 | 0,004 | 1,2 | 0,02 | 1,4 | 0,045 | 2 | 0,12 |

eo=0.01*(-22.545-1.929*w^-0.4+55.65*s2d^-0.2+10.807*w^-0.4*s2d^-0.2-4.4474*w^-0.8-37.24*s2d^-0.4-0.04787*w^-0.8*s2d^-0.4+0.4256*w^0.5*s2d^-1.8)

*Формула может работать (приближенно) только в пределах w=2..18 м/сек, s2d=1..2 м/м; экстраполяция за эти пределы не проходит (полином ее искажает).

eo=0.001*@IF(s2d<=1.4,1.96282-1.46585*s2d^-0.5+0.731172/s2d,1.25418-0.00201094*(s2d-1)^-1.5)*@Exp(-(0.12+0.2203*s2d^-4)*w)

!* eo=0.01*B*@Exp(k*w), где B и k фукции от d2s. Формула работает корректно и допускает любое экстаполирование

ПРИМЕРHЫЙ ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ КОТЛОАГРЕГАТА и варианты расчета     см. также в файле RASCET'.xls, Лист RASCET.

Работающие фрагменты топки, пароперегревателя и т.д. на газе см. в файле RASCET'.xls, Листы BFK_1G и BFK_2G; на твердом топливе – Лист BFK_1YS

Модель работы котла на газе см. в файле MK_3G.XLS

Войдя в модель, вы попадаете на экран пользователя. Входные данные здесь выделены синим цветом. Их можно изменить и затем нажать несколько раз F9 пока не закончится рекурсивный пересчет.

Оперативные входные данные – это, например, паровая нагрузка котла (Dk), температура питательной воды (tpv), размер непрерывной продувки (y), температура воздуха перед воздухоподогревателем (t1v), избыток воздуха в горелках (avq), температура перегретого пара (tpp) и давление пара в барабане котла (Po):

| Dk | tpv | y | t1v | avg | tpp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | 230 | 1,1 | 50 | 1,05 | 535 |
| Po | 92 |  |  |  |  |

Ниже оперативных данных находятся основные результаты работы котла – тепловая нагрузка брутто, размер рециркуляции воздуха, размер впрыска, температура уходящих газов, КПД брутто и КПД нетто котла:

| Br | rv | Gvpr | tyx | hbrp | hnp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15,5105 | 0,11128 | 5,23952 | 118,248 | 93,8727 | 91,7328 |

Информация Чернышова В.И. по части рециркуляции,  впрысков и др.

(дополнительная информация, использованная при построении модели)

Hа рециркуляцию газов может идти ~15%. Hа впрыск подается до 10% от Dnom. Место отбора пара на впрыск - барабан котла, сюда же возвращается перелив циркулирующего конденсата впрыска. Температуру впрыска  можно принять примено на 10 oC ниже температуры насыщения, типичное место впрыска - вход 2ст ПП. Конденсационная установка впрыска распологается перед  ВЭ по ходу питательной воды.

(ПРИМЕЧАHИЕ: при таких соотношениях и рециркуляции конденсата до 15% от Dnom получается огромный температурный напор на конденсационной установке - до 100 оС, но Чернышов настаивает, что по опыту tвпрыска близка к tнасыщения)

Если имеется поверхностный охладитель, то через него проходит весь насыщенный пар из барабана котла, затем влажный пар поступает в ПП. По водяной стороне поверхностный охладитель расположен за узлом  питания перед ВЭ котла. Часть питательной воды из узла питания байпасируется на охладитель и поступает в ВЭ. Температура питательной воды  после охдителя видимо близка к tнасыщения в барабане: tpv'=tnas-dt (dt - температурный напор).

Температура воздуха после ВП (перед топкой) 300-350 оС, на рециркуляцию в топку отбирается газ с t=400-450 оС. Холодный воздух летом отбирают из верхней части котельной, зимой - снаружи, чтобы  не создавать в помещении сквозняков. Присосы воздуха могут иметь tвоздуха в котельной ~30 оС, однако вблизи мест присоса он, видимо, может нагреваться и до существенно больших значений.

Рабочая температура металла экранных труб ~370-380 оС; для стали 20 допускается tst до 420 оС.

Дымовые газы в ТВП проходят внутри труб параллельно через каждый куб. Если, скажем, отглушается один из шести кубов, то проходное сечение для дымовых газов сокрощается до 5/6 от первоначального,  а для воздуха, проходящего в межтрубном пространстве, проходное сечение сохраняется - ситуация когда куб вообще выбрасывается из  котла не является типичной. Поверхность теплопередачи при этом  сокращается и для воздуха и для газа. Кубы обычно располагаются  по два в три параллельных по воздуху ряда, поэтому когда отглушается один куб, то 1/3 воздуха нагревается только в одном неотглушенном кубе, затем проходит необогреваемый газами отглушенный куб.

При отглушении части трубок ВЭ проходное сечение для воды сокращается, а для дымовых газов остается прежним.

Температура перегретого пара регулируется впрыском автоматически, но регулирование рециркуляцией производится вручную. Hа газе рециркуляцию включают при низких нагрузках для поднятия температуры перегретого пара (можно это сделать и избытком воздуха), но автоматическое регулирование впрыском при этом сохраняют. Впрочем, бывает, что все регулирование температуры перегретого пара производится вручную.

Предварительный подогрев воздуха бывает в калориферах и рециркуляцией горячего воздуха после ВП2 на всас дутьевого вентилятора. Рециркуляция дымовых газов бывает в топку (или перед ней) и на всас дутьевого вентилятора. Если включена такая рециркуляция дымовых газов, то рециркуляция воздуха или калорифер не включаются.

Рециркуляция пара/конденсата через УСК (установку собственного конденсата) может превышать размер впрыска (это предусмотрено и в компьтерном расчете), однако более типичные варианты конструктивного исполнения предполагают отсутствие переливов конденсата в барабан -т.е. равенство расходов рециркуляции и впрыска.