## Лист1
Комментарии
В данном файле представлена аппроксимация коэффициентов
уноса кремнекислоты на основе литературных данных. Эти
коэффициенты являются довольно сложными функциями, зависящими от
рН котловых вод и давления в барабане котла. Коэффициенты уноса
являются одними из ключевых элементов при расчетах и
нормировании водно-продувочного режима котлов и в целом
водно-химического режима ТЭС.

## KYN_SI
Аппроксимация коэффициенов уноса кремнекислоты
H.А. Мещерский. Эксплуатация водоприготовительных
установок электростанций высокого давления. 1965г.
Стр. 334, рис.10-6. Зависимость коэфф.уноса кремнекислоты
от pH котловой воды и давления (данные Коултера).
Давление (P) в кгс/см2; Kyn в %
pH | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13
P | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
Kyn | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 0.95 | 0.5 | 0.15
pH | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13
P | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180
Kyn | 8 | 8 | 7.8 | 7.2 | 5.8 | 4.8 | 2.8 | 1.4 | 0.5
pH | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13
P | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
Kyn | 16.4 | 16.4 | 15.95 | 14.95 | 11.8 | 9 | 5.2 | 2.6 | 1.1
Аппроксимирующая формула:
Kyn/Kyn_max=-0.4+1.4013*(-2.8/2+(2.8^2/4+2.8*Coh^0.64)^0.5)/Coh^0.64
|  | где: | Coh в мг-экв/кг = 10^(-11+pH+3)
Kyn_max=1.612+0.003326*Exp(0.042*P)
М, Информэнерго, 1973г
ВHУТРИКОТЛОВЫЕ УСТРОЙСТВА
ЭHЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРОВЫХ КОТЛОВ
С ЕСТЕСТВЕHHОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ
Это обзор, составленный воднохимическим цехом ОРГРЭС (Моск-
ва, В.Н. Ноев). Hа стр. 6 приведен рисунок зависимости коэффици-
ента избирательного уноса кремнекислоты от давления и значения
рH котловой воды.
Pб, кгс/см2 |  | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190
рH=8 | Kун,% | 0.55 | 0.8 | 1.4 | 2.32 | 3.75 | 5.96
рH=10 | Kун,% | 0.45 | 0.75 | 1.3 | 2.15 | 3.5 | 5.65
рH=11 | Kун,% | 0.35 | 0.62 | 1.05 | 1.8 | 2.85 | 4.4 | 6.8
рH=12 | Kун,% | 0.14 | 0.18 | 0.37 | 0.73 | 1.15 | 1.8 | 2.7
что аппроксимируется формулой:
Kyn=0.351+1.14204E-08*Pb^3.9-1.58437E-11*Exp(6.8*pH^0.5)-4.71118E-19*Pb^3.9*Exp(6.8*pH^0.5)
или фрагментом:
| Pб | pH | Kун
| 110 | 10 | 1.2674 |  | Синий цвет в фрагменте для ввода данных