## Лист1
Комментарии
В данном файле представлены некоторые из результатов
испытаний коррозии алюминия, проводимых в связи с выполнением
работ по водно-химическому режиму Разданской ТЭЦ, в составе
оборудования которой находится алюминиевая градирня
Геллера-Фарго.
В качестве примеров здесь использованы наиболее сложные для
аппроксимирования данные испытаний. Эта сложность обусловлена
как характером зависимостей, так и относительно небольшим
количеством экспериментальных данных, требующих специальной
обработки для получения надежного результата. В аппроксимациях
использовались агрегатированные переменные, что позволило
сократить количество экспериментально определяемых значений
коэффициентов и этим повысить надежность аппроксимаций.
Агрегатированные (укрупненные) переменные в формулах имеют
следующий вид:
| x=Exp(1.55*t^0.5) |  | - Лист Al_1
| x=(1-1/(1+0.00012*Exp(0.18*t))) |  | - Лист Al_2
| x=dpH^3.1/(1+dpH^3.1) |  | - Лист Al_3
| x=u^2/(36+u^2) |  | - Лист Al_4
Смысл подбора такого рода агрегатированных переменных в том,
чтобы привести зависимость к условно линейному виду y=a+b*x и
этим обеспечить более надежную аппроксимацию сложного вида
кривой по небольшому количеству экспериментальных точек.

## AL _1
Алюминий, коррозионные испытания
t | v | Аппроксимация | Скорость коррозии в зависимости
15.5 | 240 | 233.0825 | от температуры воды при рН=8.5
22.5 | 294 | 307.0456 | v=Если(t<53.06;203.38+0.066462*Exp(1.55*t^0.5);8490.3-4713.29*(t/50)^-7.8)
26 | 384 | 383.2718 | v=iif(t<53.06,203.38+0.066462*Exp(1.55*t^0.5),8490.3-4713.29*(t/50)^-7.8)
30 | 492 | 526.6781
36 | 1080 | 930.3426
40.5 | 1490 | 1481.3328
48 | 3240 | 3267.7279
58 | 7000 | 7009.311
67 |  | 8009.5639
75 | 8280 | 8290.86

## AL_2
Алюминий, коррозионные испытания
t | v | Аппроксимация | Скорость коррозии в зависимости
15.5 | 240 | 267.7665 | от температуры воды при рН=8.5
22.5 | 294 | 307.5621 | v=251.9+8137.04*(1-1/(1+0.00012*Exp(0.18*t)))
26 | 384 | 355.788
30 | 492 | 462.4959
36 | 1080 | 842.3211
40.5 | 1490 | 1468.9144
48 | 3240 | 3540.8454
58 | 7000 | 6794.7168
67 |  | 8014.6215
75 | 8280 | 8297.0272

## AL_3
Алюминий, коррозионные испытания
pH | -f | Аппроксимация |  | Зависимость потенциала алюминиевого
6 | 1040 | 1040.1085 |  |  | электрода от рН воды
7 | 1050 | 1049.094 |  | dpH=(pH-5)
8 | 1080 | 1082.2909 | -f/dpH=1148.74-869.052*(dpH^3.1/(1+dpH^3.1))^3
8.5 | 1160 | 1159.2066 | -f=(pH-5)*(1148.74-869.052*((pH-5)^3.1/(1+(pH-5)^3.1))^3)
9 | 1260 | 1256.8325
9.5 | 1370 | 1367.3064
10 | 1480 | 1486.0273

## AL_4
Алюминий, коррозионные испытания
u | -f | Аппроксимация | Зависимость потенциала алюминиевого
4.3 | 1050 | 1040.5375 | электрода от электропроводности воды
4.5 | 1060 | 1056.5616 | -f=777.5+775.171*u^2/(36+u^2)
5.05 | 1080 | 1098.9308
6.2 | 1180 | 1177.7898
8.2 | 1280 | 1282.3673
10 | 1360 | 1347.4787
15 | 1440 | 1445.7509
20.5 | 1490 | 1491.5068
30 | 1520 | 1522.8567
40.8 | 1540 | 1536.2618