## Лист1
Компьютерный "живой" альбом
На многих промышленных объектах используются альбомы
технологических характеристик работы оборудования. Так, на ТЭС
имеются альбомы утвержденных энергетических характеристик,
содержащие несколько десятков и даже сотен графиков и таблиц.
Простейший способ их усовершенствования и преобразования в
электронный вариант - это представление графиков и таблиц на
листах Excel в привычном альбомном виде с добавлением к ним
аппроксимирующих формул, позволяющих автоматизировать извлечение
нужного результата из графика или таблицы:
|  | tnv | tsyt | tmaz
|  | -20 | 5 | -5.5437
График отражает температуру мазута (tmaz) в цистерне в
зависимости от времени транспортирования (tsyt) и температуры
наружного воздуха (tnv). В ячейки со шрифтом синего цвета
вводятся исходные данные, а в ячейке справа от них Excel
автоматически пересчитывает результат.
Возможны и другие, более рациональные, способы организации
альбома: |  | tnv | tsyt | tmaz
|  | -20 | 5 | -5.5437
Щелкнув кнопкой мышки по графику справа от результата, можно
просмотреть его через опцию предварительного просмотра. Можно
потащить его кнопкой мышки за нижний правый угол и этим
раздвинуть его до нужного размера, а после просмотра вернуть его
в прежнее положение опцией отменить. Можно также
запрограммировать этот график как кнопку с раскрывающимся меню и
т.д.
Можно привести несколько более сложный пример,
разрабатывавшийся для Ефремовской ТЭЦ:
| Рис.3 (HХ 2002г) | БКЗ-160-100ГМ ст.N8-12 при работе на газе
** Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Qkbr | 39.13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 97.81
** Паропроизводительность, т/ч | Dk | 64.0229 | 81.808 | 98.1696 | 114.5312 | 130.8928 | 147.2544 | 160.0328
** Температура уходящих газов, оС | tyx | 115.9889 | 120.4305 | 124.5167 | 128.6028 | 132.6889 | 136.775 | 139.9662
** Избыток воздуха после пароперегревателя | ap | 1.1514 | 1.1443 | 1.1387 | 1.1345 | 1.1318 | 1.1303 | 1.1296
** Присосы воздуха по тракту дымовых газов | da | 0.47431 | 0.41959 | 0.38303 | 0.35462 | 0.33172 | 0.31275 | 0.3
** Избыток воздуха в дымовых газах | ayx | 1.6257 | 1.5638 | 1.5217 | 1.4892 | 1.4636 | 1.443 | 1.4296
** Тепловые потери в окружающую среду,% | q5p | 1.2995 | 1.017 | 0.84751 | 0.72644 | 0.63563 | 0.56501 | 0.51989
** Тепловые потери с дымовыми газами,% | q2 | 5.6151 | 5.7022 | 5.8144 | 5.9478 | 6.0971 | 6.2583 | 6.3903
** КПД брутто котла,% | hkbr | 93.0853 | 93.2808 | 93.3381 | 93.3258 | 93.2673 | 93.1767 | 93.0898
** Расход условного топлива, тут/ч | By | 6.0052 | 7.6574 | 9.1832 | 10.7152 | 12.2536 | 13.7987 | 15.0101
** Расход натурального топлива, нм3/ч | Bn | 5.1897 | 6.6175 | 7.9361 | 9.26 | 10.5895 | 11.9248 | 12.9717
** Расход электроэнергии на тягу и дутье, кВтч/Гкал | Etd | 9.7025 | 8.9976 | 8.3491 | 7.7007 | 7.0522 | 6.4037 | 5.8973
В ячейки со шрифтом синего цвета вводятся значения тепловой
нагрузки котла, остальные значения вычисляются автоматически.
Слева в колонке со звездочками все необходимые примечания. Этих
колонок с примечаниями может быть и больше, в зависимости от
преследуемой цели.
Другой вариант "живой" таблицы:
Qkbr | Dk | tyx | ap | da | ayx | q5p | q2 | hkbr | By | Bn | Etd
60 | 98.1696 | 124.5167 | 1.1387 | 0.38303 | 1.5217 | 0.84751 | 5.8144 | 93.3381 | 9.1832 | 7.9361 | 8.3491
Здесь, как и раньше, в ячейку с синим шрифтом вводятся
исходные данные (тепловая нагрузка), а справа автоматически
вычисляются все необходимые результаты. Так же, как и раньше,
потянув кнопкой мышки за нижний правый угол графика, можно
раздвинуть его до нужного размера. Можно также передвинуть
график в более удобное для просмотра место, а затем опцией
отмены вернуть график в прежнее его положение. Кроме этого,
графики можно также снабдить раскрывающимся после щелчка кнопкой
мышки по графику меню.
Возможны и другие комбинации. Например, раскрывающие
несколько графиков одной группы одновременно.

## Лист2
Вычислительные фрагменты
В "живой" альбом могут быть включены различные
вычислительные фрагменты:
R |  |  |  |  | ПТ-режим:
1 | Контроль ввода в "пустых" ячейках!
----- Типовая турбина ПТ-60-90/13 -----
N | Qn | Qt | Qk | P2k | Nft | Do | K |  | qt_br
МВт | Гкал/ч |  |  | кгс/см2 |  | т/ч | ккал/кг |  | ккал/кВтч
30 | 50 | 30 | 0 | 0.04 | 35.449 | 199.1921 | 606.6118 |  | 1361.0761
>28?
В ячейки со шрифтом синего цвета вводятся исходные данные:
электрическая нагрузка турбины, отборы тепла из
производственного и теплофикационного отборов и из конденсатора
турбины, давление отработавшего пара в конденсаторе турбины. В
ячейках справа вычисляются вспомогательная величина Nft, расход
острого пара на турбину, разность энтальпий острого пара и
питательной воды и, в крайней правой ячейке вычисляется
нормативный для заданных исходных данных удельный расход тепла
брутто на выработку электрической энергии.
Фрагмент построен в соответствии с типовой энергетической
характеристикой турбины ПТ-60-90/13 на основе аппроксимирующих
формул. Нижняя строка под вводом данных на самом деле не пустая
- в ней фрагменты для контроля правильности ввода данных.
Пользователю не запрещается вводить данные, выходящие за пределы
диаграммы режимов типовой турбины, так как это может отвечать
реальному режиму, но пользователь при этом предупреждается о
выходе за эти пределы.
Параметр R в верхнем левом углу фрагмента - это параметр
настройки данной небольшой модели, позволяющий подстроить модель
по данным испытаний или эксплуатационным данным.
Из подобных фрагментов может быть построен и более общий
фрагмент для нескольких турбин:
Контроль ввода в "пустых" ячейках!
------- Турбина N1 ------- |  |  |  |  | ---------- Турбина N3 ------------
N | Gt | Do | K | qt | N | Gn | Gt | Nft | Do | K | qt
10 | 17 | 63.2987 | 664.4302 | 2505.7587 | 45 | 43 | 0 | 45 | 222.6127 | 607.8102 | 2051.2511
------- Турбина N2 ------- |  |  |  |  | ---------- Турбина N4 ------------
N | Gt | Do | K | qt | N | Gn | Gt | Nft | Do | K | qt
15 | 20 | 83.0602 | 657.2095 | 2305.8647 | 38 | 0 | 27 | 42.6791 | 169.3869 | 617.8694 | 2043.6569
---------- Турбина N5 ------------
[5 empty] | N | Gn | Gt | Nft | Do | K | qt
[5 empty] | 50 | 40 | 0 | 50 | 248.6242 | 600.1389 | 2184.1816
---- Общее по ТЭЦ-1 ----
N | Gn | Gt | Do | qt
158 | 83 | 64 | 786.9828 | 2144.4297
В этом фрагменты просчитываются результаты по пяти
работающим турбинам, а также общий итог их работы в целом по
ТЭЦ. Фрагмент несколько укорочен для его большей наглядности.
Из этого фрагмента несложно построить еще один фрагмент для
упрощенной оптимизации распределения нагрузок турбин. Общая
нагрузка турбин задается энергоуправлением (по старой схеме), а
распределение нагрузок по турбинам осуществляет ТЭЦ. Меняя
соотношение нагрузок для двух выбранных турбин, затем для
следующих двух и т.д., находят оптимальный вариант по так
называемому методу относительных приростов. Второй способ,
использованный в данном примере, заключается в том, чтобы
последовательно задавать приращение нагрузки для каждой из
турбин. В данном случае наименьшее относительное приращение
расхода тепла (см. dQe/dN) получено для ТГ4 (турбина N4),
которую и следует больше нагружать. Ввод исходных данных, как и
ранее, осуществляется только в ячейки со шрифтом синего цвета.
Контроль ввода в "пустых" ячейках!
------- Турбина N1 ------- |  |  |  |  | ---------- Турбина N3 ------------
N | Gt | Do | K | qt | N | Gn | Gt | Nft | Do | K | qt
10 | 17 | 63.2987 | 664.4302 | 2505.7587 | 45 | 43 | 0 | 45 | 222.6127 | 607.8102 | 2051.2511
------- Турбина N2 ------- |  |  |  |  | ---------- Турбина N4 ------------
N | Gt | Do | K | qt | N | Gn | Gt | Nft | Do | K | qt
15 | 20 | 83.0602 | 657.2095 | 2305.8647 | 38 | 0 | 27 | 42.6791 | 169.3869 | 617.8694 | 2043.6569
---------- Турбина N5 ------------
[5 empty] | N | Gn | Gt | Nft | Do | K | qt
[5 empty] | 50 | 40 | 0 | 50 | 248.6242 | 600.1389 | 2184.1816
---- Общее по ТЭЦ-1 ----
N | Gn | Gt | Do | qt | Qe
158 | 83 | 64 | 786.9828 | 2144.4297 | 338.8199
| Расчет относительных приростов | [7 empty] | dQe/dN
|  | TG1 | TG2 | TG3 | TG4 | TG5 | STG |  | 1.7528
| dN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
------- Турбина N1 ------- |  |  |  |  | ---------- Турбина N3 ------------
N | Gt | Do | K | qt | N | Gn | Gt | Nft | Do | K | qt
10 | 17 | 63.2987 | 664.4302 | 2505.7587 | 45 | 43 | 0 | 45 | 222.6127 | 607.8102 | 2051.2511
------- Турбина N2 ------- |  |  |  |  | ---------- Турбина N4 ------------
N | Gt | Do | K | qt | N | Gn | Gt | Nft | Do | K | qt
15 | 20 | 83.0602 | 657.2095 | 2305.8647 | 39 | 0 | 27 | 43.6791 | 172.4159 | 617.1805 | 2036.1989
---------- Турбина N5 ------------
[5 empty] | N | Gn | Gt | Nft | Do | K | qt
[5 empty] | 50 | 40 | 0 | 50 | 248.6242 | 600.1389 | 2184.1816
---- Общее по ТЭЦ-1 ----
N | Gn | Gt | Do | qt | Qe
159 | 83 | 64 | 790.0119 | 2141.9666 | 340.5727
Конец фрагмента.

## Лист3
Наглядные схемы и модели
Вариант использования "живых" наглядных схем покажем на
примере моделирования водно-продувочного режима котла.
Типичный котлоагрегат:
Котел однобарабанный, с естественной циркуляцией и давлени-
ем пара в барабане котла Рб более 90 кгс/см2.
Котел имеет две ступени испарения мощностью: 1-я nI=~90% и
2-я nII=~10% от паровой нагрузки котла Dк. В первую ступень испа-
рения входят барабан котла с опускными и подъемными трубами, во
вторую - два выносных циклона тоже со своими циркуляционными
контурами. Питательная вода подается в барабан котла - частично
в его водяной объем, а частично на паропромывочный лист.
Котловая вода опускается по опускным трубам, а пароводяная
смесь подымается по экранным (подъемным) трубам, которыми экра-
нируется топка котла. Пароводяная смесь чистого отсека сепариру-
ется во внутрибарабанных циклонах, откуда пар поступает под про-
мывочный лист, где дополнительно очищается от влаги и примесей,
и затем промытый насыщенный пар поступает в пароперегреватель и
далее на турбину.
Качество непромытого пара чистого отсека характеризуется
коэффициентом уноса примеси из котловой воды в пар:
CIпдп=КIун*CIкв
где CIпдп - концентрация примеси в паре до промывки, КIун - ко-
эффициент уноса, CIкв - концентрация примеси в котловой воде
чистого отсека.
Качество промытого пара чистого отсека характеризуется
коэффициентом промывки примеси на промывочном листе:
CIп=Кпр*CIпдп
или, с учетом предыдущего уравнения:
CIп=КIун*Кпр*CIкв
Часть котловой воды из барабана поступает не в опускные
трубы, а в выносные циклоны за счет разности уровней воды в ба-
рабане и циклонах. Пароводяная смесь из экранных труб контура
выносных циклонов сепарируется в этих циклонах, из которых пар
поступает в барабан котла под промывочный лист и далее проделы-
вает описанный выше путь.
Качество промытого пара солевого отсека (циклонов) характе-
ризуется уравнением, аналогичным уравнению для пара ч.о.:
CIIп=КIIун*Кпр*CIIкв
Пар, выдаваемый котлом, отвечает средневзвешенному пару
чистого и солевого отсеков:
Cп=(nI*CIп+nII*CIIп)/Dк
Часть котловой воды из опускных труб выносных циклонов вы-
водится на непрерывную продувку.
Все примеси питательной воды, поступающей в котел, выводят-
ся из котла с паром и непрерывной продувкой. При этом в котловой
воде концентрируются малолетучие примеси - прежде всего, соли
натрия, затем кремнекислота, затем железо, - а газообразные при-
меси - кислород, аммиак и углекислота (в т.ч. и ее соли) - прак-
тически не обнаруживаются в котловой воде.
Сначала нарисуем принципиальную схему рассматриваемого кот-
ла:
Dк
|  |  |  | Сп |  | Сп
|  |  | nI |  | nII
|  |  | CIп |  | СIIп
|  |  | Кпр |  | Кпр
|  |  | КIун |  | КIIун
| Gпв | [5 empty] | у
| Спв |  | СIкв |  | СIIкв |  | Су
Hиже представлена модель котла применительно к балансу пос-
тупления-удаления солей в пересчете на натрий.
Na
100
|  |  |  | 1.4341 |  | 1.4341
|  |  | 90 |  | 10
|  |  | 0.47837 |  | 10.0357
|  |  | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 0.0001 |  | 0.0001
| 100.5 |  |  | 20.979 |  |  | 0.5
| 1000 |  | 9567.3283 |  | 200713.1809 |  | 200713.1809
Бирюзовым цветом выделены постоянные характеристики кот-
ла; синим цветом выделены значения, которые мы задаем. Прочее
подбирает компьютер после многократного нажатия клавиши F9 (пе-
ресчет). В данном, простом, случае пересчет происходит автома-
чески в момент ввода данных.
Что характерно для моделей такого рода? Здесь не нужно ре-
шать систему уравнений. Hо нужно внимательно проследить по вхо-
дящим и выходящим стрелочкам и очень аккуратно записать все вхо-
дящие и выходящие потоки для каждого узла. А что делать, если мы
хотим расширить нашу модель ранее неучтенными потоками? Перехо-
дим ко второй модели:
Na
100
|  |  |  | 2.8065 |  | 2.8065
|  |  | 90 |  | 10
|  |  | 2.0048 |  | 10.0219
|  |  | 0.5 |  | 0.5
|  |  | 0.0001 |  | 0.0001
| 100.5 |  |  | 4.999 |  |  | 0.5
| 1000 |  | 40095.7574 |  | 200438.6995 |  | 200438.6995
2
По сравнению с предыдущей моделью здесь добавился переток
Per котловых вод из солевого отсека в чистый и соответствующая
ему стрелка. По этой стрелке мы добавили балансовые члены в
ячейки для CIкв, CIIкв (см. по адресам, к которым обращаются эти
ячейки). В остальных ячейках формулы сохранились в прежнем
виде. В данном случае, после ввода данных пересчет нужно делать
обязательно многкратным нажатием клавиши F9 до тех пор, пока
значения, получаемые на этой модели, перестанут изменяться.
Итак, здесь мы не рассматривали по новой всю систему урав-
нений, не выводили из нее новых формул. Мы всего лишь дополнили
кое-что согласно добавленной стрелке и этим сохранили нужный ба-
ланс. Если освоить этот несложный прием, то тогда модели можно
будет бесконечно улучшать, дополнять, расширять, преобразовывать
и т.д. Hапример, мы пожелали добавить к модели узел восполнения
невозврата конденсата пара подпиточной химочищенной водой. Для
этого замкнем линию возврата пара (имеется ввиду его конденсат)
на добавляемый узел и зададим значения возврата и солесодержание
химочищенной воды в пересчете на натрий (эти значения выделены
синим цветом). При этом для упрощения схемы будем считать, что
все другие потоки теплоносителя, возвращаемые в пароводяной цикл
(например, возврат производственного конденсата от внешнего пот-
ребителя или конденсат из бака низких точек), направляются на
химводоочистку (условно или реально), где обрабатываются и нап-
равляются в цикл вместе с химочищенной водой:
[5 empty] | Na | 100 |  | 20
|  |  |  | 2.8688 |  | 2.8688 |  | 2.8688
|  |  | 90 |  | 10
| 80 |  | 2.0493 |  | 10.2443
2.8688
ХВО |  |  | 0.5 |  | 0.5
20.5 |  |  | 0.0001 |  | 0.0001
5000
| 100.5 |  |  | 4.999 |  |  | 0.5
| 1022.1841 |  | 40985.2453 |  | 204885.2495 |  | 204885.2495
2
Результаты, полученные на модели в процессе вычислитель-
ного эксперимента, можно свести в таблицу, обработать и преобра-
зовать в аппроксимирующую формулу, для ее использования в других
вычислительных фрагментах и в структуре компьютерных технологи-
ческих программ.
Вместе с тем, к данному фрагменту можно подключить фрагмент
ХВО, пример которого приведен на Листе4. Подобное объединение
фрагментов хорошо вписывается в систему АСУ ТП.

## Лист4
Технологические цепочки
Работа цепочки водоприготовления Астраханской ТЭЦ-2 (1986г)
Обессоливание производится по следующим стадиям:
катионирование в предвключенных и основных катионитовых фильтрах
первой ступени (Нп и Н1), анионирование на низкоосновном
анионите в анионитовых фильтрах первой ступени (А1),
декарбонизация, катионирование в Н-катионитовых фильтрах второй
ступени (Н2) и анионирование в анионитовых фильтрах второй
ступени (А2) на высокоосновном анионите. Таблица 1
Проектные характеристики
Обозначение фильтра |  |  |  | Hп | H1 | А1 | H2 | А2
Диаметр, мм |  |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 2600 | 2600
Площадь фильтрации, м2 |  |  |  | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 5.3 | 5.3
Фильтрующий материал |  |  |  | КУ-2 | КУ-2 | АH-31 | СК-1 | АВ-17
Высота загрузки, м |  |  |  | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 1
Объем загрузки, м3 |  |  |  | 14.2 | 14.2 | 10.65 | 5.3 | 5.3
Типы ионитных фильтров - вертикальные параллельноточные.
Вычислительный фрагмент (примечания в колонках слева)
| * Доля натрия в катионном составе исходной воды | aNa~ | 0.4
| * Проскок натрия после Н1, мг-экв/л | Cna | 0.2
| * Щелочность до Hn (после механических фильтров), мг-экв/л | Cw | 2
| * Сумма анионов сильных кислот до Hn, мг-экв/л | Cck | 2.5
| * Максимальная (полная) обменная емкость используемого КУ-2, г-экв/м3 | EmH1 | 1540
| * Объем загрузки Нп+Н1, м3 | Vz | 28.4
| * Расход воды на отмывку после регенерации, м3 | Qotm | 200
* Требуемый удельный расход серной кислоты - это тот расход, который может обеспечить достижение заданного значения проскока натрия Can | * Требуемый удельный расход серной кислоты, г-экв/г-экв | dk | 1.9458
* a и b - промежуточные параметры |  | a | 0.86722
|  | b | 0.00069143
| * абсолютный расход серной кислоты на регенерацию, г-экв/м3 | Gk | 1559.9248
| * рабочая обменная емкость Н1, г-экв | EH1' | 22767.8403
| * Количество воды, выработанное за фильтроцикл цепочки, м3 | Qv | 5294.8466
* Предыдущие расчеты были "идеализированы" в том плане, что в фильроцикл была включена и стадия отмывки фильтра по рабочей схеме - в реальных условиях это потери воды и других ресурсов, что учтено в последующих расчетах | * Удельный расход серной кислоты, скорректированный с учетом затрат воды на отмывку фильтров по рабочей схеме, г-экв/г-экв | dkr | 2.0222
| * Рабочая обменная емкость Н1 за вычетом ее потерь при отмывке фильтров по рабочей схеме, г-экв | EH1r' | 21907.8403
| * Количество воды, выработанное за фильтроцикл цепочки, уточненное с учетом затрат воды на отмывку фильтров по рабочей схеме, м3 | Qvr | 5094.8466
| * Количество обработанной в фильтроцикле воды, при котором появляется кислотность после А1, м3 | Qvh | 1825.1752
| * avh=Qvh/Qvr | avh | 0.35824
* Для нового, не эксплуатировавшегося материала фактор старения равен нулю | * Фактор старения материала | Str | 1
| * абсолютный расход щелочи на регенерацию, г-экв/м3 | Gw | 1500
| * Объем загрузки А1, м3 | VzA1 | 10.65
| * Удельный расход щелочи (без учета затрат воды на отмывку фильтров по рабочей схеме), г-экв/г-экв | dw | 1.6035
| * Удельный расход щелочи, скорректированный с учетом затрат воды на отмывку фильтров по рабочей схеме, г-экв/г-экв | dwr | 1.6664
| * Рабочая обменная емкость А1, г-экв/м3 | EA1 | 935.4537
| * рабочая обменная емкость А1, скорректированная с учетом затрат воды на отмывку фильтров по рабочей схеме, г-экв/м3 | EA1r | 900.1192
| * Проскок анионов сильных кислот после А1, мг-экв/л | Can | 0.1635
* Если А1 истощился раньше, чем Нп+Н1, то нагрузку на себя берет А2. Если и А2 истощается раньше, чем Нп+Н1, то цепочка отключается по анионитовому циклу | * Максимальное количество воды, которое может обработать А1 в фильтроцикле при заданных условиях, м3 | QmaxA1 | 4102.8408
| * Объем загрузки А2, м3 | VzA2 | 5.3
* То значение рабочей обменной емкости А2, г-экв/м3, при котором обеспечивается одновременность истощения катионитной и анионитной части цепочек | * Требуемая рабочая обменная емкость А1, г-экв/м3 | EA2tr | 631.2727
| * Максимальная (полная) обменная емкость используемого АВ-17, г-экв/м3 | EmA2 | 800
| * Удельный расход щелочи по циклу А2 | dw2 | 5.2846
| * Рабочая обменная емкость А2, г-экв/м3 | EA2 | 570.3604
Результаты фрагмента могут быть аппроксимированы для конкретных
условий. Подробные сведения по фрагменту водоприготовления приведены в
файле Issled.xsl.