Коэффициент полезного действия энергетических котлов

Для определения кпд котла существует ряд стандартных  (нормативных - рекомендуемых методиками) формул,  связанных с температурой и избытком воздуха в уходящих газах,  а также с температурами  холодного воздуха на всасе дутьевого вентилятора и питательной воды.

Передо мной типичная таблица для расчета энергетических характеристик котлов:

|  |  | Паровые котлы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ефремовская ТЭЦ |
|  | БКЗ-160-100ГМ при работе на газе |  |  |
|  |  | Список нормативных формул: |  |  |
| da=0.3*(Qkbr_nom/Qkbr)^0.5 |  | Qkbr_nom=97.81 |
| ayx=ap+da |  |  |  |  |  |  |
| q5p=0.52*Dk_nom/Dk |  |  | Dk_nom=160 |  |
| q2p=(3.53*ayx+0.6)*(tyx-ayx/(ayx+0.18)*30)*(0.9805+0.00013*tyx)/100 |
| hkbr=100-q5p-q2p |  |  | Поправки на +1оС: |  |  |
| By=Qkbr*100/(7*hkbr) |  |  | tpv | txv |
| Bn=By*7000/Qn |  |  | hkbr | -0,011 | 0,022 |
|  |  |  |  |  | tyx | 0,015 | 0,5 |

здесь Qkbr  и Qkbr_nom - текущее и номинальное значения Qбрутто котла в Гкал/ч;

ayx и ap - избытки воздуха после пароперегревателя и в уходящих дымовых газах;

da - присосы воздуха на тракте пароперегреватель-уходящие газы;

Dk и Dk_nom - текущее и номинальное значения  паровой  нагрузки  котла в т/ч;

q5p - потери теплоты на котле в окружающую среду;

hkbr - кпд-брутто котла (кпд без учета собственных нужд);

By - расчетный расход условного топлива в тут/ч;

Bn -  расчетный расход натурального топлива в т/ч для твердых и жидких видов топлива или в тыс.нм3/ч для газа (нм3=м3 при t=0 оС;

Qn - низшая теплота сгорания топлива в ккал/кг или в ккал/нм3.

Остальные табличные данные можно представить аппроксимирующими формулами:

Dk=1.63616*Qkbr

tyx=100+0.408611*Qkbr

ap=1.1289+0.0382556*Exp(-0.000167*Qkbr^2.2)

Химический недожог  для газа по нормативам принимается равным нулю.

В результате таблица принимает вид(фрагмент-программу расчетов смотри файл ЭХ баланс.xls, Лист ЭХ):

| Рис.HХ | БКЗ-160-100ГМ ст.N8-12 при работе на газе |
| --- | --- |
| Qkbr | 39,13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 97,81 |
| Dk | 64,0 | 81,8 | 98,2 | 114,5 | 130,9 | 147,3 | 160,0 |
| tyx | 115,99 | 120,43 | 124,52 | 128,6 | 132,69 | 136,77 | 139,97 |
| ap | 1,1514 | 1,1443 | 1,1387 | 1,1345 | 1,1318 | 1,1303 | 1,1296 |
| da | 0,4743 | 0,4196 | 0,383 | 0,3546 | 0,3317 | 0,3127 | 0,3 |
| ayx | 1,6257 | 1,5638 | 1,5217 | 1,4892 | 1,4636 | 1,443 | 1,4296 |
| q5p | 1,2995 | 1,0171 | 0,8473 | 0,7266 | 0,6356 | 0,5648 | 0,52 |
| q2 | 5,6151 | 5,7022 | 5,8144 | 5,9478 | 6,0971 | 6,2583 | 6,3903 |
| hkbr | 93,085 | 93,281 | 93,338 | 93,326 | 93,267 | 93,177 | 93,09 |
| By | 6,0052 | 7,6574 | 9,1832 | 10,715 | 12,254 | 13,799 | 15,01 |
| Bn | 5,1897 | 6,6175 | 7,9361 | 9,26 | 10,59 | 11,925 | 12,972 |

Для вас не представляет сложности раскрыть эту  таблицу в Excel  в  виде набора графиков. Hапример, таких:

Подобные графики строятся при построении энергетических характеристик котлов.