## ЭХ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ И МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНСЫ ТЭС
Зачем это нужно нам, химикам?:
а) для понимания некоторых ключевых моментов работ ТЭС;
б) для возможности более глубокого анализа потерь пара и
конденсата на ТЭС. Эту тему мы уже подымали в файле modl2. Hо
может быть кто-то из вас или из новых звезд, коими традиционно
так богат ОРГРЭС, пожелает поднять эту важную для постсоветских
стран тему на достойный ее уровень. Тогда материал данного файла
даст некоторую минимальную опору и направление для дальнейшего
движения вперед.
Материальный баланс
Подпитка котлов осуществляется в размере, восполняющем не-
возврат производственного конденсата от внешних потребителей па-
ра и внутристанционные потери пара и воды. С последними из цикла
ТЭС уходит не только теплоноситель, но и содержащаяся в нем теп-
лота. Сопоставление материального баланса, о котором достаточно
подробно говорилось в файле modl2, с балансом энергетическим
позволяет детализировать причины потерь.
Энергетический баланс
Топливо, поступающее на ТЭС в количестве Bт, анализируется
на предмет определения низшей теплоты сгорания Qн. Это собствен-
но теплота сгорания сухого топлива плюс затраты на испарение со-
держащейся в нем воды. Потенциальное количество теплоты Qmax при
сгорании поступившего на ТЭС топлива составляет:
Qmax=Bт*Qн
Однако часть этого Qmax летит, что называется, в трубу как в ви-
де несгоревших частиц топлива, так и в виде теплоты дымовых га-
зов. Кроме того, есть и потери теплоты на котлах за счет тепло-
передачи в окружающею среду. Все эти названные потери Qпот отоб-
ражаются через коэффициент полезного действия котлов hк:
hк=(Qmax-Qпот)/Qmax*100
В результате котлы вырабатывают не Qmax, а Qк_бр - брутто коли-
чество теплоты, которое в отличие от нетто не учитывает расход
теплоты на собственные нужды котлов:
Qк_бр=Qmax*hк/100
Вся дальнейшая раскрутка энергетического баланса продолжа-
ется уже от этого Qк_бр:
Qк_бр=Qэл+Qпотр+Qснк+Qснт+Qпот_отп+Qптп+Qппк-Qсет
где Qэл - количество теплоты, идущее на выработку электрической
энергии;
Qпотр - количество теплоты, отданное внешним потребителям тепла
в виде пара и горячей воды;
Qснк, Qснт - собственные тепловые нужды котельного и турбинного
цехов (все прочие тепловые нужды принято относить к этим двум
позициям - в основном к Qснк);
Qпот_отп - потери теплоты, связанные с отпуском тепла (при
транспортировке теплоносителя, а также при приготовлении воды на
восполнение невозврата производственного конденсата от внешних
потребителей);
Qптп - нечто невразумительное, называемое потерями теплового
потока (их не меряют, а берут по нормативам);
Qппк - потери, связанные с внутристанционными потерями пара и
конденсата (их не принято показывать по "политическим" мотивам,
частично они фактически входят в Qптп, а то что сверх этого -
создает дисбаланс и головную боль при отчетности ПТО);
Qсет - количество теплоты, вырабатываемое при работе сетевых
насосов (прочие насосы тоже вырабатывают тепло, но этой "ме-
лочью" пренебрегают).
Специалист по топливоиспользованию отметит, что я обошел
своим вниманием водогрейные котлы, что собственные нужды котлов
принято хитрым способом подразделять на собственные нужды на вы-
работку тепла и выработку электроэнергии и т.п. Hо для того, кто
пожелает "зацепиться", для начала достаточно этих сведений, а
также дополнительных сведений, которые я ниже привожу.
Коэффициент полезного действия энергетических котлов
Для определения кпд котла существует ряд стандартных (нор-
мативных - рекомендуемых методиками) формул, связанных с темпе-
ратурой и избытком воздуха в уходящих газах, а также с темпера-
турами холодного воздуха на всасе дутьевого вентилятора и пита-
тельной воды. Передо мной типичная таблица:
Паровые котлы
Ефремовская ТЭЦ
БКЗ-160-100ГМ при работе на газе
Список нормативных формул:
| da=0.3*(Qkbr_nom/Qkbr)^0.5 |  |  |  |  | Qkbr_nom=97.81
ayx=ap+da
| q5p=0.52*Dk_nom/Dk |  |  |  |  | Dk_nom=160
q2p=(3.53*ayx+0.6)*(tyx-ayx/(ayx+0.18)*30)*(0.9805+0.00013*tyx)/100
| hkbr=100-q5p-q2p |  |  |  |  | Поправки на +1оС:
| By=Qkbr*100/(7*hkbr) | [5 empty] | tpv | txv
| Bn=By*7000/Qn |  |  |  |  | hkbr | -0.011 | 0.022
[6 empty] | tyx | 0.015 | 0.5
здесь Qkbr и Qkbr_nom - текущее и номинальное значения Qбрутто
котла в Гкал/ч;
ayx и ap - избытки воздуха после пароперегревателя и в уходящих
дымовых газах;
da - присосы воздуха на тракте пароперегреватель-уходящие газы;
Dk и Dk_nom - текущее и номинальное значения паровой нагрузки
котла в т/ч;
q5p - потери теплоты на котле в окружающую среду;
hkbr - кпд-брутто котла (кпд без учета собственных нужд);
By - расчетный расход условного топлива в тут/ч;
Bn - расчетный расход натурального топлива в т/ч для твердых и
жидких видов топлива или в тыс.нм3/ч для газа (нм3=м3 при t=0 оС;
Qn - низшая теплота сгорания топлива в ккал/кг или в ккал/нм3.
Остальные табличные данные можно представить аппроксимирую-
щими формулами:
Dk=1.63616*Qkbr
tyx=100+0.408611*Qkbr
ap=1.1289+0.0382556*@Exp(-0.000167*Qkbr^2.2)
Химический недожог для газа по нормативам принимается рав-
ным нулю.
В результате таблица принимает вид:
| Рис.3 (HХ 2002г) | БКЗ-160-100ГМ ст.N8-12 при работе на газе
| Qkbr | 39.13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 97.81
| Dk | 64.0229 | 81.8 | 98.2 | 114.5 | 130.9 | 147.3 | 160
| tyx | 115.9889 | 120.4305 | 124.5167 | 128.6028 | 132.6889 | 136.775 | 139.9662
| ap | 1.1514 | 1.1443 | 1.1387 | 1.1345 | 1.1318 | 1.1303 | 1.1296
| da | 0.47431 | 0.41959 | 0.38303 | 0.35462 | 0.33172 | 0.31275 | 0.3
| ayx | 1.6257 | 1.5638 | 1.5217 | 1.4892 | 1.4636 | 1.443 | 1.4296
| q5p | 1.2995 | 1.0171 | 0.84725 | 0.72664 | 0.6356 | 0.56483 | 0.52
| q2 | 5.6151 | 5.7022 | 5.8144 | 5.9478 | 6.0971 | 6.2583 | 6.3903
| hkbr | 93.0853 | 93.2807 | 93.3384 | 93.3256 | 93.2673 | 93.1769 | 93.0897
| By | 6.0052 | 7.6574 | 9.1832 | 10.7152 | 12.2536 | 13.7986 | 15.0101
| Bn | 5.1897 | 6.6175 | 7.9361 | 9.26 | 10.5895 | 11.9248 | 12.9717
Для вас не представляет сложности раскрыть эту таблицу в виде
набора графиков. Hапример, таких:
Подобные графики строятся при построении энергетических характе-
ристик котлов.
Характеристики турбин
Для турбин, как и для котлов, строятся их энергетические
характеристики. Hо у турбинистов этот вопрос проработан глубже и
почти для каждой турбины у них существуют типовые характеристи-
ки, на которые обычно опираются при построении энергетических
характеристик конкретных (установленных на конкретной ТЭС) тур-
бин. Основной характеристикой является диаграмма режимов работы
турбины. Вы можете ознакомиться с этими диаграммами по типовым
характеристикам. Я здесь привожу аппроксимацию одной из таких
диаграмм:
----- Типовая турбина ПТ-60-90/13 -----
| R |  |  |  |  | ПТ-режим:
| 1 | Контроль ввода в "пустых" ячейках!
| N | Qn | Qt | Qk | P2k | Nft | Do | K | qt_br
| МВт | Гкал/ч |  |  | кгс/см2 |  | т/ч | ккал/кг | ккал/кВтч
| 30 | 50 | 30 | 0 | 0.04 | 35.449 | 199.1921 | 606.6118 | 1361.0761
>28?
Весьма распространенная турбина ПТ-60-90/13 имеет два обора
пара - производственный и теплофикационный. Производственный от-
бор с нормативным давление пара 13 кгс/см2 обычно используется
для отбора пара внешнему потребителю и на собственные нужды
(иногда также на деаэраторы подпитки теплосети). Теплофикацион-
ный отбор с нормативным отбором 1.2 кгс/см2 обычно направляется
на бойлера и собственные нужды. ПТ-режим означает, что включены
оба отбора - производственный и теплофикационный. R - параметр
настройки, позволяющий приблизить типовые характеристики к ре-
альным для данной турбины. N - электрическая нагрузка (мощность)
турбины; Qn, Qt, Qk - количество теплоты, отобранное из произ-
водственного и теплофикационного отбора и из конденсатора турби-
ны в Гкал/ч. P2k - давление пара в конденсаторе турбины; Nft -
условная мощность, фактор пересчета, используемый в диаграммах
работы турбин; Do - расход острого пара на турбину; K - разность
энтальпий острого пара и питательной воды; qt_br - удельный рас-
ход теплоты на выработку электроэнергии:
qt_br=(Do*K-Qn*1000-Qt*1000-Qk*1000)/N
Вы можете поэкспериментировать с этой микромоделью (настоя-
щая модель, о которой упоминалось в предисловии, больше этой в
сотни раз) ввести в нее свои данные. Если эти данные выходят за | [6 empty] | Пока все!..
границы диаграммы, то в нижней строке появляется соответствующее
предупреждение.
Турбины бывают следующий основных типов:
ПТ - имеют производственный и теплофикационный отборы, конден-
сатор, систему регенерации, включающую подогреватели низкого
давления ПHД и подогреватели высокого давления ПВД. Конденсат
после ПHД, называемый основным конденсатом, направляется в деаэ-
ратор (обычно 6 ата), подогревается в ПВД и возвращается на
энергетические котлы в качестве основной составляющей питатель-
ной воды. В основной конденсат обычно входят конденсат турбины
(после конденсатора), конденсат бойлеров и производственный кон-
денсат, возвращаемый внешним потребителем пара. Конденсат бойле-
ров и производственный конденсат вводятся, как правило, через
"рассечку" между корпусами ПHД. Туда же обычно направляется и
добавочная вода, восполняющая потери пара и конденсата в цикле
ТЭС, или, но реже, в деаэратор 6 ата. В конденсаторе турбины мо-
жет находиться встроенный пучок для подогрева сырой воды, идущей
на приготовление химочищенной (натрий-катионированной) воды и
обессоленной воды. Удаление содержащихся в остром паре неконден-
сирующихся газов (углекислота, кислород, а также аммиак) проис-
ходит в конденсаторе, в системе регенерации и деаэраторе.
Р - турбина, не имеющая конденсатора, так называемая противо-
давленческая турбина. Пар после турбины поступает не в конденса-
тор, а на нужды ТЭС и внешнего потребителя. Отбор пара от кон-
денсатора обычно используется в качестве теплофикационного отбо-
ра, а реже и в качестве производственного отбора. Конденсат ис-
пользованного пара направляется, как правило, в деаэратор 6 ата.
ПР - противодавленческая турбина с производственным отбором.
Hе имеет конденсатора, но обычно имеет ПВД.

## ТХИ
ПРАКТИКА ТЕПЛОХИМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
Из файла VXR3.xls
Первый этап испытаний - прикидочные опыты. Это, так ска-
зать, лишь настройка на работу или, говоря языком военных, уяс-
нение задачи, оценка обстановки, принятие решения. Hиже я приво-
жу пример разборки (анализа) этого этапа и прошу простить меня
за излишнюю резкость суждений. Hаучиться чему-то можно акценти-
руя внимание на ошибках и недостатках, а не нивелируя их. Кроме
того, я и сознательно преувеличивал некоторые недостатки в ил-
люстративных, учебных целях. А вообще-то разбираемый мною первый
этап испытаний оказался примерно таким, каким я его и ожидал
увидеть. Было бы странно, если бы все прошло сходу гладко и без
проколов.
Испытывался котел среднего давления с внутрибарабанной вто-
рой ступенью испарения. Котел был переведен с 40 кгс/см2 на дав-
ление 20 кгс/см2 с сохранением прежней номинальной паропроизво-
дительности. В связи с этим переводом возникли сложности не
только технического, но и психологического характера из-за поте-
ри ориентации относительно того, что можно ожидать от подобной
модернизации котла. В связи с этим котлу приписывались грехи,
которых он, может быть, и не имел.
Предварительно отмечу некоторые узловые моменты, которые
позже постараюсь разобрать более подробно.
1. Котел подпитывается натрий-катионированной водой, содер-
жащей много соединений угольной кислоты. Карбонаты и бикарбонаты
практически полностью разлагаются в котле и переходят в пар в
количестве до 60 мг_CO2/кг, в результате чего электропроводность
паров в основном обусловливается диссоциацией угольной кислоты
(аммиак не вводится и в парах его нет).
Электропроводность конденсата турбины, в которую поступает
пар котла, резко снижается против электропроводности пара
вследствие отсоса в конденсаторе турбины большей части угольной
кислоты.
Электропроводность котловых вод возрастает не только в ре-
зультате концентрирования солей, но и в результате разложения
карбонатов и бикарбонатов до NaOH, так как подвижность OH-иона в
несколько раз превышает подвижности прочих анионов.
Hедоучет этих факторов привел к неправильной оценке ВХРБ
котла по его продувке, кратности упаривания и выносу натриевых
солей в пар.
2. Имел место быстрый занос отложениями проточной части
турбины, определяемый по повышению давления пара в проточной
части (обычно после регулирующей ступени). В связи с этим был
сделан вывод, что причиной заноса может являться большой вынос
солей из котловых вод в пар. Однако на практике ускоренный занос
проточной части турбин бывает, как правило, только вследствие
попадания в пар питательной воды. Причем этот фактор может про-
являться лишь в какие-то отдельные моменты (например, при изме-
нении паровой нагрузки) и не улавливаться в процессе испытаний.
В период первого этапа испытаний были устранены гидравлические
неплотности поверхностного охладителя пара и быстрые заносы про-
точной части турбины, будем надеяться, прекратятся.
3. После перевода котла на пониженное давление снизился
уровень котловой воды во второй ступени испарения. Причем, как
утверждалось, это понижение усугубилось после увеличения проход-
ных щелей на перепуске пара из второй ступени испарения в первую
ступень (под промывочный лист, а внутрибарабанных циклонов в
котле нет). В связи с тем, что увеличение проходных щелей дела-
лось для уменьшения давления пара во второй ступени, а, следова-
тельно, для повышения уровня котловой воды во второй ступени ис-
парения, то относительно этого последнего утверждения можно сде-
лать два предположения:
Более вероятное. Дополнительное понижение уровня котловой
воды во второй ступени испарения произошло из-за воздействия ка-
ких-то неучтенных (не принятых во внимание) факторов: увеличение
размера непрерывной продувки, увеличение паровой нагрузки на
вторую ступень и т.д.
Менее вероятное. Вследствие увеличения размера проходных
щелей произошло резкое увеличение капельного выноса котловой во-
ды из второй ступени испарения в первую ступень из-за частичной
утраты сепарирующей способности жалюзийного сепаратора. Соот-
ветственно этому возрос расход котловой воды из первой ступени
испарения во вторую ступень, а для увеличения этого расхода пот-
ребовался больший перепад на водоперепускной трубе, который
обусловливается разностью уровней котловых вод в первой и второй
ступенях испарения. С точки зрения ВХРБ такой капельный вынос
действует также, как и обратный переток котловых вод из второй
ступени испарения в первую ступень. Такой "переток" должен, по
моим оценкам, иметь размер более 5% от паровой нагрузки котла
или более 20% по коэффициенту капельного выноса. Hичего подобно-
го я в своей практике не встречал. Однако я имел дело в основном
с котлами высокого давления, а в технической литературе упомина-
ния о подобном большом капельном выносе есть. Во всяком случае,
эту гипотезу следует проверить, для чего установить дополнитель-
ные пробоотборные точки пара непосредственно из второй ступени
испарения. Дополнительно можно также отметить, что увеличение
упомянутого капельного выноса могло произойти также из-за умень-
шения по какой-то причине парового объема второй ступени испаре-
ния или вследствие увеличения ее паровой нагрузки, о чем будет
идти речь на следующем листе.
Hиже я привожу фрагмент "разбора полетов" в таком виде, как
я подготовил его для Ильдуса Hуреевича. Причастных лиц прошу не
обижаться. Ошибки - дело временное. Со второй попытки их станет
меньше. А с третьей или четвертой вы пойдете дальше Протасова
H.Г. В особенности, если подобные "разборы полетов" вы будете
делать самостоятельно и пополнять ими банк ВХРБ. Ну а фрагмент
мы назовем "фрагмент ТС-35" по названию рассматриваемого котла.
======== Hачало фрагмента ТС-35 ===========
Вместо вступления
Не так давно я имел замечание, что в своих материалах для
повышения квалификации нашей молодежи я выражаюсь непонятно.
Может быть Ильдус Нуреевич прочтет мою разборку, дополнит ее
техническими деталями и прочим необходимым и полезным, и помес-
тит все это в копилку опыта химцеха ДонОРГРЭС? - желательно в
компьютерном исполнении.
Теперь по делу
1-й этап испытаний котла ТС-35 ст.N5 ТЭЦ-4 "ВТС", Винница, 2005г
|  |  |  | мм |  |  |  | ------------------ Питательная вода ------------------- | [9 empty] | ------------------------ Перегретый пар --------------------------- | [11 empty] | ---------------------- Hасыщ. пар левый --------------------------- | [11 empty] | ---------------------- Hасыщ. пар правый -------------------------- | [11 empty] | --------------- Котловая вода ч.о. -------------------- | [9 empty] | --------------- Котловая вода с.о.л. ------------------ | [9 empty] | --------------- Котловая вода с.о.п. ------------------ | [9 empty] | - К-т турбины -
Nпп | Дата | Время | Dk | Hб+- | Pб | Pпп | tпп | Ж | Щф | Що | pH | U | NaCl' | Cl | O2 | CO2 | Fe | Ж | Щф | Що | pH | U | UCO2 | NaCl' | NaCl | Cl | O2 | CO2 | Fe | Ж | Щф | Що | pH | U | UCO2 | NaCl' | NaCl | Cl | Kyn | CO2 | Fe | Ж | Щф | Що | pH | U | UCO2 | NaCl' | NaCl | Cl | Kyn | CO2 | Fe | Ж | Щф | Що | pH | U | NaCl' | Cl | O2 | CO2 | Fe | Ж | Щф | Що | pH | U | NaCl' | Cl | O2 | CO2 | Fe | Ж | Щф | Що | pH | U | NaCl' | Cl | O2 | CO2 | Fe | U | NaCl' | Fe | Kyn
1 | 25.03 |  | 35 | 20 | 20 | 17 | 365 | 17.2 |  |  | 7.08 | 401 | 177 | 10 |  |  | 36 | 3 |  |  | 5.06 | 8.7 | 3.4316 | 4 | 2.3708 | 1 | 20 | 7.5 | 755 | 5 |  |  | 4.7 | 10.4 | 7.8613 | 4.8 | 1.1424 | 1 | 0.069659 | 29.6 | 340 | 3 |  |  | 4.7 | 8.45 | 7.8613 | 3.86 | 0.2649 | 1 | 0.016152 | 29.6 | 35.5 | 9 |  |  | 11.77 | 3470 | 1640 | 56 |  |  | 46.5 | 13 |  |  | 11.88 | 6480 | 3010 | 110 |  |  | 830 |  |  |  | 11.95 | 5500 | 2550 | 120 |  |  | 830 | 3.83 | 1.73 |  | 0.10549
2 | 29.03 |  | 36 | 20 | 20 | 17 | 365 | 5 | 10 | 1300 | 8.212 | 276 | 126 | 26 |  |  | 160 |  | 0 | 94.6 | 5.168 | 12.4 | 2.6761 | 5.8 | 4.3758 | 0.5 | 30 | 4.9 | 1900 | 2 |  | -100 | 5.38 | 11.3 | 1.6425 | 6 | 4.3459 | 1 | 0.38122 | 0.19 | 340 | 3 |  | -100 | 5.118 | 10.5 | 3.0026 | 4.8 | 3.3738 | 1 | 0.29595 | 4.96 | 265 | 12 | 9000 | 9600 | 11.56 | 2490 | 1140 | 50 |  |  | 570 | 50 | 16000 | 16500 | 11.786 | 4800 | 2220 | 91 |  |  | 915 | 20 | 20200 | 21200 | 11.781 | 5960 | 2760 | 110 |  |  | 1125 | 2.85 | 1.3 | 100 | 0.11404
3 | 30.03 |  | 36 | 20 | 20 | 17 | 365 | 14 | 0 | 1320 | 7.85 | 340 | 159 | 8 |  |  | 220 | 5 |  | -35 | 4.98 | 11.1 | 4.1257 | 5 | 3.1384 | 0.5 | 20 | 10 | 660 | 5 |  | -50 | 4.84 | 11.1 | 5.695 | 5.1 | 2.4322 | 0.5 | 0.23164 | 30.49 | 180 | 5 |  | -40 | 4.65 | 11.5 | 8.8206 | 5.5 | 1.2057 | 1 | 0.11483 | 29.3 | 215 | 5 | 9350 | 10000 | 11.73 | 2300 | 1050 | 50 |  |  | 450 | 15 | 16750 | 17200 | 11.89 | 4540 | 2100 | 80 |  |  | 755 | 20 | 21000 | 21900 | 11.92 | 5860 | 2750 | 110 |  |  | 985
4 | 31.03 |  | 35 | 25 | 20 | 17 | 365 | 18 | 0 | 1130 | 8.19 | 251 | 123 | 6 |  |  |  | 10 | 0 | 110 |  | 14.3 |  | 6.6 |  | 0.5 | 20 |  |  | 2 |  | -55 | 4.74 | 9.03 | 7.1696 | 4.15 | 0.83717 | 0.5 | 0.081279 | [6 empty] | 7.79 |  | 3.58 |  | 0.5 |  |  |  | 76 | 8700 | 8950 | 11.86 | 2240 | 1030 | 50 |  |  |  | 9 | 15700 | 16100 | 12.05 | 4290 | 2000 | 80 |  |  |  | 12 | 19700 | 20300 | 12.15 | 5660 | 2610 | 120
5 | 01.04 |  | 34.5 | 5 | 19.7 | 16.5 | 370 |  | 40 | 1840 |  | 298 | 134 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 14 |  | 6 | [9 empty] | 11 |  | 5.3 | [9 empty] | 9.2 |  | 4.3 | [9 empty] | 2360 | 1100 | [8 empty] | 4340 | 2010 | [8 empty] | 5680 | 2620
6 | 01.04 | 10 |  | -5 | [7 empty] | 295 | 142 | [8 empty] | 11 |  | 5 | [9 empty] | 11.5 |  | 5.3 | [9 empty] | 8.9 |  | 4.1 | [9 empty] | 1900 | 880 | [8 empty] | 4010 | 1860 | [8 empty] | 5080 | 2350
7 | 01.04 | 11 |  | -20 | [7 empty] | 276 | 120 | [8 empty] | 9.85 |  | 4.4 | [9 empty] | 9.9 |  | 4.56 | [9 empty] | 8.5 |  | 3.9 | [9 empty] | 1930 | 890 | [8 empty] | 3560 | 1650 | [8 empty] | 4430 | 2050
8 | 01.04 | 13 |  | -20 | [7 empty] | 249 | 111 | [8 empty] | 8.7 |  | 4 | [9 empty] | 9.1 |  | 4.2 | [9 empty] | 7.7 |  | 3.57 | [9 empty] | 1780 | 820 | [8 empty] | 3510 | 1620 | [8 empty] | 4690 | 2170
9 | 01.04 | 15 |  | -20 |  |  |  |  | 0 | 1150 | 8.05 | 266 | 125 | [5 empty] | 0 | 25 |  | 8.4 |  | 3.8 | [6 empty] | 0 | 20 | 5.26 | 9.1 |  | 4.2 |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 15 | 5.1 | 8 |  | 3.6 | [6 empty] | 7150 | 7500 | 11.74 | 1790 | 820 | [5 empty] | 12700 | 13050 | 11.94 | 3500 | 1620 | [5 empty] | 16450 | 16800 | 12.17 | 4690 | 2160 |  |  |  |  | 1.6 | 0.72 |  | 0.087805
Начнем, как всегда, с чего-то относительно простого. Начнем
с определения размера непрерывной продувки. Для этого мы можем
использовать щелочность, солесодержание, хлориды для питательной
и котловых вод. А содержанием этих компонентов в парах при рас-
четах продувки можем пренебречь.
Но сначала надо как-то причесать те данные, что у нас есть.
Хорошо, когда мы имеем параллельные или дублирующие замеры, о
чем я вел речь в материалах по ВХРБ. Тогда сразу видно что и где
не так. Скажем перепутали столбцы (что было и в данной таблице)
или приписали лишний нолик. Что не сходится - отбрасываем, что
сходится - усредняем. Надежность от такого подхода и простота
анализа повышаются в несколько раз. Однако возможности произ-
водства дополнительных анализов не беспредельны. Тогда желатель-
но иметь "глазомер", чтобы сразу, по ходу дела выправить дефект.
Какие-то подозрительные содержания жесткости в парах? - прове-
рить, может быть присосы охлаждающей п/о точки воды. Фантасти-
ческие содержания железа в парах? - тоже что-то здесь не так.
Может быть недавно продули точку, может быть кто-то ее толкнул,
может быть не аккуратно отобрали пробу, может быть какая-то виб-
рация (п/о точка дрожит). А может быть п/о точки паров сделаны
не из нержавеющих труб? - тогда анализ паров на железо вообще
теряет смысл. Впрочем, и другие показатели паров (рН, электро-
проводность) тоже могут искажаться из-за коррозии пробопроводных
труб. Так что лучший способ определения натрия в парах это опре-
деление натрия, а не чего-то другого взамен его.
Ну а если имеем то, что имеем, как в нашем случае, то будем
изощряться. Специальных методик на этот счет может быть и не
стоит искать, но можно взять в союзники свою изобретательность и
здравый смысл, который укажет на то, чего не должно быть.
Начнем с электропроводности, обозначенной буквой U, а рядом
условное солесодержание NaCl'. По сути это дублирующие замеры
одной порции пробы на одном приборе. Это лучше, чем ничего, и мы
смотрим на соотношение U/NaCl. Коэффициент соотношения для ниже
приведенной выборки, как видим, примерно постоянен 2.18, ничего
отбрасывать нам в данном случае не надо и мы вычисляем среднюю
величину Usr=(U+NaCl*2.18)/2
Оцениваем на достоверность и усредняем U
---------- Питательная вода ----------------
Nпп | Що | U | NaCl' | Cl | U/NaCl | Usr | Щ/U | U/Cl
1 |  | 401 | 177 | 10 | 2.2655 | 393.43 |  | 39.343
2 | 1300 | 276 | 126 | 26 | 2.1905 | 275.34 | 4.7214 | 10.59
3 | 1320 | 340 | 159 | 8 | 2.1384 | 343.31 | 3.8449 | 42.9138
4 | 1130 | 251 | 123 | 6 | 2.0407 | 259.57 | 4.3534 | 43.2617
5 | 1840 | 298 | 134 |  | 2.2239 | 295.06 | 6.236
6 |  | 295 | 142 |  | 2.0775 | 302.28
7 |  | 276 | 120 |  | 2.3 | 268.8
8 |  | 249 | 111 |  | 2.2432 | 245.49
9 | 1150 | 266 | 125 |  | 2.128 | 269.25 | 4.2711
2.1786
Аналогичным образом оцениваем соотношения Щ/Usr и Usr/Cl.
Здесь, как видим, уже не все благополучно. Помечаем неблагопо-
лучные соотношения и значения Щ и Cl, которые к этим неблагопо-
лучиям привели. В последующих расчетах мы будем эти данные обхо-
дить. Аналогичным образом поступаем и со следующими выборками
для котловых вод.
---------- Котловая вода ч.о. ---------------
Nпп | Що | U | NaCl' | Cl | U/NaCl | Usr | Щ/U | U/Cl
1 |  | 3470 | 1640 | 56 | 2.1159 | 3514.4 |  | 62.7571
2 | 9600 | 2490 | 1140 | 50 | 2.1842 | 2481.9 | 3.868 | 49.638
3 | 10000 | 2300 | 1050 | 50 | 2.1905 | 2289.25 | 4.3682 | 45.785
4 | 8950 | 2240 | 1030 | 50 | 2.1748 | 2237.55 | 3.9999 | 44.751
5 |  | 2360 | 1100 |  | 2.1455 | 2373.5
6 |  | 1900 | 880 |  | 2.1591 | 1904.8
7 |  | 1930 | 890 |  | 2.1685 | 1930.65
8 |  | 1780 | 820 |  | 2.1707 | 1779.7
9 | 7500 | 1790 | 820 |  | 2.1829 | 1784.7 | 4.2024
2.1658
--------- Котловая вода с.о.л. -----------
Nпп | Що | U | NaCl' | Cl | U/NaCl | Usr | Щ/U | U/Cl
1 |  | 6480 | 3010 | 110 | 2.1528 | 6490.8 |  | 59.0073
2 | 16500 | 4800 | 2220 | 91 | 2.1622 | 4797.6 | 3.4392 | 52.7209
3 | 17200 | 4540 | 2100 | 80 | 2.1619 | 4538 | 3.7902 | 56.725
4 | 16100 | 4290 | 2000 | 80 | 2.145 | 4305 | 3.7398 | 53.8125
5 |  | 4340 | 2010 |  | 2.1592 | 4340.8
6 |  | 4010 | 1860 |  | 2.1559 | 4013.8
7 |  | 3560 | 1650 |  | 2.1576 | 3562
8 |  | 3510 | 1620 |  | 2.1667 | 3504.6
9 | 13050 | 3500 | 1620 |  | 2.1605 | 3499.6 | 3.729
2.158
--------- Котловая вода с.о.п. -----------
Nпп | Що | U | NaCl' | Cl | U/NaCl | Usr | Щ/U | U/Cl
1 |  | 5500 | 2550 | 120 | 2.1569 | 5504 |  | 45.8667
2 | 21200 | 5960 | 2760 | 110 | 2.1594 | 5960.8 | 3.5566 | 54.1891
3 | 21900 | 5860 | 2750 | 110 | 2.1309 | 5900 | 3.7119 | 53.6364
4 | 20300 | 5660 | 2610 | 120 | 2.1686 | 5648.8 | 3.5937 | 47.0733
5 |  | 5680 | 2620 |  | 2.1679 | 5669.6
6 |  | 5080 | 2350 |  | 2.1617 | 5078
7 |  | 4430 | 2050 |  | 2.161 | 4429
8 |  | 4690 | 2170 |  | 2.1613 | 4688.6
9 | 16800 | 4690 | 2160 |  | 2.1713 | 4677.8 | 3.5914
2.1599
С выборками для котловых вод пока что все обстоит более или
менее благополучно. Теперь вернемся к Usr. Если бы мы меряли
электропроводность уже оттитрованных по фенолфталеину проб, то
мы имели бы меньше забот. А так нам надо учесть тот факт, что в
щелочной среде присутствуют ионы OH, обладающие гораздо большей
подвижностью против прочих анионов.
Поправка на pH
| Coh=10^(pH-14) |  |  | г-э/л
| Coh=10^(pH-11) |  |  | мг-э/л
dUoh=Coh*(uCl-uOH)=Coh*(76.35-198.3)=-121.95*Coh
| dUoh=-121.95*10^(pH-11) |  |  |  |  | мкСм/см
| S=(U+dUoh)/(50.1+76.35)*(23+35.5)=0.4626*(U+dUoh) | [8 empty] | мг/л
где 76.35 и 198.3 - подвижности (они есть в справочниках и в мо-
их материалах) ионов Cl и OH; 50.1 и 76.35 - подвижности ионов
Na и Сl; 23 и 35.5 - атомные веса Na и Cl; dUoh - поправка на
электропроводность для приведения ее к электропроводности NaCl.
Для питательной воды мы этой поправкой за ее малостью пренебре-
гаем, а для котловых воды подставляем эти формулы в таблицу:
| --- К.вода ч.о. --- |  |  |  | --- К.вода с.о.л --- |  |  |  | --- К.вода с.о.п ---
Nпп | pH | Usr | dUoh | S | pH | Usr | dUoh | S | pH | Usr | dUoh | S
1 | 11.77 | 3514.4 | -718.0948 | 1293.5708 | 11.88 | 6490.8 | -925.0854 | 2574.6996 | 11.95 | 5504 | -1086.8805 | 2043.3595
2 | 11.56 | 2481.9 | -442.7737 | 943.2998 | 11.786 | 4797.6 | -745.0438 | 1874.7125 | 11.781 | 5960.8 | -736.5154 | 2416.7541
3 | 11.73 | 2289.25 | -654.9103 | 756.0456 | 11.89 | 4538 | -946.6334 | 1661.3662 | 11.92 | 5900 | -1014.3359 | 2260.1082
4 | 11.86 | 2237.55 | -883.4497 | 626.4068 | 12.05 | 4305 | -1368.3015 | 1358.5167 | 12.15 | 5648.8 | -1722.5895 | 1816.265
Замер рH у нас не очень-то надежный, а погрешность в 0.1рH
дает погрешность в 10^0.1*dUoh = 1.26*dUoh раз. Поэтому сгруппи-
руем данные по Usr и S и попытаемся построить калибровочный гра-
фик S=f(Usr):
| Nпп | отсек | Usr | S
| 4 | ч.о | 2237.55 | 626.4068 | 700.6439 | S=0.37037*Usr |  |  | - грубовато
| 3 | ч.о | 2289.25 | 756.0456 | 720.1151 | S=0.066953*Usr^1.2 |  |  | - получше
| 2 | ч.о | 2481.9 | 943.2998 | 793.4347
| 1 | ч.о | 3514.4 | 1293.5708 | 1204.4575
| 4 | с.о.л | 4305 | 1358.5167 | 1536.5186
| 3 | с.о.л | 4538 | 1661.3662 | 1636.8445
| 2 | с.о.л | 4797.6 | 1874.7125 | 1749.8422
| 1 | с.о.п | 5504 | 2043.3595 | 2063.4034
| 4 | с.о.п | 5648.8 | 1816.265 | 2128.7148
| 3 | с.о.п | 5900 | 2260.1082 | 2242.8099
| 2 | с.о.п | 5960.8 | 2416.7541 | 2270.5732
| 1 | с.о.л | 6490.8 | 2574.6996 | 2514.9417
Пользуясь этим графиком или формулой, уточняем солесо-
держание S для котловых вод:
--- К.вода ч.о. --- pH: ----- Пит. вода -----; --- К.вода с.о.л --- pH: -- Котл.вода ч.о. --; --- К.вода с.о.п --- pH: -- Котл.вода с.о.л -- | -- Котл.вода с.о.п --
Nпп | Usr | Що | S | Cl | Usr | Що | S | Cl | Usr | Що | S | Cl | Usr | Що | S | Cl
1 | 393.43 |  | 177 | 10 | 3514.4 |  | 1204.4575 | 56 | 6490.8 |  | 2514.9417 | 110 | 5504 |  | 2063.4034 | 120
2 | 275.34 | 1300 | 126 | 26 | 2481.9 | 9600 | 793.4347 | 50 | 4797.6 | 16500 | 1749.8422 | 91 | 5960.8 | 21200 | 2270.5732 | 110
3 | 343.31 | 1320 | 159 | 8 | 2289.25 | 10000 | 720.1151 | 50 | 4538 | 17200 | 1636.8445 | 80 | 5900 | 21900 | 2242.8099 | 110
4 | 259.57 | 1130 | 123 | 6 | 2237.55 | 8950 | 700.6439 | 50 | 4305 | 16100 | 1536.5186 | 80 | 5648.8 | 20300 | 2128.7148 | 120
5 | 295.06 | 1840 | 134 |  | 2373.5 |  | 752.0334 |  | 4340.8 |  | 1551.8644 |  | 5669.6 |  | 2138.1243
6 | 302.28 |  | 142 |  | 1904.8 |  | 577.5496 |  | 4013.8 |  | 1412.6576 |  | 5078 |  | 1873.2739
7 | 268.8 |  | 120 |  | 1930.65 |  | 586.9678 |  | 3562 |  | 1224.0601 |  | 4429 |  | 1589.7794
8 | 245.49 |  | 111 |  | 1779.7 |  | 532.3364 |  | 3504.6 |  | 1200.4282 |  | 4688.6 |  | 1702.2442
9 | 269.25 | 1150 | 125 |  | 1784.7 | 7500 | 534.1316 |  | 3499.6 | 13050 | 1198.3733 |  | 4677.8 | 16800 | 1697.54
Теперь нам уже вроде бы не стыдно после нашего причесывания
и что-то посчитать (обозначения те же, что в материалах по ВХРБ,
но, впрочем, они и так понятны)
Кратность упаривания
|  |  | Kr=Cy/Ckv1=Cсо/Cчо |  |  |  | среднее |  |  | Итог
Nпп | KrЩол | KrSл | KrClл | KrЩоп | KrSп | KrClп | KrЩо | KrS | KrCl | Kr
1 |  | 2.088 |  |  | 1.7131 |  |  | 1.9006 |  | 1.9006
2 | 1.7188 | 2.2054 | 1.82 | 2.2083 | 2.8617 | 2.2 | 1.9635 | 2.5336 |  | 2.2485
3 | 1.72 | 2.273 | 1.6 | 2.19 | 3.1145 | 2.2 |  | 2.6938 | 1.9 | 2.2969
4 | 1.7989 | 2.193 | 1.6 | 2.2682 | 3.0382 | 2.4 |  | 2.6156 | 2 | 2.3078
5 |  | 2.0636 |  |  | 2.8431 |  |  | 2.4533 |  | 2.4533
6 |  | 2.446 |  |  | 3.2435 |  |  | 2.8447 |  | 2.8447
7 |  | 2.0854 |  |  | 2.7085 |  |  | 2.3969 |  | 2.3969
8 |  | 2.255 |  |  | 3.1977 |  |  | 2.7264 |  | 2.7264
9 | 1.74 | 2.2436 |  | 2.24 | 3.1781 |  | 1.99 | 2.7109 |  | 2.3504
Продувка (Cp=Cпара принимаем равным нулю)
| y=100*(Cpv-Cp)/(Cy-Cpv) | [5 empty] | среднее |  |  | Итог
Nпп | yЩол | ySл | yClл | yЩоп | ySп | yClп | yЩо | yS | yCl | y | Kr
1 |  | 7.5708 | 10 |  | 9.3829 | 9.0909 |  | 8.4768 | 9.5455 | 9.0112 | 1.9006
2 | 8.5526 | 7.7594 |  | 6.5327 | 5.8753 |  | 7.5426 | 6.8173 |  | 7.18 | 2.2485
3 |  | 10.7589 | 11.1111 |  | 7.6303 | 7.8431 |  | 9.1946 | 9.4771 | 9.3359 | 2.2969
4 |  | 8.7017 | 8.1081 |  | 6.1325 | 5.2632 |  | 7.4171 | 6.6856 | 7.0514 | 2.3078
5 |  | 9.4508 |  |  | 6.6862 |  |  | 8.0685 |  | 8.0685 | 2.4533
6 |  | 11.1753 |  |  | 8.2021 |  |  | 9.6887 |  | 9.6887 | 2.8447
7 |  | 10.869 |  |  | 8.1645 |  |  | 9.5167 |  | 9.5167 | 2.3969
8 |  | 10.1888 |  |  | 6.9757 |  |  | 8.5823 |  | 8.5823 | 2.7264
9 | 9.6639 | 11.6455 |  | 7.3482 | 7.9489 |  | 8.5061 | 9.7972 |  | 9.1516 | 2.3504
[9 empty] | Общее | 8.6207 | 2.3917
Итак, итоговое соотношение Kr=2.4 при y=8.6. Это весьма вы-
сокая кратность для данного размера непрерывной продувки. Она
соответствует нулевому перетоку котловых вод из солевого отсека
в чистый при мощности второй ступени испарения на уровне 12% от
паровой нагрузки котла, либо еще более высокой мощности второй
ступени если переток не нулевой.
Теперь пора переходить к оценке коэффициента капельного
уноса примесей (молекулярный унос солей при Pб=20кгс/см2 незна-
чителен) из котловой воды в пар. По хлоридам этот коэффициент
получается равным 1.6%, что не реально, т.к. это отвечает соле-
содержанию паров на уровне 20 мг/кг.
Электропроводность паров можно несколько условно разделить
на две составляющие: обусловленную диссоциацией H2CO3=H+HCO3 и
обусловленную NaCl. Первую составляющую можно оценить по рH:
| Ch=10^-pH |  |  | г-э/л
| Ch=10^(-pH+3) |  |  | мг-э/л
| UCO2=Ch*(349.5+44.5)=10^(-pH+3)*(349.5+44.5) | [7 empty] | мкСм/см
где 349.5 и 44.5 - подвижности ионов H и HCO3.
| UCO2=394*(-pH+3) |  |  |  |  | мкСм/см
| S=(U-UCO2)/(50.1+76.35)*(23+35.5)=0.4626*(U-UCO2) | [8 empty] | мг/л
Подставляем эти формулы в таблицу:
y=100*(Cpv-Cp)/(Cy-Cpv) yЩол: --- Перегретый пар --------; y=100*(Cpv-Cp)/(Cy-Cpv) ySп: ---- Hасыщ.пар левый -----; Итог y: ---- Hасыщ.пар правый ----- |  |  |  | -- Котл.воды -- |  |  |  | К-т турбины
Nпп | pH | U | UCO2 | S | pH | U | UCO2 | S | Kyn | pH | U | UCO2 | S | Kyn | Sчо | Sсол | Sсоп | Ss | NaCl' | Kyn
1 | 5.06 | 8.7 | 3.4316 | 2.4372 | 4.7 | 10.4 | 7.8613 | 1.1744 | 0.097503 | 4.7 | 8.45 | 7.8613 | 0.27232 | 0.022609 | 1204.4575 | 2514.9417 | 2063.4034 | 1334.6233 | 1.73 | 0.12962
2 | 5.168 | 12.4 | 2.6761 | 4.4983 | 5.38 | 11.3 | 1.6425 | 4.4676 | 0.56307 | 5.118 | 10.5 | 3.0026 | 3.4683 | 0.43712 | 793.4347 | 1749.8422 | 2270.5732 | 939.4474 | 1.3 | 0.13838
3 | 4.98 | 11.1 | 4.1257 | 3.2263 | 4.84 | 11.1 | 5.695 | 2.5003 | 0.34721 | 4.65 | 11.5 | 8.8206 | 1.2395 | 0.17213 | 720.1151 | 1636.8445 | 2242.8099 | 866.4805
4 |  | 14.3 |  |  | 4.74 | 9.03 | 7.1696 | 0.86061 | 0.12283 |  | 7.79 |  |  |  | 700.6439 | 1536.5186 | 2128.7148 | 836.4806
Nпп: 5; y=100*(Cpv-Cp)/(Cy-Cpv) ySл: 14; y=100*(Cpv-Cp)/(Cy-Cpv) yClп: 11; Итог Kr: 9.2 |  |  |  | 752.0334 | 1551.8644 | 2138.1243 | 883.1887
Nпп: 6; y=100*(Cpv-Cp)/(Cy-Cpv) ySл: 11; y=100*(Cpv-Cp)/(Cy-Cpv) yClп: 11.5; Итог Kr: 8.9 |  |  |  | 577.5496 | 1412.6576 | 1873.2739 | 705.3996
Nпп: 7; y=100*(Cpv-Cp)/(Cy-Cpv) ySл: 9.85; y=100*(Cpv-Cp)/(Cy-Cpv) yClп: 9.9; Итог Kr: 8.5 |  |  |  | 586.9678 | 1224.0601 | 1589.7794 | 685.3621
Nпп: 8; y=100*(Cpv-Cp)/(Cy-Cpv) ySл: 8.7; y=100*(Cpv-Cp)/(Cy-Cpv) yClп: 9.1; Итог Kr: 7.7 |  |  |  | 532.3364 | 1200.4282 | 1702.2442 | 642.6164
Nпп: 9; y=100*(Cpv-Cp)/(Cy-Cpv) ySл: 8.4; y=100*(Cpv-Cp)/(Cy-Cpv) ySп: 5.26; y=100*(Cpv-Cp)/(Cy-Cpv) yClп: 9.1; Итог y: 5.1; Итог Kr: 8 |  |  |  | 534.1316 | 1198.3733 | 1697.54 | 643.7906 | 0.72 | 0.11184
Как видим, разброс результатов более чем значительный. Дело
в том, что погрешность в 0.1рH изменяет величину UCO2 в
10^0.1=1.26 раз, а разность довольно близких величин U-UCO2 уже
в несколько раз. Если бы проба пара была продута чистым азотом
или хотя бы просто воздухом с последующим замером рH, то поправ-
ка на CO2 существенно бы сократилась. Частично такая "продувка"
произошла в пробе турбинного конденсата, по которой Kyn=~0.12%.
Предварительная оценка реального коэффициента капельного выноса
- не более 0.1%.
Кроме указанных поправок можно также ввести поправку на
жесткость паров, обусловленную присосами в пробу пара охлаждаю-
щей технической воды. В среднем эта поправка находится на уровне
0.2 мг/кг. После вычета этой поправки из солесодержания паров
расчетное значение Kyn будет находиться в пределах 0.001--0.55%.
Впрочем, есть какой-то непорядок с п/о точками паров по жесткос-
ти и железу. Так, железо в отдельных замерах во много раз превы-
шает его растворимость в парах. Возможно, железо и жесткость по-
падают в пробу непосредственно из пробопроводных линий во время
отбора проб. Кстати, определение Kyn по сухому остатку надо де-
лать после фильтрации проб.
О других оценках
Предполагаемый положительный эффект от снижения уровня воды
в чистом отсеке барабана не подтвердился в пределах точности
оценок, но его все же можно ожидать. Возможно, снижение уровня
для этого должно быть более радикальным.
Возможные причины резкого снижения уровня в с.о.:
1. Очень большая паровая нагрузка с.о. против первоначальной
проектной величины.
2. Излишне зажаты перепускные трубы из чистого отсека в солевой.
3. Усугубляющий момент - большой расход воды на непрерывную про-
дувку.
О размере подпитки
Gpv*Spv=Gpod*Spod+Gb*Sb
где G и S расход и солесод-ния для питательной воды, подпиточной
воды и конденсата бойлеров с учетом подогревателей химводы. У ме-
ня нет детальных данных, но по оценке уровень Gpod=~30% при y=10%.
Фрагмент расчета
Подпитка, с/с, кратность/переток для ВХР.....Винница
n1s | n2s | Per |  | Gpod0 | Spod | apar | Gb | Sb
88 | 12 | 0 |  | 20 | 380 | 0 | 40 | 70
в т/ч или % от Dk
| y | Kr | Gpod | Gpv | Spv | Sy | S1kv
| 2 | 7 | 22 | 102 | 109.4118 | 4180 | 597.1429
| 3 | 5 | 23 | 103 | 112.0388 | 2913.3333 | 582.6667
| 5 | 3.4 | 25 | 105 | 117.1429 | 1900 | 558.8235
| 8.6 | 2.3953 | 28.6 | 108.6 | 125.8564 | 1263.7209 | 527.5728
| 10 | 2.2 | 30 | 110 | 129.0909 | 1140 | 518.1818
| 15 | 1.8 | 35 | 115 | 140 | 886.6667 | 492.5926
| 20 | 1.6 | 40 | 120 | 150 | 760 | 475
| 25 | 1.48 | 45 | 125 | 159.2 | 684 | 462.1622
Схема ВПУ: 2ступ.Na-кат-е ?
Рб=20кгс/см2; Рд-ра 1.2кгс/см2
i1kv | Prnp | i'rnp | i"rnp | apar
215.9 | 1.2 | 104.4095 | 640.6802 | 0.2079
215.9 | 0.2 | 59.5964 | 623.0581 | 0.2774
================================
Итак, пока что ясно лишь то, что нам ничего не ясно. За иск-
лючением видимо нормальной работы котла по кратности упаривания
между ступенями. Попробуем подойти с другой стороны. Предположим,
что вся электропроводность пара обусловлена лишь одной углекисло-
той и посмотрим к чему эта гипотеза нас приведет.
Обозначим концентрации H, HCO3 и H2CO3 как h, hc и h2c, а
сумму hc+h2c как Co и запишем:
|  | h2c=h+hc |  | K=h*hc/h2c=h^2/(Co-hc)=hc^2/(Co-hc)
| hc=-0.5*K+(0.25*K^2+K*Co)^0.5 | [5 empty] | г-экв/кг
| UCO2=hc*(349.5+44.5)*1000=394000*hc | [6 empty] | мкСм/см2
Если Co в мкг-моль/кг:
| hc=-0.5*K+(0.25*K^2+K*Co*10^-6)^0.5 | [6 empty] | г-экв/кг
| UCO2=394000*(-0.5*K+(0.25*K^2+K*Co*10^-6)^0.5) | [7 empty] | мкСм/см2
С учетом полного перехода соединений углекислоты из питатель-
ной воды в пар:
Co=Щoпв*(100+y)/100
Полагая, что продувка у нас во всех опытах была примерно одинаковой,
подставим формулы в таблицу:
CO2,мкг-м/кг
Nпп | Щопв | pHпв | Uпп | Uнпл | Uнпп | Uнп | y | Co | K | UCO2
2 | 1300 | 8.212 | 12.4 | 11.3 | 10.5 | 10.9 | 8.6 | 1411.8 | 4.45e-07 | 9.7883
3 | 1320 | 7.85 | 11.1 | 11.1 | 11.5 | 11.3 | 8.6 | 1433.52 | 4.45e-07 | 9.864
4 | 1130 | 8.19 | 14.3 | 9.03 | 7.79 | 8.41 | 8.6 | 1227.18 | 4.45e-07 | 9.12
5 | 1840 |  | 14 | 11 | 9.2 | 10.1 | 8.6 | 1998.24 | 4.45e-07 | 11.6616
9 | 1150 | 8.05 | 8.4 | 9.1 | 8 | 8.55 | 8.6 | 1248.9 | 4.45e-07 | 9.2011
Подставляем S=0.4626*(U-UCO2):
| Nпп | Sпп | Sнпл | Sнпп | Sнп
| 2 | 1.2082 | 0.69931 | 0.32923 | 0.51427
| 3 | 0.57178 | 0.57178 | 0.75682 | 0.6643
| 4 | 2.3963 | -0.041639 | -0.61526 | -0.32845
| 5 | 1.0817 | -0.30607 | -1.1388 | -0.72241
| 9 | -0.3706 | -0.046783 | -0.55564 | -0.30121
Среднее |  | 0.97747 | 0.17532 | -0.24472 | -0.034702
Явное присутствие солей натрия просматривается только для пе-
регретого пара, что возможно связано с неплотностью поверхностного
охладителя. Для насыщенного пара количество солей натрия находит-
ся в пределах погрешности анализов и расчетов.
Итоги
1. Котел, похоже, работает вполне нормально в пределах воз-
можностей его внутрикотловых устройств (промывочный лист при от-
сутствии внутрибарабанных циклонов). Есть подозрение на чрезмер-
ную паровую нагрузку второй ступени испарения. Если это подт-
верждается существенно более частыми разрывами экранных труб со-
левого отсека в сравнении с чистым отсеком, то можно ставить
вопрос о необходимости снижения указанной нагрузки.
2. Для нормального анализа паров желательно иметь пробопро-
водку из нержавеющей стали.
3. К выполнению основного анализа - солесодержания паров -
бригада ДонОРГРЭС оказалась, увы, совершенно не готовой. Можно
ведь придумать едва ли не десятки способов как устранить или ос-
лабить влияние на электропроводность угольной кислоты. Вот рас-
четный фрагмент по формулам, которые только что приводил:
|  | мг/кг | CO2,мкг-м/кг
|  | CO2 | K | Co | pH | UCO2
|  | 60 | 4.45e-07 | 1363.6364 | 4.6124 | 9.6184
|  | 0.45 | 4.45e-07 | 10.2273 | 5.7162 | 0.75743
В первой строчке то, что могло быть при испытаниях, во второй
то, что должно быть при установлении равновесия с воздушной сре-
дой при t = 25 oC. Все прочее - дело не слишком-то и большой
изобретательности.
4. Безусловным полезным моментом является устранение течей
поверхностного охладителя по инициативе бригады ДонОРГРЭС из-за
которых, видимо, и происходил ускоренный занос проточной части
турбины. Желаю дальнейших успехов во втором туре испытаний...
23.04.2005г Протасов Н.Г.
======== Конец фрагмента ТС-35 ==========
Итак, одним из ключевых "нехимических" моментов, требующих
нашего внимания, понимания и анализа, оказался низкий уровень
котловой воды во второй ступени испарения. Что спасает наладчика
в подобных ситуациях при недостатке технических знаний? Для на-
чала - это интуиция, а затем, если позволяют время и финансиро-
вание, проработка вопроса путем изучения технической литературы
и консультаций со специалистами соответствующих направлений.
Hачнем с интуиции. Hо интуиция тоже базируется на каких-то
знаниях. Hапример, на знаниях в объеме школьного курса. Вот мы и
начнем с того, что нам уже известно, хотя мы это, не исключено,
и успели в чем-то подзабыть.
Поднимем камень на высоту dh и этим, как известно, создадим
его потенциальную энергию m*g*dh. Когда отпущенный камень дос-
тигнет поверхности нашей планеты, вся его потенциальная энергия
превратится в кинетическую энергию, равную, как тоже нам извест-
но, m*v^2/2, где m - масса, а v - скорость камня:
m*g*dh=m*v^2/2 откуда
v=(2*g*dh)^0.5
dh=v^2/(2*g)
Теперь в развитие нашего успеха представим, что у нас сосуд
с водой, наполненный до уровня dh, из дна которого сделан отвод
вверх так, что вытекающая струя воды подымается до уровня dh. В
этом случае мы имеем прежнее соотношение v=(2*g*dh)^0.5 для на-
чальной скорости струи, а также dh=v^2/(2*g) для определения
уровня воды, обеспечивающего требуемую скорость течения воды.
Однако если на наш отвод мы наденем расширяющую насадку, то,
очевидно, скорость движения воды в ней упадет, хотя до насадки
она останется прежней. Так что наши почти ньютоновские выкладки
относятся к движению воды в наиболее узкой части нашего отвода.
Обратив внимание на то, что dh является лишь частным случаем
создания перепада давлений dP между двумя точками движения жид-
кости, мы можем записать v=(2*g*dP)^0.5. Кроме того, можем ввес-
ти сюда и "забытую" нами поправку на трение, тормозящую движение
воды. Однако пока не будем увлекаться этими деталями.
Величина dh - это интересующая нас разность уровней котло-
вых вод межу первой и второй ступенями испарения, а наиболее уз-
кая часть водоперепускной трубы - это конусная вставка, препятс-
твующая обратному перетоку котловой воды из второй ступени испа-
рения в первую ступень. Именно такие вставки есть на "нашем"
котле (а они бывают не на всех котлах) и на них, видимо, будет
в немалой мере концентрироваться (как это бывает на шайбах) пе-
репад давлений dP,определяемый dh. В более точном плане из этого
перепада давлений следует вычесть dPп - перепад давлений пара
между второй и первой ступенями испарения. Hо пока что ограни-
чимся упрощенным расчетом. При этом условно предположим, что у
нас лишь одна водоперепускная труба (их две - слева и справа) с
суммарным сечением S в наиболее узких частях конусных вставок.
Тогда для скорости движения воды по водоперепускной трубе мы мо-
жем записать очевидное балансовое соотношение:
v=Dk*((n2s+y+Per)/100)/S
где Dk - паровая нагрузка котла; n2s, y, Per - мощность второй
ступени испарения, непрерывная продувка и обратный переток в %
от Dk. Обратный переток мы можем разделить на Per=Per1+Per2, где
Per1 - это обычный переток, а Per2 - это переброс котловой воды
из второй ступени испарения в первую ступень за счет капельного
выноса. В результате имеем:
dh=a*(Dk*((n2s+y+Per1+Per2)/100)/S)^2/(2*g)
где a - нормирующий множитель, учитывающий соотношения размер-
ностей входящих в формулу величин. Так, скорость в м/с будет от-
личаться от весовой скорости на множитель v', равный удельному
объему котловой воды в м3/т (для давления Pб=20 кгс/см2 этот
множитель согласно таблицам Вукаловича равен 1.175), а скорость
в м/c будет отличаться от скорости в м/ч на множитель 1/3600.
Кроме того, следует учесть тот факт, что dh при прочих равных
условиях будет тем больше, чем меньше плотность или чем больше
удельный объем котловой воды.
Расчетный фрагмент:
Dk | n2s | y | Per1 | Per2 | S | a | Per | v | dhmin | dhmax
т/ч | % | % | % | % | м2 |  | % | м/с | мм | мм
35 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0.015 | 1.2517e-07 | 7 | 0.18278 | 2.0007 | 9.0014
35 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0.01 | 1.2517e-07 | 7 | 0.27417 | 4.5016 | 14.0032
35 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0.005 | 1.2517e-07 | 7 | 0.54833 | 18.0065 | 41.0129
35 | 12 | 5 | 2 | 5 | 0.003 | 1.2517e-07 | 7 | 0.91389 | 50.0179 | 105.0358
35 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0.003 | 1.2517e-07 | 2 | 0.7235 | 31.348 | 67.6961
35 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0.003 | 1.2517e-07 | 2 | 0.60926 | 22.2302 | 49.4604
35 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0.003 | 1.2517e-07 | 0 | 0.5331 | 17.02 | 39.04
35 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0.005 | 1.2517e-07 | 0 | 0.31986 | 6.1272 | 17.2544
Здесь dhmin и dhmax - минимальная и максимальная оценки dh:
dhmin=a*(Dk*((n2s+y+Per1+Per2)/100)/S)^2/(2*9.81)
dhmax=2*dhmin+5
Множитель 2 соответствует предположению, что сопротивление во-
доперепускной трубы может увеличить перепад давлений на ней не
более чем в два раза, а слагаемое 5 соответствует предположению,
что перепад давлений пара между второй и первой ступенями испа-
рения не превышает 5-ти единиц dh. Эти оценки взяты из техничес-
кой литературы и, возможно, они несколько завышены применительно
к примеру с конусными вставками относительно множителя, рав-
ного двум. В любом случае можно уточнить все эти моменты, сняв
зависимость dh от расхода воды на непрерывную продувку. А зная
капельный вынос во второй ступени (для чего, как отмечалось вы-
ше, необходимы дополнительные пробоотборные точки непосредствен-
но из парового объема второй ступени), можно оценить и макси-
мально возможную величину Per2 в предположении отсутствия сепа-
рации пара на пути из второй ступени испарения в первую ступень.
Зависимость dh=f(y) можно снять буквально за один день, ес-
ли иметь пусть и грубые, но конкретные замеры расходов воды на
непрерывную продувку. Для тарировки расходомера в моей практике
приходилось использовать тридцативедерную железную бочку, час-
тично заполненную холодной водой. Продувка направлялась в эту
бочку, а скорость ее заполнения оценивалась по секундомеру.
Правда, на рассматриваемом котле нет расходомеров, но есть мано-
метры на линиях продувки, что тоже позволяет сделать тарировку
расходов продувочной воды. Как вариант, можно использовать и
расширитель непрерывной продувки, но при этом надо будет учиты-
вать и долю пара, образующегося при вскипании в расширителе про-
дувочной воды. Если расширитель связан с атмосферой, то эта до-
ля apar, согласно одному из вышеприведенных фрагментов, равна
примерно 0.216:
| i1kv | Prnp | i'rnp | i"rnp | apar
| 215.9 | 1 | 99.2247 | 638.7394 | 0.21626
Зависимость dh=f(y) и капельный вынос во второй ступени ис-
парения в сочетании с осмотром внутрикотловых устройств позволят
уточнить истинную причину большого значения dh. Возможно, dh
уменьшится до приемлемой величины при снижении размера непрерыв-
ной продувки. Возможно, что не обязательно нужно будет бороться
с этим dh. Как вариант, можно установить крестовины на опускных
трубах солевого отсека, чтобы в этих трубах не образовывались
воронки, чреватые захватом паровой фазы с последующим возникно-
вением гидроударов. Правда, с увеличение dh несколько увеличива-
ется паросодержание воды подъемных труб вследствие уменьшения
движущего напора. Hо это увеличение не очень существенно. Воз-
можно, мы его еще оценим в последующих разделах данного файла.
Конечно, можно решить проблему с dh и за счет увеличения
проходного сечения водоперепускных труб. Hо я бы не торопился с
подобного рода решениями: слишком быстрые и недостаточно обосно-
ванные решения и предложения имеют свойство оборачиваться против
нас. Лучший выход, отправляясь от серьезности вопроса, сделать
дополнительные опыты и, если потребуется, дополнительные расчеты
за счет, естественно, дополнительных соглашений на работы, пре-
вышающие обусловленный прейскурантом договорной объем работ.
Hаладчик, позволю себе здесь заметить, это не тот, который
знает все, а тот, который находит способы развязывания проблем.
В нашей практике порой приходится налаживать и новые, совершенно
не знакомые нам аппараты. Подобные примеры из личного опыта вам
могут привести наши ветераны химцеха ДонОРГРЭС.
P.S. Одна из гипотез, которую я высказал Ильдусу Нуреевичу,
заключалась в том, что причиной низкого уровня котловой воды со-
левого отсека является немецкая аккуратность. Немецкие конструк-
торы, в отличие от наших, не должны были проектировать котел в
расчете на максимальную его продувку в размере 8 и более % от Dk.
По чертежу барабана в масштабе 1:10 я определил минимальный диа-
метр конусной вставки, равный примерно 60 мм или 0,06 м. Для
двух конусных вставок это соответствует минимальному сечению
2*3,14*0,06^2/4=0,0057 м2. Подставил это значение в расчетный
фрагмент (см. ниже). Получается, как и ожидалось, что котел надо
было начинать испытвать при нормальных, т.е. небольших, продув-
ках и лишь затем делать выводы о работоспособности котла и т.п.
И вообще, есть такое правило, что котел испытывается в нормаль-
ном его диапазоне (если иное не оговорено специально) даже если
это грозит ухудшением качества пара в период испытаний и т.п.
Но это сказано не в упрек, а ради понимания читающими этот раз-
дел "правил игры". Ильдус Нуреевич пытался уменьшить непрерывную
продувку, но этот опыт у него почему-то не получился.
Расчетный фрагмент:
Dk | n2s | y | Per1 | Per2 | S | a | Per | v | dhmin | dhmax
т/ч | % | % | % | % | м2 |  | % | м/с | мм | мм
35 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.005652 | 1.2517e-07 | 0 | 0.26275 | 4.1345 | 13.2691
35 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0.005652 | 1.2517e-07 | 0 | 0.28296 | 4.7951 | 14.5902
35 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0.005652 | 1.2517e-07 | 0 | 0.30317 | 5.5046 | 16.0092
35 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0.005652 | 1.2517e-07 | 0 | 0.32339 | 6.263 | 17.526
35 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0.005652 | 1.2517e-07 | 0 | 0.3436 | 7.0703 | 19.1406
35 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0.005652 | 1.2517e-07 | 0 | 0.36381 | 7.9266 | 20.8532
35 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0.005652 | 1.2517e-07 | 0 | 0.38402 | 8.8318 | 22.6636
35 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0.005652 | 1.2517e-07 | 0 | 0.40423 | 9.7859 | 24.5718
35 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0.005652 | 1.2517e-07 | 0 | 0.42444 | 10.789 | 26.5779
35 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0.005652 | 1.2517e-07 | 0 | 0.44466 | 11.841 | 28.6819
Для сравнения привожу другой возможный вариант событий от-
носительно dh
Расчетный фрагмент:
Dk | n2s | y | Per1 | Per2 | S | a | Per | v | dhmin | dhmax
т/ч | % | % | % | % | м2 |  | % | м/с | мм | мм
35 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0.005652 | 1.2517e-07 | 3 | 0.38402 | 8.8318 | 22.6636
35 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0.005652 | 1.2517e-07 | 3 | 0.40423 | 9.7859 | 24.5718
35 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0.005652 | 1.2517e-07 | 3 | 0.42444 | 10.789 | 26.5779
35 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0.005652 | 1.2517e-07 | 3 | 0.44466 | 11.841 | 28.6819
35 | 15 | 5 | 0 | 3 | 0.005652 | 1.2517e-07 | 3 | 0.46487 | 12.9419 | 30.8837
35 | 15 | 6 | 0 | 3 | 0.005652 | 1.2517e-07 | 3 | 0.48508 | 14.0917 | 33.1834
35 | 15 | 7 | 0 | 3 | 0.005652 | 1.2517e-07 | 3 | 0.50529 | 15.2905 | 35.581
35 | 15 | 8 | 0 | 3 | 0.005652 | 1.2517e-07 | 3 | 0.5255 | 16.5382 | 38.0764
35 | 15 | 9 | 0 | 3 | 0.005652 | 1.2517e-07 | 3 | 0.54571 | 17.8348 | 40.6697
35 | 15 | 10 | 0 | 3 | 0.005652 | 1.2517e-07 | 3 | 0.56593 | 19.1804 | 43.3608

## ВКУ
О РАБОТЕ ВНУТРИКОТЛОВЫХ УСТРОЙСТВ
Из файла VXR3.xls
Передо мной книга К.П. Мынкина Сепарационные уст-
ройства паровых котлов, М, "Энергия", 1971г.
Hе скажу, чтобы я стопроцентно согласен со всем, что в ней
написано, но в ней много полезных сведений, в том числе и со
ссылками на работы, проводимые ОРГРЭС - фирмой, которой нам по-
лагается доверять. К тому же, многие из сведений актуальны для
котлов среднего и низкого давления, относительно которых объем
этих сведений в моих файлах пока что не слишком велик. Я поста-
раюсь сжато отразить наиболее полезные, на мой взгляд, для нас
моменты, а за деталями, если таковые потребуются, вы можете об-
ратиться к книге, которую назвал. Hу а теперь я перехожу к воль-
ному изложению материала данной книги, благо на подобные воль-
ности запретов в традициях советских времен нет.
Сепараторы
По принципу действия различают следующие типы сепараторов:
объемные, пленочные, центробежные и массообменные аппараты. В
практике эксплуатации котлов высокого давления "погоду" делают
последние два типа аппаратов - т.е. внутрибарабанные и выносные
циклоны и паропромывочные листы. Поэтому в своих предыдущих фай-
лах я останавливался только на этих устройствах. Однако относи-
тельно приоритетов сепарации пара в котлах низкого и среднего
давления ситуация может меняться от не совсем так до совсем не
так против ситуации, типичной для котлов ВД.
Объемные сепараторы. Объемным сепаратором в барабанных па-
ровых котлах является паровой объем верхней части барабана. Кап-
ли котловой или промывочной воды испытывают действие силы тре-
ния, увлекающей их с потоком, и силы тяжести, выводящей их из
потока, чем и достигается разделение пара и воды. Hаиболее мел-
кие капли при этом уносятся с потоком, создавая определенную
влажность пара, формирующую в котлах низкого и среднего давления
основную долю солесодержания паров. Молекулярный вынос минераль-
ных солей здесь незначителен в отличие от молекулярного выноса
CO2, O2 и NH3, практически полностью переходящих из котловых вод
в пар, как и для котлов высокого давления (котлов ВД). Объемные
сепараторы наиболее эффективны при котловой воде с солесодержа-
нием не выше 500--750 мг/кг, так как в такой воде котлов средне-
го давления не образуется устойчивой пены.
Для нормальной работы парового объема нужно организовать
поле скоростей так, чтобы максимальная скорость отдельных пото-
ков не превышала некоторых предельных значений, например для
котлов среднего давления 0,3-1 м/сек. Для улучшения работы паро-
вого объема иногда искусственно понижают его нагрузку. Так, нап-
ример, в солевых отсеках нагрузка парового объема, как правило,
принимается в 1,5-2 раза меньшей по сравнению со средней паровой
нагрузкой парового объема. Это создает предпосылки для повыше-
шения солесодержания котловой воды в этих отсеках.
Наладка эффективной работы паровых объемов в значительной
степени зависит от того, насколько удается выровнять скорости
потоков на входе пара в объем. Жалюзийные сепараторы (см. ниже),
обладая определенным гидравлическим сопротивлением, эффективно
выравнивают скорость пара (рис. 4-5 на стр. 63 - картина впечат-
ляющая).
Пленочные сепараторы. Эти сепараторы в большинстве случаев
состоят из набора тонкостенных пластинок сложного профиля, через
зазоры которых проходит сепарируемый пар. Такие устройства назы-
ваются также жалюзийными сепараторами. К пленочным сепараторам
можно отнести и широко применяемые перфорированные потолки, ко-
торые выравнивают скорости пара по объему барабана так же, как и
жалюзи. Капельки котловой воды, имеющиеся в паре, при соприкос-
новении со стенками сепаратора оседают на них и в виде пленки
стекают в водяной объем барабана. Движение пара в криволинейных
каналах вызывает центробежные ускорения, способствующие выпаде-
нию капелек влаги на поверхность сепараторов. Предельное солесо-
держание котловой воды для этих сепараторов составляет 900--1000
мг/кг.
Недостатками жалюзийных сепараторов являются:
возможность забивания жалюзи различными отложеними, что
приводит к повышению их гидравлического сопротивления;
резкое снижение эффективности работы при солесодержании бо-
лее 1000 мг/кг вследствие того, что из воды высокого солесодер-
жания образуется устойчивая пена, которую эти сепараторы не мо-
гут быстро разрушить.
Массообменные (паропромывочные) сепараторы. В этих устройс-
твах сепарируемый пар соприкасается с относительно чистой (обыч-
но питательной, реже - специально приготовленной) водой. Данные
устройства применимы при солесодержании котловой воды 1500--2000
мг/кг.
Центробежные сепараторы - циклоны. В циклонах создается
вращательное движение пара или пароводяной смеси и под действием
центробежного ускорения частицы влаги интенсивно выделяются из
общего потока пара или пароводяной смеси. Эффективная работа
циклонов достигается при высокой скорости ввода пароводяной сме-
си и достаточно высоком центробежном ускорении. Предельное соле-
содержание котловой воды для удачно выполненных циклонов состав-
ляет 2--200 тыс. мг/кг.
Для всех видов сепараторов. Согласно стр. 40, 104, 184 и
др. Зависимость коэффициента капельного выноса в пар от паровой
нагрузки котла имеет характер возрастающей экспоненты. Отсюда
можно сделать вывод о том, что неравномерные потоки пара дейст-
вуют как своего рода локальные нагрузки, вносящие существенный
вклад в общее ухудшение качества пара.
Опираясь на эти представления, мы теперь можем сделать не-
которые предположения относительно возможного капельного переб-
роса котловой воды второй ступени испарения в первую ступень
котла ТС-35, рассмотренного в предыдущем разделе по результатам
предварительного этапа испытаний:
капельный переброс возрос из-за уменьшения парового объема
второй ступени испарения или из-за повышения ее паровой нагруз-
ки;
капельный переброс возрос вследствие изменения конфигурации
пленочного сепаратора на пути движения пара из второй ступени
испарения в первую ступень из-за уменьшения сепарирующей способ-
ности жалюзи;
капельный переброс возрос из-за увеличения неравномерности
скоростей потоков пара в паровом объеме солевого отсека вследст-
вие уменьшения гидравлического сопротивления и, соответственно,
уменьшения по этим потокам выравнивающей способности жалюзи;
капельный переброс возрос вследствие сочетания предыдущих
причин.
К этим выводам, корреспондирующим с материалом книги К.П.
Мынкина, добавлю тезис о возможности влияния на рассматриваемые
процессы топочного режима котла. Горение - это своего рода слож-
ный колебательный процесс с "букетом" амплитуд от нескольких се-
кунд до нескольких минут. И этот фактор тоже не мешает иметь
ввиду при поиске причин ухудшения работы котла. Однако продолжим
наше продвижение по страницам этой книги, безусловно полезной
для тех, кто занимается котлами низкого и среднего давлений. Для
тех, кто занимается котлами ВД, положения книги тоже небезынте-
ресны, хотя и гораздо в меньшей мере актуальны.
Расчет пароперепускных и водоперепускных сечений
Рассмотрим пример одного из часто встречающихся случаев оп-
ределения разницы уровней между солевым и чистым отсеками в кот-
лах с двуступенчатым испарением применительно к котлу БКЗ-75/39.
Производительность котла Dk=75 т/ч; давление пара в бараба-
не котла Pб=40 кгс/см2; производительность второй ступени испа-
рения Dco=9 т/ч; непрерывная продувка y=5%; влажность пара со-
левого отсека Wco=30%; диаметр водоперепускной трубы d=150 мм;
сечение пароперепуска S"=0.1 м2.
Определение перепада давления на водоперепускной трубе
Массовый расход воды через водоперепускную трубу, определя-
емый по формуле
G'=Dco*(1+Wco/100)+y/100*Dk
составит:
| Dk | Dco | y | Wco | G'
| т/ч | т/ч | % | % | т/ч
| 75 | 9 | 5 | 30 | 15.45
Секундный объем воды:
vv=G'/(3600*p')
| G' | p' | vv |  | p' - плотность воды в т/м3 или кг/л
| т/ч | т/м3 | м3/с
| 15.45 | 0.8 | 0.0053646
Скорость воды в водоперепускной трубе
v=vv/S |  | где | S=3.14*(d/1000)^2/4
| vv | d | S | v
| м3/с | мм | м2 | м/c
| 0.0053646 | 150 | 0.017663 | 0.30373
Коэффициент сопротивления водоперепускной трубы
SE=Evx+Epov+Elin+Ewx
где Evx - коэфф.сопротивления входа, Epov - к.сопр-я поворота,
Ewx - к.сопр-я выхода; Elin - линейный к.сопр-я Elin=L/d*h; L и
d - длина и диаметр трубы, h - коэффициент, учитывающий шерохо-
ватость трубы.
Пренебрегая линейным сопротивлением, определяем значение SE
SE=1+0+0+1=2
Далее определяем перепад давления по формуле Дарси:
dP'=1000*p'*SE*v^2/2 |  |  |  | в н/м2
| p' | SE | v | dP' | dP'*1000
| т/м3 |  | м/c | н/м2 | кгс/см2
| 0.8 | 2 | 0.30373 | 73.8002 | 0.75276
Примечание: я убрал некоторые неточности в исходном тексте,
т.к. в расчетных фрагментах они недопустимы. Давление dP'=73.8 в
н/м2 соответствует dP'=73.8*0.102/10000=0.000753 в кгс/см2, что
без учета dP по пару соответствует перепаду уровней между отсе-
ками dh=0.000753*10000/0.8=9.41 в мм вод. ст. при плотности воды
0.8 кг/л. Hу а теперь попробуем собрать все это в один расчетный
фрагмент:
Dk | Dco | yy | Wco | p' | S | G' | vv | SE | v | dP' | dP'*1000
т/ч | т/ч | % | % | т/м3 | м2 | т/ч | м3/с |  | м/c | н/м2 | кгс/см2
75 | 9 | 5 | 30 | 0.8 | 0.01766 | 15.45 | 0.0053646 | 2 | 0.30377 | 73.8211 | 0.75298
где yy=y+Per1, а Per1 - обратный переток котловых вод из второй
ступени испарения в первую ступень. Мынкин забыл про этот нека-
пельный переток Per1, который мы использовали на предыдущем
листе, и мне пришлось его здесь ввести.
Определение перепада давления на пароперепускной трубе
Объемный расход пара, определяемый по формуле | [8 empty] | D"co=Dco/p"
и секундный объем пара |  |  |  | vv"=D"co/3600
составят:
| Dco | p" | D"co | vv"
| т/ч | т/м3 | м3/ч | м3/c
| 9 | 0.0202 | 445.5446 | 0.12376
При скорости пара в перепускном окне сечением S": | [8 empty] | v"=vv"/S"
| Dco | p" | S" | D"co | vv" | v"
| т/ч | т/м3 | м2 | м3/ч | м3/c | м/c
| 9 | 0.0202 | 0.1 | 445.5446 | 0.12376 | 1.2376
Перепад давлений на перепуске определяется по формуле
dP"=p"vl*SE"*v"^2/2
где SE" - суммарный коэффициент сопротивления пароперепустка;
p"vl - влажность пара
1/p"vl=x/p'+(1-x)/p" |  |  |  | x=Wco/100
Приняв SE=1.5 (Мынкин это значение не объясняет), имеем:
Dco | p" | p' | S" | SE" | Wco | D"co | vv" | v" | p"vl | dP" | dP"*1000
т/ч | т/м3 | т/м3 | м2 |  | % | м3/ч | м3/c | м/c | т/м3 | н/м2 | кгс/см2
9 | 0.0202 | 800 | 0.1 | 1.5 | 30 | 445.5446 | 0.12376 | 1.2376 | 0.028857 | 33.1503 | 0.33813
что в единицах dh отвечает 0.338*10/0.8=4.23 мм.
В итоге перепад уровней отвечает dh=4.23+9.41 (9.41 по рас-
чету водоперепускной трубы) = 13.64 мм. Однако К.П. Мынкин счи-
тает его несколько иначе:
Разбежка уровней между отсеками
Рабежка уровней между отсеками определяется по формуле:
dh=(dP'+dP")/(g*(p'-p")) |  |  |  |  | g=9.81
| dP' | dP" | p' | p" | dh
| н/м2 | н/м2 | кг/м3 | кг/м3 | мм
| 73.8211 | 33.1503 | 800 | 20.2 | 13.9835
При низком уровне котловой воды в солевом отсеке возможно
образование воронок в опускных трубах этого отсека. Для предотв-
ращения образования воронок применяют в основном крестовины или
планки в водяном объеме. Для повышения уровня в солевом отсеке
можно использовать эжектирующее действие опускных труб. Для это-
го выходное отверстие водоперепускной трубы размещают возле
устья опускной трубы, что вызывает подсос воды по водоперепуск-
ной трубе. Эжектирующее действие опускных труб ОРГРЭС проверил
на котлах среднего давления ЛМЗ-160/200 и ТО-3-200.
Теплохимические испытания котлов (низкого и среднего давлений)
Задачи испытаний
Основными задачами теплохимических испытаний являются:
1) определение максимально допускаемой по качеству пара
производительности котла;
2) определение качества пара при различных нагрузках;
3) выявление влияния солесодержания котловой воды на ка-
чество пара;
4) определение влияния положения уровня воды в барабане
котла на качество пара;
5) установление норм воднохимического режима работы котла.
В общем случае задачей теплохимических испытаний является
экспериментальное определение границ надежной и экономичной ра-
боты котла по условиям воднохимического режима.
Типичные функциональные графика (стр. 142)
Kyn, % |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.101 | 0.18 | 0.35 | 0.5
Dk, т/ч |  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75
Kyn, % |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.102 | 0.125 | 0.3 | 0.45
Sкв, мг/кг |  | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 7500
Kyn, % |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.101 | 0.125 | 0.24 | 0.42
Hб, мм |  | -50 | -25 | 0 | 25 | 50 | 70 | 90
Стабилизация непрерывной продувки
Здесь автор предлагает тарировать расход продувки по мано-
метру, установленному на линии непрерывной продувки. Причем в
целях надежного и плавного регулирования размера продувки он
предлагает использовать не обычный, а лабиринтовый вентиль. Мын-
кин приводит впечатляющие графики, показывающие, что стабиль-
ность поддержания требуемого расхода продувки при использовании
лабиринтного вентиля намного выше, чем при использовании обычно-
го вентиля. По утверждению автора: "Эксплуатационные наблюдения
за работой вентиля подтвердили его хорошую регулировочную харак-
теристику. Колебание величины непрерывной продувки сократилось с
3-9 до 4-6%, что повысило экономичность и надежность работы кот-
лов. Этот вентиль можно применять и при высоком давлении
<<?!.>>".
*** В книге Мынкина К.П. довольно много говорится об осаж-
дении и вымывании примесей по тракту пара и в пробоотборных точ-
ках. На этот счет есть и у меня весьма подробные материалы в
связи с исследованием водного режима энергоблоков при маневрен-
ных нагрузках и др. Однако это довольно длинная тема. Мынкин на
стр. 35 своей книги приводит обобщенные данные по вымыванию при-
месей из пароперегревателей после простоев котлов. Это графики
солесодержания перегретого пара Sпп в зависимости от количества
суток, прошедших после пусков котлов. Подобные закономерности
желательно иметь ввиду, чтобы избежать неверных выводов при ин-
терпретации данных теплохимических испытаний:
Sпп, мг/кг |  | 0.6 | 0.4 | 0.26 | 0.16 | 0.11 | 0.1 | 0.1
t, сутки |  | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
===== Конец извлечений из книги Мынкина К.П. =======
Теперь перед нами не менее полезная книга Внутрикот-
ловые устройства энергетических паровых котлов с естест-
венной циркуляцией, М., Информэнерго, 1973г.
Это обзор, составленнй воднохимическим цехом ОРГРЭС (Моск-
ва, В.Н. Ноев). Hа стр. 6 приведен рисунок зависимости коэффици-
ента избирательного уноса кремнекислоты от давления и значения
рH котловой воды. Возможно, он придется по вкусу кому-то из моих
молодых коллег:
Pб, кгс/см2 |  | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190
рH=8 | Kун,% | 0.55 | 0.8 | 1.4 | 2.32 | 3.75 | 5.96
рH=10 | Kун,% | 0.45 | 0.75 | 1.3 | 2.15 | 3.5 | 5.65
рH=11 | Kун,% | 0.35 | 0.62 | 1.05 | 1.8 | 2.85 | 4.4 | 6.8
рH=12 | Kун,% | 0.14 | 0.18 | 0.37 | 0.73 | 1.15 | 1.8 | 2.7
что аппроксимируется формулой
Kyn=0.351+1.14204E-08*Pb^3.9-1.58437E-11*@Exp(6.8*pH^0.5)-4.71118E-19*Pb^3.9*@Exp(6.8*pH^0.5)
или фрагментом
| Pб | pH | Kун
| 110 | 11 | 1.0286
Как утверждается на стр.7, если Кун значительно превышает эти
величины, то это означает, что имеются какие-то отклонения от
нормальных условий, например: увеличенный заброс котловой воды
на паропромывочное устройство; наличие в питательной воде колло-
идной кремнекислоты, прорыв непромытого пара или брызг в обход
внутрибарабанных устройств. Правда, у меня на Астраханской ТЭЦ-2
коллоидная кремнекислота переходила в растворимую в экономайзере
и котле, но на величину Кун при этом не влияла.
Hа стр. 43 обращается внимание на то, что фактический пере-
пад уровней котловых вод в солевом и чистом отсеках может значи-
тельно отличаться от расчетного перепада из-за воздействия пото-
ков среды в опускных и подъемных трубах на движение воды по во-
доперепускной трубе вследствие того, что скорости в потоках по
величине сопоставимы со скоростью воды в водоперепускной трубе.
Подсасывающее действие опускных труб чистого отсека пре-
пятствует входу воды в перепускную трубу и тем самым ведет к
увеличению разности уровней, необходимой для подачи воды в соле-
вой отсек. Когда вход в перепускную трубу расположен вблизи
опусной трубы и не защищен от ее эжектирующего действия, влияние
этого действия столь велико, что приводит к резкому снижению
уровня в солевом отсеке и даже к срыву циркуляции в соответству-
ющем экране.
Подсасывающее действие опускных труб солевого отсека влияет
в противоположном направлении и содействует перетеканию из чис-
того отсека в солевой. Под влиянием этого фактора уровень в со-
левом отсеке повышается и иногда подымается выше уровня в чистом
отсеке.
Величина циркуляционного (подъемного) потока может иметь по-
ложительный или отрицательный знак в зависимости от направления
потока по отношению к входному или выходному отверстию водопере-
пускной трубы. <<Кстати сказать, подобные "фокусы" могут воз-
действовать и на положение уровня в водомерных колонках.>>
В связи с этим следует избегать лишних водоперепусных труб
из-за возможности возникновения в них обратных перетоков. Вход-
ные и выходные концы водоперепусных труб следует распологать
так, чтобы избегать влияния на водоперепуск упомянутых потоков
либо сознательно использовать их.
Кроме воздействия названных факторов на возникновение об-
ратных перетоков типичной причиной ухудшения работы схемы сту-
пенчатого испарения является попадание в солевой отсек непра-
вильно организованного потока питательной воды.
Основные причины ухудшения качества пара
и методы проверки-приемки внутрикотловых устройств
Нормальная работа внутрикотловых устройств нарушается тог-
да, когда нарушается схема нормального движения потоков парово-
дяной смеси, пара и воды, в результате чего появляются "паразит-
ные" потоки, прорывающиеся в обход сепарационноактивных паровых
объемов или в обход какого-либо из основных элементов внутриба-
рабанного устройства.
Такой "паразитный" поток тем опаснее и тем легче проявляет-
ся, чем больше перепад давления в элементах внутрибарабанных
устройств, через неплотности которых прорывается этот поток.
Первой причиной снижения эффективности внутрибарабанных
устройств при нормальном водном режиме является возникновение
местных высокоскоростных потоков (струй) пара, пароводяной смеси
или воды, которые обходят или пробивают сепарационноактивный па-
ровой объем, сепарационные или промывочные элементы и заносят
воду в поток осушенного пара, отводимого из барабана в паропе-
регреватель.
Второй причиной недостаточной эффективности внутрикотловых
устройств бывают ошибки, допускаемые при выборе скоростей в наг-
рузок тех или иных элементов устройств и их взаимного расположе-
ния. Например, часто допускаются ошибки по высоте установки
внутрибарабанных и выносных циклонов (глава VI). Здесь необходи-
мо отметить следующее. Чем меньше скорость входа пароводяной
смеси во внутрибарабанные циклоны, тем меньше допустимое солесо-
держание котловой воды. При установке циклонов ниже требуемого
уровня вероятен мощный выброс воды с паром из циклона, который
снизит эффективность сепарации.
Неудовлетворительная работа внутрибарабанных устройств (ре-
альная или кажущаяся) может быть вызвана также плохим выполнени-
ем или повреждением:
а) ввода и распределения питательной воды и химических реа-
гентов;
б) вывода непрерывной продувки;
в) отбора проб воды и пара;
г) защиты импульсных труб водоуказательных приборов и авто-
матов питания.
Наиболее опасным в отношении ухудшения качества пара явля-
ется прорыв струи пароводяной смеси солевого отсека в короб от-
вода пара от барабана, а в отношении срыва эффекта ступенчатого
испарения - прорыв струи питательной воды в полость солевого от-
сека.
Для уточнения возможных недостатков и нарушений устройств
полезно предварительным теплохимическим испытанием проверить ра-
боту устройств при нормальных, а также при облегченных условиях,
т.е. при пониженных уровне, солесодержании воды и нагрузке.
Необходимо также убедиться в том, что данные контроля, по
которым оценивается эффективность и условия работы устройства
(качество пара, положение уровней воды, солесодержание воды и
т.д.) соответствуют действительности, а не искажаются грубо оши-
бочной работой вспомогательных устройств.
Осмотр внутрибарабанных устройств
При осмотре барабана в первую очередь следует проверить,
нет ли каких-либо серьезных нарушений внурибарабанных устройств,
а именно:
По чистому отсеку
а) не сорваны ли или не прогнуты ли листы пароприемного по-
толка;
б) не разошлись ли листы погруженного барботажного или ще-
левого щита;
в) не занесло ли шламом отверстия для пара в погруженном
дырчатом или барботажном щите;
г) не сорваны ли с места какие-нибудь из циклонов или их
крышки. Hет ли признаков нарушения плотности в соединениях цик-
лонов с коробами;
д) не занесло ли шламом и чешуйками отложений отверстия в
устройстве для распределения питательной воды или барботажном
устройстве;
е) не нарушилась ли где-нибудь плотность во фланцевых сое-
динениях.
По солевому отсеку
а) не сорван ли с места какой-нибудь из циклонов и не нару-
шено ли какое-либо из соединений подводящих коробов к циклонам;
б) не сорван ли какой-нибудь из съемных коробов с места со-
единения его с телом барабана;
в) не появились ли явные неплотности в направляющих коробах
солевого отсека, особенно обращенных тыльной стороной к чистому
отсеку.
Далее при осмотре следует тщательно разобраться в шламовых
следах на внутренней поверхности барабана. Во-первых, эти следы
позволяют установить фактическое расположение уровня в отсеках
балабана. Во-вторых, по ним можно выявить дефекты сборки уст-
ройства, так как около места прорыва струи на стенке барабана
или на поверхности того или иного сепарационного элемента можно
заметить своеобразные шламовые узоры в виде языков, подтеков или
вееров. В частности, хорошо заметны по характерным белесоватым
подтекам прорывы питательной воды в полость солевого отсека из
питательных труб или насадков, расположенных над отсеком.
На основе осмотра шламовых следов надо зафиксировать на
схеме цветными отметками подозрительные участки соединений пере-
городок, разделяющих полости, и сварных швов, которыми эти пере-
городки приварены к телу барабана. Следует помнить, что швы в
эксплуатации часто трескаются либо из-за вибрации листовых дета-
лей под действием потока пара или пароводяной смеси, либо из-за
температурных неравномерностей.
В этом отношении особенно ненадежны сварные швы и фланцевые
соединения листовых элементов, на которые льется питательная во-
да, имеющая (хотя бы временами) температуру ниже температуры на-
сыщения.
После очистки устройств от шлама следует проверить плот-
ность их соединений путем просвечивания, а плотность наиболее
подозрительных участков - также и струей воды или сжатого возду-
ха со смачиванием другой стороны соединения мыльным раствором.
При курировании монтажа в первую очередь рекомендуется ус-
танавливать разделительные перегородки между отсеками, требующие
абсолютной плотности, и перепускные короба, проходящие из полос-
ти одного отсека в полость другого отсека. После этого следует
проверить правильность контуров прокатыванием труб шарами; при
прокатывании, например, из солевого отсека шар не должен попа-
дать в нижние коллекторы чистого отсека.
И т.д., и т.п., и прочее... Большой упор делается на обна-
ружение и устранение разного рода неплотностей и щелей в коро-
бах, перегородках, фланцевых соединениях, на линиях подачи реа-
гентов и питательной воды, в циклонах, промывочных листах и т.д.
В общем всюду и везде. И в особенности в наиболее ответственных
элементах сепарации и в элементах, где возможно проникновение в
пар среды с большим содержанием солей.
===== Конец извлечений из книги Ноева В.Н. =======

## PK
Паровые котлы
Ефремовская ТЭЦ
БКЗ-160-100ГМ при работе на газе
Список формул:
| da=0.3*(Qkbr_nom/Qkbr)^0.5 |  |  |  |  | Qkbr_nom=97.81
ayx=ap+da
| q5p=0.52*Dk_nom/Dk |  |  |  |  | Dk_nom=160
q2p=(3.53*ayx+0.6)*(tyx-ayx/(ayx+0.18)*30)*(0.9805+0.00013*tyx)/100
| hkbr=100-q5p-q2p |  |  |  |  | Поправки на +1оС:
| By=Qkbr*100/(7*hkbr) | [5 empty] | tpv | txv | tyx
| Bn=By*7000/Qn |  |  |  |  | hkbr | -0.011 | 0.022
[6 empty] | tyx | 0.015 | 0.5
[5 empty] | * в кВтч/Гкал | Etd |  | 0.003 | 0.004
Аппроксимирующие ф-лы см. ниже
БКЗ-320-140ГМ при работе на газе
Список формул:
| da=0.3*(Qkbr_nom/Qkbr)^0.5 |  |  |  |  | Qkbr_nom=191.1
ayx=ap+da
| q5p=0.42*Dk_nom/Dk |  |  |  |  | Dk_nom=320
q2p=(3.53*ayx+0.6)*(tyx-ayx/(ayx+0.18)*30)*(0.9805+0.00013*tyx)/100
| hkbr=100-q5p-q2p |  |  |  |  | Поправки на +1оС:
| By=Qkbr*100/(7*hkbr) | [5 empty] | tpv | txv | tyx
| Bn=By*7000/Qn |  |  |  |  | hkbr | -0.011 | 0.022
[6 empty] | tyx | 0.015 | 0.5
[6 empty] | Etd |  | 0.003 | 0.004
Аппроксимирующие ф-лы см. ниже
| Рис.3 (HХ 2002г) | БКЗ-160-100ГМ ст.N8-12 при работе на газе
| Qkbr | 39.13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 97.81
| Dk | 64 | 81.8 | 98.2 | 114.5 | 130.9 | 147.3 | 160
| tyx | 116 | 120.5 | 124.5 | 128.5 | 132.7 | 136.8 | 140
| ap | 1.151 | 1.144 | 1.139 | 1.136 | 1.131 | 1.13 | 1.13
| da | 0.47431 | 0.41959 | 0.38303 | 0.35462 | 0.33172 | 0.31275 | 0.3
| ayx | 1.6253 | 1.5636 | 1.522 | 1.4906 | 1.4627 | 1.4427 | 1.43
| q5p | 1.3 | 1.0171 | 0.84725 | 0.72664 | 0.6356 | 0.56483 | 0.52
| q2 | 5.6147 | 5.7057 | 5.8144 | 5.9468 | 6.0947 | 6.2587 | 6.3938
| hkbr | 93.0853 | 93.2772 | 93.3383 | 93.3266 | 93.2697 | 93.1765 | 93.0862
| By | 6.0052 | 7.6577 | 9.1832 | 10.7151 | 12.2533 | 13.7987 | 15.0107
| Bn | 5.1897 | 6.6177 | 7.9361 | 9.2599 | 10.5892 | 11.9248 | 12.9722
* в кВтч/Гкал | Etd | 9.7 | 9 | 8.35 | 7.7 | 7.05 | 6.4 | 5.9
Dk=1.63616*Qkbr
tyx=100+0.408611*Qkbr
ap=1.1289+0.0382556*@Exp(-0.000167*Qkbr^2.2)
Etd=12.24-0.0648476*Qkbr
| Рис.65 (HХ 2002г) | БКЗ-320-140ГМ ст.N13-14 при работе на газе
| Qkbr | 71.66 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 191.1
| Dk | 120 | 150.7 | 184.2 | 217.7 | 251.2 | 284.7 | 320
| tyx | 128 | 129.9 | 131.9 | 133.9 | 135.9 | 137.9 | 140
| ap | 1.15 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.095 | 1.085 | 1.08
| da | 0.48991 | 0.43715 | 0.39542 | 0.36373 | 0.33861 | 0.31807 | 0.3
| ayx | 1.6399 | 1.5671 | 1.5154 | 1.4737 | 1.4336 | 1.4031 | 1.38
| q5p | 1.12 | 0.89184 | 0.72964 | 0.61736 | 0.53503 | 0.47208 | 0.42
| q2 | 6.4322 | 6.2989 | 6.2372 | 6.205 | 6.1727 | 6.1712 | 6.1999
| hkbr | 92.4478 | 92.8092 | 93.0331 | 93.1776 | 93.2922 | 93.3567 | 93.3801
| By | 11.0734 | 13.8533 | 16.8911 | 19.9312 | 22.9693 | 26.0139 | 29.2353
| Bn | 9.5696 | 11.972 | 14.5972 | 17.2245 | 19.85 | 22.4811 | 25.2651
? Меньше, чем для котла БКЗ-160-100ГМ ? | Etd | 4.2 | 4.15 | 4.1 | 4.05 | 4 | 3.95 | 3.9
Dk=1.674598*Qkbr
tyx=120.85+0.100294*Qkbr
ap=1.831-0.444982*Qkbr^0.1
Etd=4.3769-0.0025069*Qkbr
==========================================
БКЗ-160-100ГМ при работе на мазуте
Список формул:
| da=0.3*(Qkbr_nom/Qkbr)^0.5 |  |  |  |  | Qkbr_nom=97.81
| ayx=ap+da=ap+a_rvv |  |  |  |  | a'vp=ayx
* в ккал/кг | qtp=Cmtp*tmtp |  |  |  |  | Cmtp=0.481 |  | tmtp=110 |  | qtp=52.91
* в ккал/кг | qkf=0.35*a'vp*(t'vp-txv+dtven)*(1+0.006*Wp)*Qn/1000
qkf=0.35*ayx*(70-30+3)*(1+0.006*5)*9500/1000
Kq=Qn/(Qn+qtp+qkf)
Kq=9500/(9500+52.91+qkf)
| q5p=0.52*Dk_nom*Kq/Dk |  |  |  |  | Dk_nom=160
q2p=(3.51*ayx+0.46)*(tyx-ayx/(ayx+0.13)*30)*(0.9805+0.00013*tyx)*Kq/100
| hkbr=100-q5p-q2p |  |  |  |  | Поправки на +1оС:
| By=Qkbr*100/(7*hkbr) | [5 empty] | tpv | txv | t'vp | tyx
| Bn=By*7000/Qn |  |  |  |  | hkbr | -0.011 | 0.051 | -0.028
[6 empty] | tyx | 0.015 |  | 0.5
[5 empty] | * в кВтч/Гкал | Etd |  | 0.003 |  | 0.004
Аппроксимирующие ф-лы см. ниже
БКЗ-320-140ГМ при работе на мазуте
Список формул:
| da=0.3*(Qkbr_nom/Qkbr)^0.5 |  |  |  |  | Qkbr_nom=191.1
| ayx=ap+da |  |  |  |  | a'vp=ayx
* в ккал/кг | qtp=Cmtp*tmtp |  |  |  |  | Cmtp=0.481 |  | tmtp=110 |  | qtp=52.91
* в ккал/кг | qkf=0.35*a'vp*(t'vp-txv+dtven)*(1+0.006*Wp)*Qn/1000
qkf=0.35*ayx*(70-30+3)*(1+0.006*5)*9500/1000
Kq=Qn/(Qn+qtp+qkf)
Kq=9500/(9500+52.91+qkf)
| q5p=0.42*Dk_nom*Kq/Dk |  |  |  |  | Dk_nom=320
q2p=(3.51*ayx+0.46)*(tyx-ayx/(ayx+0.13)*30)*(0.9805+0.00013*tyx)*Kq/100
| hkbr=100-q5p-q2p |  |  |  |  | Поправки на +1оС:
| By=Qkbr*100/(7*hkbr) | [5 empty] | tpv | txv | t'vp | tyx
| Bn=By*7000/Qn |  |  |  |  | hkbr | -0.011 | 0.05 | -0.027
[6 empty] | tyx | 0.015 |  | 0.5
[6 empty] | Etd |  | 0.003 |  | 0.004
Аппроксимирующие ф-лы см. ниже
| Рис.4 (HХ 2002г) | БКЗ-160-100ГМ ст.N8-12 при работе на мазуте
| Qkbr | 48.91 | 60 | 70 | 80 | 90 | 97.81
| Dk | 80 | 98.2 | 114.5 | 130.9 | 147.3 | 160
| tyx | 152 | 156.1 | 159.8 | 163.5 | 167.2 | 170
| ap | 1.173 | 1.167 | 1.163 | 1.159 | 1.154 | 1.152
| da | 0.42424 | 0.38303 | 0.35462 | 0.33172 | 0.31275 | 0.3
| ayx | 1.5972 | 1.55 | 1.5176 | 1.4907 | 1.4667 | 1.452
| qtp | 52.91 | 52.91 | 52.91 | 52.91 | 52.91 | 52.91
| qkf | 235.2167 | 228.2646 | 223.4912 | 219.5293 | 215.9992 | 213.8277
| Kq | 0.97056 | 0.97125 | 0.97173 | 0.97212 | 0.97247 | 0.97269
| q5p | 1.0094 | 0.8229 | 0.70609 | 0.61788 | 0.54929 | 0.5058
| q2 | 7.3179 | 7.3657 | 7.4415 | 7.5339 | 7.633 | 7.7199
| hkbr | 91.6727 | 91.8114 | 91.8524 | 91.8482 | 91.8177 | 91.7743
| By | 7.6218 | 9.3359 | 10.887 | 12.4429 | 14.0029 | 15.2252
| Bn | 5.6161 | 6.8791 | 8.022 | 9.1684 | 10.3179 | 11.2186
* в кВтч/Гкал | Etd | 9.3 | 8.55 | 7.88 | 7.21 | 6.53 | 6
Dk=1.63616*Qkbr
tyx=134+0.368717*Qkbr
ap=1.22396-0.00730663*Qkbr^0.5
Etd=12.6-0.0674262*Qkbr
| Рис.66 (HХ 2002г) | БКЗ-320-140ГМ ст.N13-14 при работе на мазуте
| Qkbr | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 191.1
| Dk | 150.7 | 184.2 | 217.7 | 251.2 | 284.7 | 320
| tyx | 169.8 | 172.8 | 175.8 | 178.8 | 181.8 | 185
| ap | 1.17 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.11
| da | 0.43715 | 0.39542 | 0.36373 | 0.33861 | 0.31807 | 0.3
| ayx | 1.6071 | 1.5454 | 1.5037 | 1.4686 | 1.4381 | 1.41
| qtp | 52.91 | 52.91 | 52.91 | 52.91 | 52.91 | 52.91
| qkf | 236.6757 | 227.5847 | 221.4458 | 216.2745 | 211.7768 | 207.6426
| Kq | 0.97042 | 0.97132 | 0.97193 | 0.97245 | 0.97289 | 0.97331
| q5p | 0.86546 | 0.70872 | 0.60003 | 0.52029 | 0.45928 | 0.40879
| q2 | 8.4316 | 8.3196 | 8.2922 | 8.2888 | 8.3014 | 8.3314
| hkbr | 90.7029 | 90.9717 | 91.1078 | 91.1909 | 91.2393 | 91.2599
| By | 14.175 | 17.2738 | 20.384 | 23.4986 | 26.6176 | 29.9146
| Bn | 10.4447 | 12.7281 | 15.0198 | 17.3147 | 19.613 | 22.0423
? Меньше, чем для котла БКЗ-160-100ГМ ? | Etd | 4.25 | 4.19 | 4.13 | 4.07 | 4.01 | 3.95
Dk=1.674598*Qkbr
tyx=156.27+0.150251*Qkbr
ap=1.2045-0.000496062*Qkbr
Etd=4.5172-0.00297637*Qkbr

## QT_1-5
Одна турбина
R |  |  |  |  | ПТ-режим:
1 | Контроль ввода в "пустых" ячейках!
----- Типовая турбина ПТ-60-90/13 -----
N | Qn | Qt | Qk | P2k | Nft | Do | K |  | qt_br
МВт | Гкал/ч |  |  | кгс/см2 |  | т/ч | ккал/кг |  | ккал/кВтч
30 | 50 | 30 | 0 | 0.04 | 35.449 | 199.1921 | 606.6118 |  | 1361.0761
>28?
Пять турбин
Контроль ввода в "пустых" ячейках!
------- Турбина N1 ------- |  |  |  |  | ---------- Турбина N3 ------------
N | Gt | Do | K | qt | N | Gn | Gt | Nft | Do | K | qt
10 | 17 | 63.2987 | 664.4302 | 2505.7587 | 45 | 43 | 0 | 45 | 222.6127 | 607.8102 | 2051.2511
------- Турбина N2 ------- |  |  |  |  | ---------- Турбина N4 ------------
N | Gt | Do | K | qt | N | Gn | Gt | Nft | Do | K | qt
15 | 20 | 83.0602 | 657.2095 | 2305.8647 | 38 | 0 | 27 | 42.6791 | 169.3869 | 617.8694 | 2043.6569
---------- Турбина N5 ------------
[5 empty] | N | Gn | Gt | Nft | Do | K | qt
[5 empty] | 50 | 40 | 0 | 50 | 248.6242 | 600.1389 | 2184.1816
---- Общее по ТЭЦ-1 ----
N | Gn | Gt | Do | qt
158 | 83 | 64 | 786.9828 | 2144.4297