## Лист1
Расчет содержания примесей в водах и парах энергоблока
1. С одноступенчатым котлом
(некоторая аналогия с расчетом по Вьетнаму - pril.xls)
1.1 Расчет предельно допустимых содержаний
Для расчета предельно допустимых содержаний примесей в котловой
и питательной водах имеем следующую систему уравнений (в форме, при-
годной для компьютерных расчетов):
Cpp*Dk=Cnp*(Dk-Gvpr)+Cpv*Gvpr
Cnp=(Cpr-Ckr)*Ky+Ckr*Kyr
Cpv*(Dk+y)=Cpp*Dk+Cpr*y-Ckr*y+Qosk
где Cpp, Cnp, Cpr, Cpv - концентрация примеси в перегретом паре, в
насыщенном паре, в котловой воде и в питательной воде;
Dk, Gvpr, y - паровая нагрузка котла, расход питательной воды на
впрыск в перегретый пар и расход котловой воды на непрерывную продув-
ку;
Ckr - концентрация примеси, обусловленная коррекционным добавком реа-
гента (например, Na3PO4) в котловую воду;
Ky, Kyr - итоговые коэффициенты уноса примеси из котловой воды в на-
сыщенный пар для форм, вносимых в котловую воду с питательной водой
(например, в виде NaCl) и с коррекционным добавком (например, в виде
Na3PO4);
Qosk - количество примеси, осаждающейся за единицу времени в котле.
Однако пока поищем более удобную форму для расчетов, отправляясь
от простейшей ситуации:
Cp=Cpr*Ky
Cpv*(Dk+y)=Cp*Dk+Cpr*y
Придавая Ky статус лишь первого приближения, перепишем:
Cp=Cpr*Ky_1
Cpv*(Dk+y)=Cp*Dk+Cpr*y
отсюда:
Cpv=Cp*(Ky_1*Dk+y)/((Dk+y)*Ky_1)
Cp=Cpv*(Dk+y)*Ky_1/(Ky_1*Dk+y)
Сравнивая с предыдущим при Ckr=Qosk=0, находим:
Ky_1=(Ky*(Dk-Gvpr)+y*Gvpr/(Dk+y))/(Dk-Dk*Gvpr/(Dk+y))
Результаты расчета концентраций для Gvpr и y в % от Dk
для Na в мкг/кг:
Dk | Gvpr | y | Ky | Cp | Ky_1 | Cpr | Cpv
100 | 6.4 | 0.5 | 0.01 | 5 | 0.010337 | 483.7151 | 7.3817
1.2. Расчет ожидаемых содержаний
Для вклада обессоленной воды, идущей на восполнение потерь и невозврата,
имеем:
Cpv*(Dk+Ppv+y+Pkv)=Cov*(Pp+Ppv+y+Pkv-arnp*y)+Cp*(Dk-Pp)
где Pkv - потери котловой воды через неплотности котлоагрегата;
Pp+Ppv - потери пара и питательной воды через гидравлические неплотности энер-
блока, а также невозврат от потребителей и из БНТ;
apnp - количество пара, возвращаемого в цикл из расширителя непрерывной про-
дувки, в долях от непрерывной продувки.
При Pkv=0 и с учетом предыдущих уравнений находим:
Cp=Cov*(Pp+Ppv+y-arnp*y)/(((Ky_1*Dk+y)/((Dk+y)*Ky_1))*(Dk+Ppv+y)-(Dk-Pp))
Результаты расчета по вкладам обессоленной воды для Na в мкг/кг:
Dk | Gvpr | y | Pp | Ppv | arnp | Cov | Gov | Ky | Ky_1 | Cp | Cpv | Cpr
100 | 6.4 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 15 | 2.5 | 0.01 | 0.01067 | 0.38951 | 0.74711 | 36.5064
2. С двуступенчатым котлом
(укрупнение показателей)
При переходе к двухступенчатой схеме испарения сохраним прежнюю систему
уравнений, но заменим Ky на Ky_2, придавая ему статус второго приближения:
Cp=Cpr*Ky_1
Cpv*(Dk+y)=Cp*Dk+Cpr*y
а также:
Cpv=Cp*(Ky_1*Dk+y)/((Dk+y)*Ky_1)
Cp=Cpv*(Dk+y)*Ky_1/(Ky_1*Dk+y)
Ky_1=(Ky_2*(Dk-Gvpr)+y*Gvpr/(Dk+y))/(Dk-Dk*Gvpr/(Dk+y))
где Ky_2=Cnp/Cpr (np - насыщенный пар)
Cnp=C1np*n1s+C2np*n2s
Cnp=C1kv*K1y*n1s+Cpr*K2y*n2s
Cnp=Cpr/K_21*K1y*n1s+Cpr*K2y*n2s
Сравнивая с Cnp=Cpr*Ky_2 находим:
Ky_2=(1/K_21*K1y*n1s+K2y*n2s)
Dk | Gvpr | y | Cp | n1s | n2s | K1y | K2y | K_21 | Ky_2 | Ky_1 | Cpr | Cpv
100 | 6.4 | 0.5 | 5 | 0.9 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 4 | 0.00325 | 0.003589 | 1393.1618 | 11.9063
Dk | Gvpr | y | Pp | Ppv | arnp | Cov | Gov | Ky_2 | Ky_1 | Cp | Cpv | Cpr
100 | 6.4 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 15 | 2.5 | 0.00325 | 0.0039243 | 0.14516 | 0.50997 | 36.9908