ПРИЛОЖЕHИЕ

Расчет содержания примесей в водах и парах энергоблока 300 МВт

Оставить в Word или перевести в формат pdf

<<Прогноз расчета работы с БОУ (конденсатоочисткой)и без нее энергоблока 300 МВт, Вьетнам, 2004г.>>

1. Расчет предельно допустимых содержаний

Одним из исходных положений настоящего расчета является то,  что нормы  качества  перегретого пара котлоагрегата рассматриваемого энергоблока не должны быть менее жесткими, чем для прямоточных котлов:

Содержание кремниевой кислоты, мкг/кг................15

Содержание соединений натрия, мкг/кг..................5

Для расчета  предельно допустимых содержаний примесей в котловой и питательной водах имеем следующую систему уравнений (в  форме,  пригодной для компьютерных расчетов):

Cpp*Dk=Cnp*(Dk-Gvpr)+Cpv*Gvpr

Cnp=(Ckv-Ckr)*Ky+Ckr*Kyr

Cpv*(Dk+y)=Cpp*Dk+Ckv*y-Ckr*y+Qosk

где Cpp,  Cnp,  Ckv,  Cpv - концентрация примеси в перегретом паре, в насыщенном паре, в котловой воде и в питательной воде;

Dk, Gvpr,  y  -  паровая  нагрузка котла,  расход питательной воды на впрыск в перегретый пар и расход котловой воды на непрерывную  продувку;

Ckr - концентрация примеси, обусловленная коррекционным добавком реагента (например, Na3PO4) в котловую воду;

Ky, Kyr - итоговые коэффициенты уноса примеси из котловой воды в  насыщенный  пар  для форм,  вносимых в котловую воду с питательной водой (например,  в виде NaCl) и с коррекционным добавком (например,  в виде Na3PO4);

Qosk - количество примеси, осаждающейся за единицу времени в котле.

Отсюда:

Ckv=(Cpp*Dk*(1-Gvpr/(Dk+y))+Ckr*y*Gvpr/(Dk+y)+Ckr*(Ky-Kyr)*(Dk-Gvpr)-

Qosk*Gvpr/(Dk+y))/(y*Gvpr/(Dk+y)+Ky*(Dk-Gvpr));

Cpv=(Cpp*Dk+Ckv*y-Ckr*y+Qosk)/(Dk+y)

С учетом  того,  что  содержание сульфатов относительно невелико как в обессоленной воде,  так и в приливной морской воде,  поступающей из  реки  Да Бак на охлаждение конденсатора турбины,  и с учетом того, что карбонаты натрия в котловой воде разлагаются до NaOH с коэффициентом уноса,  близким к Ky для NaCl, а также с учетом того, что значения Ky по данным многих теплохимических испытаний обычно бывают в два  или более  раз  больше,  чем  по  лучевой диаграмме,  значения Ky для всех Na-форм,  помимо Na3PO4,  и для кремнекислоты  приняты  соответственно 0.01 и 0.16 (1% и 16% от Ckv) при номинальном давлении в барабане котла. (При определении Ky учтена также степень диссоциации NaCl). Итоговый  коэффициент  Kyr  для Na3PO4 с учетом избирательного и капельного уносов принят равным 0.001.

Результаты расчета концентраций при разных Gvpr и y в % от Dk

для Na в мкг/кг:

Dk   Gvpr   y   Na3PO4 Ckr    Ky   Kyr  Qosk  Cpp  Ckv   Cpv   Cnp

100   6.4   0.5  2000   842  0.01 0.001   0    5  1244  6.977 4.865

100   6.4     3  2000   842  0.01 0.001   0    5  1190  14.98 4.318

100    10   0.5  2000   842  0.01 0.001   0    5  1236  6.937 4.785

100    10     3  2000   842  0.01 0.001   0    2   930  4.504 1.722

для SiO2 в мкг/кг:

Dk   Gvpr   y    Ckr    Ky   Kyr   Qosk  Cpp   Ckv   Cpv   Cnp

100   6.4   0.5     0  0.16     0     0    15 93.58 15.39 14.97

100   6.4     3     0  0.16     0     0    15 92.78 17.27 14.85

100    10   0.5     0  0.16     0     0    15 93.48 15.39 14.96

100    10     3     0  0.16     0     0    10 61.46  11.5 9.833

2. Расчет ожидаемых содержаний

2.1 Вывод (удаление) примеси из пароводяного  цикла  блока  осуществляется  через  непрерывную  продувку,  потери пара и воды,  через осаждение примеси в пароводяном цикле и через поглощение примеси на БОУ - блочной  обессоливающей  установке.  Приближенно количество  удаляемой примеси (Qud)можно выразить уравнением:

Qud=Ckv*y+Cp*(P+Gnev-Grnp)+Qosk+Qosd

где P - потери  теплоносителя  через запорно-регулирующую  арматуру и через гидравлические  неплотности энергоблока;

Cp - усредненная концентрация примеси в парах;

Gnev -  невозврат  теплоносителя в пароводяной цикл (вчастности из-за отсутствия АОУ - автономной обессоливающей установки для очистки  загрязненного конденсата - или по другим причинам);

Grnp - возврат в пароводяной цикл  пара  из  расширителя  непрерывной продувки;

Qosd - количество  примеси,  осаждающейся  на  участках  пароводяного тракта  помимо котла (например,  в деаэраторе) и поглощаемой на БОУ.

Более полное уравнение:

Qud=(Ckv-Ckr)*(y+Pkv)+(Cp*ap+Cpv*apv)*(Ppvp+Gnev-arnp*y)+Qosk+Qosd

где Pkv  - потери котловой воды через неплотности котлоагрегата;

Ppvp - потери пара,  включая его конденсат,  и питательной воды через гидравлические неплотности энергоблока;

ap и apv - потери пара и питательной воды в долях от их общей  потери

(ap+apv=1);

apnp=Grnp/y - при давлении в расширителе 10 кгс/кг это отношение равно 0.5.

Поскольку количество удаленной  из  пароводяного  цикла  примеси равно также Qpost - количеству примеси, поступившей в этот цикл, то:

Qpost=(Ckv-Ckr)*(y+Pkv)+(Cp*ap+Cpv*apv)*(Ppvp+Gnev-arnp*y)+Qosk+Qosd

С учетом примерного равенства Cp=Cpp и, возвращаясь к вышеприведенной системе уравнений, находим:

Ckv=(Qpost+Ckr*(y+Pkv)+A1x/A2x*ap*A3x+(A1x/A2x*Dk+Ckr*y-Qosk)/(Dk+y)*

(1-ap)*A3x-Qosk-Qosd)/((y+Pkv)+(y*Gvpr/(Dk+y)+Ky*(Dk-Gvpr))/A2x*ap*A3x+

((y*Gvpr/(Dk+y)+Ky*(Dk-Gvpr))/A2x*Dk+y)/(Dk+y)*(1-ap)*A3x);

Cp=Ckv*(y*Gvpr/(Dk+y)+Ky*(Dk-Gvpr))/A2x-A1x/A2x

Cpv=(Cp*Dk+Ckv*y-Ckr*y+Qosk)/(Dk+y)

где   A1x=Ckr*y*Gvpr/(Dk+y)+Ckr*(Ky-Kyr)*(Dk-Gvpr)-Qosk*Gvpr/(Dk+y)

A2x=Dk*(1-Gvpr/(Dk+y))

A3x=(Ppvp+Gnev-arnp*y)

2.2 Влияние отдельных поступлений примеси в пароводяной цикл  на содержание этой примеси в парах и водах удобно рассматривать через условные концентрации или вклады - концентрации примеси, рассчитанные по данному поступлению при условном отсутствии других поступлений. В последующем эти условные концентрации (вклады) можно суммировать, не внося,  как показывают расчеты, существенных искажений в конечный результат.

Вклад обессоленной воды характеризуется уравнениями:

Qpost=Cov*Gov

Gov=y+Pkv+Ppvp+Gnev-arnp*y

где Cov,  Gov - содержание примеси в обессоленной воде и расход обессоленной воды на восполнение потерь и невозврата.

Результаты расчета по вкладам  обессоленной  воды  и  дозируемых фосфатов в отсутствие БОУ для Na в мкг/кг:

обессоленная вода:           дозируемые фосфаты:

Dk    100   100   100         Dk    100   100   100

Gvpr   6.4   6.4   6.4        Gvpr   6.4   6.4   6.4

y     0.5   0.5     3         y     0.5   0.5     3

Pkv    0.1   0.1   0.1        Pkv    0.1   0.1   0.1

Ppvp     2     2     2        Ppvp     2     2     2

Gnev     0     5     5        Gnev     0     5     5

arnp   0.5   0.5   0.5        arnp   0.5   0.5   0.5

Cov     15    15    15        Cov      0     0     0

Gov   2.35  7.35   8.6        Gov   2.35  7.35   8.6

Qpost 35.25 110.3   129       Qpost     0     0     0

ap    0.7   0.7   0.7         ap    0.7   0.7   0.7

Na3PO4    0     0     0       Na3PO4 2000  2000  2000

Ckr      0     0     0        Ckr    842   842   842

Ky   0.01  0.01  0.01         Ky      0     0     0

Kyr      0     0     0        Kyr  0.001 0.001 0.001

Qosk     0     0     0        Qosk     0     0     0

Qosd     0     0     0        Qosd     0     0     0

Ckv  56.79 162.2 40.15        Ckv  839.6 832.7 840.5

Cp  0.587 1.677  0.48         Cp  0.841 0.839 0.837

Cpv  0.867 2.475 1.636        Cpv  0.825 0.788 0.771

по общему расчету

по сумме вкладов:          (без суммирования вкладов):

Dk    100   100   100         Dk    100   100   100

Gvpr   6.4   6.4   6.4        Gvpr   6.4   6.4   6.4

y     0.5   0.5     3         y     0.5   0.5     3

Pkv    0.1   0.1   0.1        Pkv    0.1   0.1   0.1

Ppvp     2     2     2        Ppvp     2     2     2

Gnev     0     5     5        Gnev     0     5     5

arnp   0.5   0.5   0.5        arnp   0.5   0.5   0.5

Cov     15    15    15        Cov     15    15    15

Gov   2.35  7.35   8.6        Gov   2.35  7.35   8.6

Qpost 35.25 110.3   129       Qpost 35.25 110.3   129

ap    0.7   0.7   0.7         ap    0.7   0.7   0.7

Na3PO4 2000  2000  2000       Na3PO4 2000  2000  2000

Ckr    842   842   842        Ckr    842   842   842

Ky   0.01  0.01  0.01         Ky   0.01  0.01  0.01

Kyr  0.001 0.001 0.001        Kyr  0.001 0.001 0.001

Qosk     0     0     0        Qosk     0     0     0

Qosd     0     0     0        Qosd     0     0     0

Ckv  896.4 994.9 880.7        Ckv  896.4 995.8 880.7

Cp  1.428 2.515 1.318         Cp  1.404 2.432 1.304

Cpv  1.691 3.263 2.407        Cpv  1.668 3.185 2.394

для жесткости в мкг-экв/кг: Cpv_Ж 0.005 0.015 0.017

Результаты расчета по вкладам обессоленной воды в отсутствие БОУ для SiO2 в мкг/кг:

для растворимой                   при наличии

кремнекислоты:             коллоидной кремнекислоты:

Dk    100   100               Dk    100   100

Gvpr   6.4   6.4              Gvpr   6.4   6.4

y     0.5   0.5               y     0.5     3

Pkv    0.1   0.1              Pkv    0.1   0.1

Ppvp     2     2              Ppvp     2     2

Gnev     0     5              Gnev     0     0

arnp   0.5   0.5              arnp   0.5   0.5

Cov     20    20              Cov    500   500

Gov   2.35  7.35              Gov   2.35   3.6

Qpost    47   147             Qpost  1175  1800

ap    0.7   0.7               ap    0.7   0.7

Ckr      0     0              Ckr      0     0

Ky   0.16  0.16               Ky   0.16  0.16

Kyr      0     0              Kyr      0     0

Qosk     0     0              Qosk     0     0

Qosd     0     0              Qosd     0     0

Ckv  53.25 86.96              Ckv   1331 565.2

Cp  8.535 13.94               Cp  213.4 91.38

Cpv  8.757  14.3              Cpv  218.9 105.2

Hаличие коллоидной кремнекислоты характерно как для  вод  малого солесодержания,  так  и для вод с большим общим содержанием кремниевой кислоты. Оба эти обстоятельства относятся к качеству исходной воды реки Уонг, идущей на приготовление обессоленной воды.

Дозирование фосфатов в котловую воду может оказаться неэффективным по двум причинам:  из-за большой доли магния в жесткости питательной воды и из-за низкого значения рH котловой воды.  Так, избыток фосфатов 2 мг/кг сам по себе способен поднять рH котловой  воды  лишь  до 7.94 - согласно Справочнику химика-энергетика, Госэнергоиздат, 1960г. Поэтому помимо фосфатов надо предусмотреть дозирование NaOH. Избыток натрия, мг/кг, в форме NaOH определяется уравнением:

Cna=0.575*10^(pH-9.5)

где символ "^" означает возведение в степень.

Коэффициент избирательного  уноса  натрия в форме NaON не меньше чем для NaCl.

Результаты расчета по вкладам обессоленной воды и

дозирования NaOH в отсутствие БОУ для Na в мкг/кг:

(по общему расчету)

Dk    100   100   100   100   100

Gvpr   6.4   6.4   6.4   6.4   6.4

y     0.5   0.5     3   0.5     3

Pkv    0.1   0.1   0.1   0.1   0.1

Ppvp     2     2     2     2     2

Gnev     0     5     5     0     0

arnp   0.5   0.5   0.5   0.5   0.5

Cov     15    15    15    15    15

Gov   2.35  7.35   8.6  2.35   3.6

Qpost 35.25 110.3   129 35.25    54

ap    0.7   0.7   0.7   0.7   0.7

pH    9.1   9.1   9.1   9.3   9.3

NaOH 398.1 398.1 398.1   631   631

Ckr  228.9 228.9 228.9 362.8 362.8

Ky   0.01  0.01  0.01  0.01  0.01

Kyr   0.01  0.01  0.01  0.01  0.01

Qosk     0     0     0     0     0

Qosd     0     0     0     0     0

A1x  7.289 7.289 42.67 11.55 67.63

A2x  93.63 93.63 93.79 93.63 93.79

A3x   1.75  6.75   5.5  1.75   0.5

Ckv  279.3 368.4 265.2 409.4 379.6

Cp  2.809  3.73 2.719 4.108 3.822

Cpv  3.045 4.406 3.696  4.32 4.199

2.3 Вклад присосов охлаждающей воды характеризуется уравнением:

Qpost=Cprs*Gprs

где Cprs,  Gprs - содержание примеси в охлаждающей воде и размер присоса.

Элементарный состав  морской  воды  в мг/кг применительно к Вьетнаму (приливная морская вода в реке Да Баг, охлаждающая конденсатор) принят:

Ca    Cl    K     Mg    Na    Si         SiO2  dNa    Ж

400 19000   180  1350 10500     3       6.429  1827 131.1

размер присоса  принят  0.001%  от  расхода пара через конденсатор или 0.0007%  от Dk - это минимальный присос, который удалось зафиксировать по литературным данным, а также по эксплуатационным данным и результатам проведения наладочных работ.

При расчете вкладов учитывается не только концентрация NaCl в охлаждающей воде,  но и концентрация NaCl, образующаяся в котле из хлоридов кальция и  магния вследствие их замещения натрием при дозировании фосфатов.

Результаты расчета вкладов присоса охлаждающей воды для Na в мкг/кг:

для Na в присосе:      для Na замещающего:       по сумме вкладов:

Dk    100   100         Dk    100   100         Dk    100   100

Gvpr   6.4   6.4        Gvpr   6.4   6.4        Gvpr   6.4   6.4

y     0.5     3         y     0.5     3         y     0.5     3

Pkv    0.1   0.1        Pkv    0.1   0.1        Pkv    0.1   0.1

Ppvp     2     2        Ppvp     2     2        Ppvp     2     2

Gnev     0     0        Gnev     0     0        Gnev     0     0

arnp   0.5   0.5        arnp   0.5   0.5        arnp   0.5   0.5

Qpost  7350  7350       Qpost     0     0       Qpost  7350  7350

ap    0.7   0.7         ap    0.7   0.7         ap    0.7   0.7

Na3PO4  2000  2000       Na3PO4    0     0       Na3PO4  2000  2000

Ckr    842   842        Ckr   2558 426.4        Ckr   3400  1268

Ky   0.01  0.01         Ky      0     0         Ky   0.01  0.01

Kyr  0.001 0.001        Kyr   0.01  0.01        Kyr   0.01  0.01

Qosk     0     0        Qosk     0     0        Qosk     0     0

Qosd     0     0        Qosd     0     0        Qosd     0     0

Ckv  12682  3205        Ckv   2484 425.7        Ckv  15166  3631

Cp  123.2 29.12         Cp  25.55 4.254         Cp  148.8 33.37

Cpv  181.5  97.1        Cpv  25.05  4.11        Cpv  206.6 101.2

для хлоридов в мкг/кг: Cp_Cl 229.3 51.44

для жесткости в мкг-экв/кг: Cpv_Ж 0.913 0.891

для SiO2 в мкг/кг:    Cp_Si 0.818 0.226

2.4 Для речных вод тропических регионов характерно  большое  содержание органических веществ.  В отсутствие БОУ содержание общего органического углерода в питательной воде по имеющимся оценкам  составит не менее 500 мкг/кг, что в несколько раз превышает нормы, предложенные ВТИ.

3 Hеобходимая производительность обессоливающей установки

Производительность обессоливающей  установки должна обеспечивать восполнение потерь и невозврата теплоносителя  в  стационарном  режиме работы энергоблока,  а также создание необходимого запаса обессоленной воды для проведения водных отмывок.  При отсутствии автономной обессоливающей  установки  (АОУ),  предназначенной для очистки загрязненного конденсата,  невозврат конденсата может достигать 5%  от расхода питательной  в  стационарном  режиме  и  еще более в нестационарном режиме энергоблока. При отсутствии БОУ может потребоваться увеличение расхода воды на непрерывную продувку до 3 и более процентов от паровой нагрузки котла.  При отсутствии БОУ и АОУ, что имеет место на момент данного рассмотрения проектных решений, необходимая производительность обессоливающей установки может достигать 10 и более процентов от расхода питательной воды.

4 Результаты рассмотрения

4.1 При отсутствии БОУ не обеспечиваются  нормы  качества  пара, принятые для прямоточных котлов, так же как и другие предлагаемые нормы (ВТИ и ЦКТИ) по следующим позициям:

по содержанию  натрия  в  парах  в случае даже очень малых (не более 0.001%  от расхода пара в конденсатор) присосов  охлаждающей  воды  во время прилива морской воды в реку Да Бак (возможные превышения норм до десяти и более раз);

по содержанию соединений кремниевой кислоты в парах в случае наличия в реке Уонг и,  как следствие,  в обессоленной воде коллоидной кремнекислоты (возможные превышения норм до десяти и более раз).

Кроме того, при отсутствии БОУ ожидается существенное превышение норм ВТИ  по  содержанию общего органического углерода (до 2.5 и более раз).

4.2 При  отсутствии  АОУ не обеспечиваются очистка загрязненного конденсата и восполнение его невозврата в  случае  несоответствия  качества  конденсата требованиям качества питательной воды (при одновременном отсутствии БОУ размер потерь и невозврата  теплоносителя  может превышать  в два и более раз проектную производительность обессоливающей установки).

4.3 Жесткость  питательной  воды в отсутствие БОУ может в пять и более раз превышать жесткость,  установленную в нормативах,  в случаях даже относительно малых присосов приливной морской воды.  При этом будет иметь место в основном магниевая жесткость,  в  отношении  которой традиционная коррекционная обработка котловой воды фосфатом натрия является не эффективной.

Вед. инженер ДонОРГРЭС         Протасов H.Г.

16.06.2004г