## pril
|  | ПРИЛОЖЕHИЕ |  |  | это по Вьетнаму – прогноз с БОУ и без БОУ
Расчет содержания примесей в водах и парах энергоблока 300 МВт
Вьетнам, 2004г.
1. Расчет предельно допустимых содержаний
Одним из исходных положений настоящего расчета является то, что
нормы качества перегретого пара котлоагрегата рассматриваемого энер-
гоблока не должны быть менее жесткими, чем для прямоточных котлов:
Содержание кремниевой кислоты, мкг/кг................15
Содержание соединений натрия, мкг/кг..................5
Для расчета предельно допустимых содержаний примесей в котловой
и питательной водах имеем следующую систему уравнений (в форме, при-
годной для компьютерных расчетов):
Cpp*Dk=Cnp*(Dk-Gvpr)+Cpv*Gvpr
Cnp=(Ckv-Ckr)*Ky+Ckr*Kyr
Cpv*(Dk+y)=Cpp*Dk+Ckv*y-Ckr*y+Qosk
где Cpp, Cnp, Ckv, Cpv - концентрация примеси в перегретом паре, в
насыщенном паре, в котловой воде и в питательной воде;
Dk, Gvpr, y - паровая нагрузка котла, расход питательной воды на
впрыск в перегретый пар и расход котловой воды на непрерывную продув-
ку;
Ckr - концентрация примеси, обусловленная коррекционным добавком реа-
гента (например, Na3PO4) в котловую воду;
Ky, Kyr - итоговые коэффициенты уноса примеси из котловой воды в на-
сыщенный пар для форм, вносимых в котловую воду с питательной водой
(например, в виде NaCl) и с коррекционным добавком (например, в виде
Na3PO4);
Qosk - количество примеси, осаждающейся за единицу времени в котле.
Отсюда:
Ckv=(Cpp*Dk*(1-Gvpr/(Dk+y))+Ckr*y*Gvpr/(Dk+y)+Ckr*(Ky-Kyr)*(Dk-Gvpr)-
Qosk*Gvpr/(Dk+y))/(y*Gvpr/(Dk+y)+Ky*(Dk-Gvpr));
Cpv=(Cpp*Dk+Ckv*y-Ckr*y+Qosk)/(Dk+y)
С учетом того, что содержание сульфатов относительно невелико
как в обессоленной воде, так и в приливной морской воде, поступающей
из реки Да Баг на охлаждение конденсатора турбины, и с учетом того,
что карбонаты натрия в котловой воде разлагаются до NaOH с коэффициен-
том уноса, близким к Ky для NaCl, а также с учетом того, что значения
Ky по данным многих теплохимических испытаний обычно бывают в два или
более раз больше, чем по лучевой диаграмме, значения Ky для всех
Na-форм, помимо Na3PO4, и для кремнекислоты приняты соответственно
0.01 и 0.16 (1% и 16% от Ckv) при номинальном давлении в барабане кот-
ла. (При определении Ky учтена также степень диссоциации NaCl). Итого-
вый коэффициент Kyr для Na3PO4 с учетом избирательного и капельного
уносов принят равным 0.001.
Результаты расчета концентраций для Gvpr и y в % от Dk
для Na в мкг/кг:
Dk | Gvpr | y | Na3PO4 | Ckr | Ky | Kyr | Qosk | Cpp | Ckv | Cpv | Cnp
100 | 6.4 | 0.5 | 2000 | 842 | 0.01 | 0.001 | 0 | 5 | 1244.2852 | 6.9765 | 4.8649
100 | 6.4 | 3 | 2000 | 842 | 0.01 | 0.001 | 0 | 5 | 1189.575 | 14.9779 | 4.3177
100 | 10 | 0.5 | 2000 | 842 | 0.01 | 0.001 | 0 | 5 | 1236.2809 | 6.9367 | 4.7848
100 | 10 | 3 | 2000 | 842 | 0.01 | 0.001 | 0 | 2 | 929.976 | 4.5042 | 1.7218
для SiO2 в мкг/кг:
Dk | Gvpr | y | Ckr | Ky | Kyr | Qosk | Cpp | Ckv | Cpv | Cnp
100 | 6.4 | 0.5 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 15 | 93.5829 | 15.391 | 14.9733
100 | 6.4 | 3 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 15 | 92.7818 | 17.2655 | 14.8451
100 | 10 | 0.5 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 15 | 93.4789 | 15.3904 | 14.9566
100 | 10 | 3 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 10 | 61.4592 | 11.4988 | 9.8335
2. Расчет ожидаемых содержаний
2.1 Вывод (удаление) примеси из пароводяного цикла блока осу-
ществляется через непрерывную продувку, потери пара и воды, через
осаждение примеси и через поглощение примеси на БОУ - блочной обессо-
ливающей установке. Приближенно количество удаляемой примеси (Qud)
можно выразить уравнением:
Qud=Ckv*y+Cp*(P+Gnev-Grnp)+Qosk+Qosd
где P - потери теплоносителя на клапанах и через гидравлические неп-
лотности энергоблока;
Cp - усредненная концентрация примеси в парах;
Gnev - невозврат теплоносителя в пароводяной цикл (из-за отсутствия
АОУ - автономной обессоливающей установки для очистки загрязненного
конденсата - или по другим причинам);
Grnp - возврат в пароводяной цикл пара из расширителя непрерывной
продувки;
Qosd - количество примеси, осаждающейся на участках пароводяного
тракта помимо котла (например, в деаэраторе или в ПВД) и поглощаемой
на БОУ.
Более полное уравнение:
Qud=(Ckv-Ckr)*(y+Pkv)+(Cp*ap+Cpv*apv)*(Ppvp+Gnev-arnp*y)+Qosk+Qosd
где Pkv - потери котловой воды через неплотности котлоагрегата;
Ppvp - потери пара, включая его конденсат, и питательной воды через
гидравлические неплотности энергоблока;
ap и apv - потери пара и питательной воды в долях от их общей потери
(ap+apv=1);
apnp=Grnp/y - при давлении в расширителе 10 кгс/кг это отношение рав-
но 0.5.
Поскольку количество удаленной из пароводяного цикла примеси
равно также Qpost - количеству примеси, поступившей в этот цикл, то:
Qpost=(Ckv-Ckr)*(y+Pkv)+(Cp*ap+Cpv*apv)*(Ppvp+Gnev-arnp*y)+Qosk+Qosd
С учетом примерного равенства Cp=Cpp и, возвращаясь к вышеприве-
денной системе уравнений, находим:
Ckv=(Qpost+Ckr*(y+Pkv)+A1x/A2x*ap*A3x+(A1x/A2x*Dk+Ckr*y-Qosk)/(Dk+y)*
(1-ap)*A3x-Qosk-Qosd)/((y+Pkv)+(y*Gvpr/(Dk+y)+Ky*(Dk-Gvpr))/A2x*ap*A3x+
((y*Gvpr/(Dk+y)+Ky*(Dk-Gvpr))/A2x*Dk+y)/(Dk+y)*(1-ap)*A3x);
Cp=Ckv*(y*Gvpr/(Dk+y)+Ky*(Dk-Gvpr))/A2x-A1x/A2x
Cpv=(Cp*Dk+Ckv*y-Ckr*y+Qosk)/(Dk+y)
где | A1x=Ckr*y*Gvpr/(Dk+y)+Ckr*(Ky-Kyr)*(Dk-Gvpr)-Qosk*Gvpr/(Dk+y)
A2x=Dk*(1-Gvpr/(Dk+y))
A3x=(Ppvp+Gnev-arnp*y)
2.2 Влияние отдельных поступлений примеси в пароводяной цикл на
содержание этой примеси в парах и водах удобно рассматривать через ус-
ловные концентрации или вклады - концентрации примеси, рассчитанные по
данному поступлению при условном отсутствии других поступлений. В пос-
ледующем эти условные концентрации (вклады) можно суммировать, не вно-
ся, как показывают расчеты, существенных искажений в конечный резуль-
тат.
Вклад обессоленной воды характеризуется уравнениями:
Qpost=Cov*Gov
Gov=y+Pkv+Ppvp+Gnev-arnp*y
где Cov, Gov - содержание примеси в обессоленной воде и расход обес-
соленной воды на восполнение потерь и невозврата.
Результаты расчета по вкладам обессоленной воды и дозируемых
фосфатов в отсутствие БОУ для Na в мкг/кг:
обессоленная вода: |  |  |  |  | дозируемые фосфаты:
Dk | 100 | 100 | 100 |  | Dk | 100 | 100 | 100
Gvpr | 6.4 | 6.4 | 6.4 |  | Gvpr | 6.4 | 6.4 | 6.4
y | 0.5 | 0.5 | 3 |  | y | 0.5 | 0.5 | 3
Pkv | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Pkv | 0.1 | 0.1 | 0.1
Ppvp | 2 | 2 | 2 |  | Ppvp | 2 | 2 | 2
Gnev | 0 | 5 | 5 |  | Gnev | 0 | 5 | 5
arnp | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | arnp | 0.5 | 0.5 | 0.5
Cov | 15 | 15 | 15 |  | Cov | 0 | 0 | 0
Gov | 2.35 | 7.35 | 8.6 |  | Gov | 2.35 | 7.35 | 8.6
Qpost | 35.25 | 110.25 | 129 |  | Qpost | 0 | 0 | 0
ap | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | ap | 0.7 | 0.7 | 0.7
Na3PO4 | 0 | 0 | 0 |  | Na3PO4 | 2000 | 2000 | 2000
Ckr | 0 | 0 | 0 |  | Ckr | 842 | 842 | 842
Ky | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | Ky | 0 | 0 | 0
Kyr | 0 | 0 | 0 |  | Kyr | 0.001 | 0.001 | 0.001
Qosk | 0 | 0 | 0 |  | Qosk | 0 | 0 | 0
Qosd | 0 | 0 | 0 |  | Qosd | 0 | 0 | 0
A1x | 0 | 0 | 0 |  | A1x | -52.0012 | -52.0012 | 78.1441
A2x | 93.6318 | 93.6318 | 93.7864 |  | A2x | 93.6318 | 93.6318 | 93.7864
A3x | 1.75 | 6.75 | 5.5 |  | A3x | 1.75 | 6.75 | 5.5
Ckv | 56.7931 | 162.1937 | 40.1456 |  | Ckv | 839.5617 | 832.7358 | 840.5497
Cp | 0.58705 | 1.6765 | 0.48045 |  | Cp | 0.84088 | 0.83856 | 0.83744
Cpv | 0.86668 | 2.4751 | 1.6357 |  | Cpv | 0.82457 | 0.7883 | 0.77081
по общему расчету
по сумме вкладов: |  |  |  |  | (без суммирования вкладов)
Dk | 100 | 100 | 100 |  | Dk | 100 | 100 | 100
Gvpr | 6.4 | 6.4 | 6.4 |  | Gvpr | 6.4 | 6.4 | 6.4
y | 0.5 | 0.5 | 3 |  | y | 0.5 | 0.5 | 3
Pkv | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | Pkv | 0.1 | 0.1 | 0.1
Ppvp | 2 | 2 | 2 |  | Ppvp | 2 | 2 | 2
Gnev | 0 | 5 | 5 |  | Gnev | 0 | 5 | 5
arnp | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | arnp | 0.5 | 0.5 | 0.5
Cov | 15 | 15 | 15 |  | Cov | 15 | 15 | 15
Gov | 2.35 | 7.35 | 8.6 |  | Gov | 2.35 | 7.35 | 8.6
Qpost | 35.25 | 110.25 | 129 |  | Qpost | 35.25 | 110.25 | 129
ap | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | ap | 0.7 | 0.7 | 0.7
Na3PO4 | 2000 | 2000 | 2000 |  | Na3PO4 | 2000 | 2000 | 2000
Ckr | 842 | 842 | 842 |  | Ckr | 842 | 842 | 842
Ky | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | Ky | 0.01 | 0.01 | 0.01
Kyr | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  | Kyr | 0.001 | 0.001 | 0.001
Qosk | 0 | 0 | 0 |  | Qosk | 0 | 0 | 0
Qosd | 0 | 0 | 0 |  | Qosd | 0 | 0 | 0
A1x | 736.1108 | 736.1108 | 866.2561 |  | A1x | 736.1108 | 736.1108 | 866.2561
A2x | 93.6318 | 93.6318 | 93.7864 |  | A2x | 93.6318 | 93.6318 | 93.7864
A3x | 1.75 | 6.75 | 5.5 |  | A3x | 1.75 | 6.75 | 5.5
Ckv | 896.3548 | 994.9295 | 880.6953 |  | Ckv | 896.4234 | 995.8477 | 880.7198
Cp | 1.4279 | 2.5151 | 1.3179 |  | Cp | 1.4043 | 2.432 | 1.3037
Cpv | 1.6913 | 3.2634 | 2.4066 |  | Cpv | 1.668 | 3.1853 | 2.3935
Результаты расчета по вкладам обессоленной воды в отсутствие БОУ
для SiO2 в мкг/кг:
для растворимой |  |  |  |  | при наличии
кремнекислоты: |  |  |  |  | коллоидной кремнекислоты:
Dk | 100 | 100 |  |  | Dk | 100 | 100
Gvpr | 6.4 | 6.4 |  |  | Gvpr | 6.4 | 6.4
y | 0.5 | 0.5 |  |  | y | 0.5 | 3
Pkv | 0.1 | 0.1 |  |  | Pkv | 0.1 | 0.1
Ppvp | 2 | 2 |  |  | Ppvp | 2 | 2
Gnev | 0 | 5 |  |  | Gnev | 0 | 0
arnp | 0.5 | 0.5 |  |  | arnp | 0.5 | 0.5
Cov | 20 | 20 |  |  | Cov | 500 | 500
Gov | 2.35 | 7.35 |  |  | Gov | 2.35 | 3.6
Qpost | 47 | 147 |  |  | Qpost | 1175 | 1800
ap | 0.7 | 0.7 |  |  | ap | 0.7 | 0.7
Ckr | 0 | 0 |  |  | Ckr | 0 | 0
Ky | 0.16 | 0.16 |  |  | Ky | 0.16 | 0.16
Kyr | 0 | 0 |  |  | Kyr | 0 | 0
Qosk | 0 | 0 |  |  | Qosk | 0 | 0
Qosd | 0 | 0 |  |  | Qosd | 0 | 0
A1x | 0 | 0 |  |  | A1x | 0 | 0
A2x | 93.6318 | 93.6318 |  |  | A2x | 93.6318 | 93.7864
A3x | 1.75 | 6.75 |  |  | A3x | 1.75 | 0.5
Ckv | 53.2461 | 86.9623 |  |  | Ckv | 1331.1534 | 565.2383
Cp | 8.5346 | 13.9388 |  |  | Cp | 213.3648 | 91.3818
Cpv | 8.757 | 14.3021 |  |  | Cpv | 218.9259 | 105.1835
Hаличие коллоидной кремнекислоты характерно как для вод малого
солесодержания, так и для вод с большим общим содержанием кремниевой
кислоты. Оба эти обстоятельства относятся к качеству исходной воды ре-
ки Уонг, идущей на приготовление обессоленной воды.
2.3 Вклад присосов охлаждающей воды характеризуется уравнением:
Qpost=Cprs*Gprs
где Cprs, Gprs - содержание примеси в охлаждающей воде и размер при-
соса.
Элементарный состав морской воды в мг/кг применительно к Вьетнаму
(приливная морская вода в реке Да Баг, охлаждающая конденсатор) принят:
| Ca | Cl | K | Mg | Na | Si |  | SiO2 | dNa | Ж
| 400 | 19000 | 180 | 1350 | 10500 | 3 |  | 6.4286 | 1827.2214 | 131.0612
размер присоса принят 0.001% от расхода пара через конденсатор или
0.0007% от Dk - это минимальный присос, который удалось зафиксировать
по литературным данным, а также по эксплуатационным данным и результа-
там проведения наладочных работ.
При расчете вкладов учитывается не только концентрация NaCl в охлаж-
дающей воде, но и концентрация NaCl, образующаяся в котле из хлоридов
кальция и магния вследствие их замещения натрием при дозировании фос-
фатов.
Результаты расчета вкладов присоса охлаждающей воды для Na в мкг/кг:
для Na в присосе: |  |  |  | для Na замещающего: |  |  |  | по сумме вкладов:
Dk | 100 | 100 |  | Dk | 100 | 100 |  | Dk | 100 | 100
Gvpr | 6.4 | 6.4 |  | Gvpr | 6.4 | 6.4 |  | Gvpr | 6.4 | 6.4
y | 0.5 | 3 |  | y | 0.5 | 3 |  | y | 0.5 | 3
Pkv | 0.1 | 0.1 |  | Pkv | 0.1 | 0.1 |  | Pkv | 0.1 | 0.1
Ppvp | 2 | 2 |  | Ppvp | 2 | 2 |  | Ppvp | 2 | 2
Gnev | 0 | 0 |  | Gnev | 0 | 0 |  | Gnev | 0 | 0
arnp | 0.5 | 0.5 |  | arnp | 0.5 | 0.5 |  | arnp | 0.5 | 0.5
Qpost | 7350 | 7350 |  | Qpost | 0 | 0 |  | Qpost | 7350 | 7350
ap | 0.7 | 0.7 |  | ap | 0.7 | 0.7 |  | ap | 0.7 | 0.7
Na3PO4 | 2000 | 2000 |  | Na3PO4 | 0 | 0 |  | Na3PO4 | 2000 | 2000
Ckr | 842 | 842 |  | Ckr | 2558.11 | 426.3517 |  | Ckr | 3400.11 | 1268.3517
Ky | 0.01 | 0.01 |  | Ky | 0 | 0 |  | Ky | 0.01 | 0.01
Kyr | 0.001 | 0.001 |  | Kyr | 0.01 | 0.01 |  | Kyr | 0.01 | 0.01
Qosk | 0 | 0 |  | Qosk | 0 | 0 |  | Qosk | 0 | 0
Qosd | 0 | 0 |  | Qosd | 0 | 0 |  | Qosd | 0 | 0
A1x | 736.1108 | 866.2561 |  | A1x | -2312.9387 | -319.5899 |  | A1x | 108.2622 | 236.4306
A2x | 93.6318 | 93.7864 |  | A2x | 93.6318 | 93.7864 |  | A2x | 93.6318 | 93.7864
A3x | 1.75 | 0.5 |  | A3x | 1.75 | 0.5 |  | A3x | 1.75 | 0.5
Ckv | 12681.5937 | 3204.9818 |  | Ckv | 2484.031 | 425.6725 |  | Ckv | 15165.6247 | 3630.6544
Cp | 123.2236 | 29.1198 |  | Cp | 25.5472 | 4.2537 |  | Cp | 148.7708 | 33.3735
Cpv | 181.514 | 97.0964 |  | Cpv | 25.0516 | 4.11 |  | Cpv | 206.5656 | 101.2064
|  |  |  | для хлоридов в мкг/кг: |  |  |  | Cp_Cl | 229.3011 | 51.4387
|  |  | для жесткости в мкг-экв/кг: |  |  |  |  | Cpv_Ж | 0.91286 | 0.89071
|  |  |  | для SiO2 в мкг/кг: |  |  |  | Cp_Si | 0.81818 | 0.22642
2.4 Для речных вод тропических регионов характерно большое со-
держание органических веществ. В отсутствие БОУ содержание общего ор-
ганического углерода в питательной воде по имеющимся оценкам составит
не менее 500 мкг/кг, что в несколько раз превышает нормы, предложенные
ВТИ.
3 Hеобходимая производительность обессоливающей установки
Производительность обессоливающей установки должна обеспечивать
восполнение потерь и невозврата теплоносителя в стационарном режиме
работы энергоблока, а также создание необходимого запаса обессоленной
воды для проведения водных отмывок. При отсутствии автономной обессо-
ливающей установки (АОУ), предназначенной для очистки загрязненного
конденсата, невозврат конденсата может достигать 5% от расхода пита-
тельной в стационарном режиме и еще более в нестационарном режиме
энергоблока. При отсутствии БОУ может потребоваться увеличение расхода
воды на непрерывную продувку до 3 и более процентов от паровой нагруз-
ки котла. При отсутствии БОУ и АОУ, что имеет место на момент данного
рассмотрения проектных решений, необходимая производительность обессо-
ливающей установки может достигать 10 и более процентов от расхода пи-
тательной воды.
4 Результаты рассмотрения
4.1 При отсутствии БОУ не обеспечиваются нормы качества пара,
принятые для прямоточных котлов, так же как и другие предлагаемые нор-
мы (ВТИ и ЦКТИ) по следующим позициям:
по содержанию натрия в парах в случае даже очень малых (не более
0.001% от расхода пара в конденсатор) присосов охлаждающей воды во
время прилива морской воды в реку Да Баг (возможные превышения норм до
десяти и более раз);
по содержанию соединений кремниевой кислоты в парах в случае наличия
в реке Уонг и, как следствие, в обессоленной воде коллоидной кремне-
кислоты (возможные превышения норм до десяти и более раз).
Кроме того, при отсутствии БОУ ожидается существенное превышение
норм ВТИ по содержанию общего органического углерода (до 2.5 и более
раз).
4.2 При отсутствии АОУ не обеспечиваются очистка загрязненного
конденсата и восполнение его невозврата в случае несоответствия ка-
чества конденсата требованиям качества питательной воды (при одновре-
менном отсутствии БОУ размер потерь и невозврата теплоносителя может
превышать в два и более раз проектную производительность обессоливаю-
щей установки).
Вед. инженер ДонОРГРЭС Протасов H.Г.
12.06.2004г