Временная режимная карта по ведению водно-химического режима котла № 5 ТЭЦ-4 ВТС

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ВТС

____________Коваленко С.И.

«___» _____________2005 г.

Временная режимная карта

по ведению водно-химического режима котла № 5 ТЭЦ-4 ВТС

| Наименование нормируемой величины | Единицы измере-ния | Нормируемая величина | Перио-дичность контроля | Методы контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Параметры котла: Паропроизводительность Давление в барабане Уровень воды в барабане Температура перегретого пара | т/ч кгс/см2 мм °С | 35÷37 19÷20 не более нулевого 350÷370 | постоянно -//- -//- -//- | прибор на щите -//- -//- -//- |
| 2. Питательная вода: Жесткость общая Щелочность общая Содержание растворенного кислорода Значение рН при 25 °С Солесодержание (в пересчете на NaCl) | мкг-экв/кг мг-экв/кг мкг/кг мг/кг | 10 не более 1,5 не более 20 не менее 8,5 не более 150 | ч/з 3 часа -//- 1 раз в смену 1 раз в неделю 1 раз в неделю | объемный трило-нометрический объемный ациди-метрический колориметрический потенциомет-рический кондуктометрии-ческий |
| 3. Котловая вода: Щелочность общая Солесодержание (в пересчете на NaCl) Значение рН при 25°С | мг-экв/кг мг/кг | І ступ | ІІ ступ | ч/з 3 часа 1 раз в неделю -//- | объемный ациди-метрический кондуктомет-рический потенциомет-рический |
|  |  | 11,0÷13,0 1500÷2000 не менее 10,0 ,0 | 22,0÷25,0 2500÷3500 не более 12,5 |  |  |
| 4. Перегретый, насыщен-ный пар и конденсат бойлера : Щелочность общая | мкг-экв/кг | не более 10 | ч/з 3 часа | объемный ацидиметрический |
| 5. Непрерывная продувка | % | не более 7 | 1 раз в смену | расчет по щелочности |

Расчет непрерывной продувки: (Щп.в./(Щк.в. – Щп.в.))*100%, %,

где Щп.в. – щелочность питательной воды, мг-экв/кг;

Щк.в. – щелочность котловой воды (правого или левого солевых отсеков), мг-экв/кг.

Периодическую продувку производить 1 раз в смену.

При изменениях или нарушениях водно-химического режима котла, химконтроль производить каждый час.

1 Обеспечение оптимального водно-химического режима

  - Не допускать резких колебаний паропроизводительности и уровня в барабане котла.

  - Не допускать повышения паропроизводительности котла выше 37 т/ч.

  - Не допускать превышения уровня котловой воды в барабане выше среднего по показателям уровнемерной колонки. Колебания уровня по показаниям приборов не должны превышать ±50 мм. Контроль уровней в барабане производится не реже 1 раза в смену по показаниям уровнемерных колонок машинистом котла.

  - Нормируемое солесодержание и щелочность котловой воды поддерживать с помощью величины непрерывной продувки из второй ступени испарения левого и правого солевых отсеков барабана котла. Поддерживать одинаковую величину щелочности и солесодержания котловой воды правого и левого отсеков, разность общей щелочности котловой воды между солевыми отсеками не должна превышать 2 мг-экв/кг. Периодическую продувку производить не реже 1 раза в сутки. Продолжительность продувки до 30 секунд из каждой продуваемой точки.

  - Один раз в сутки производить продувку пробоотборных точек воды и пара для удаления из них застоявшейся воды и возможных шламовых отложений.

  - Один раз в неделю производить химический контроль конденсата бойлера по щелочности и солесодержанию с целью выявления нарушений его работы.

- Общие рекомендации

  - При длительном (более трех суток) останове котла для ремонта, осуществить его консервацию с добавкой раствора  Трилона Б концентрацией 0,5%, с последующей предпусковой промывкой котла по ранее отработанной технологии.

  - Один раз в 2÷3 месяца осуществлять промывку котла «на ходу» Трилоном Б по ранее отработанной схеме.

  - Следить за температурой отбираемых проб питательной, котловых вод и пара после охладителей лабораторных проб, она не должна превышать +40°С. Представительность проб сохраняется при условии непрерывного расхода их из пробоотборных точек, который должен составлять 10÷15 дм3/ч при общей пропускной системе пробоотборной системы 50 дм3/ч.

В данную режимную карту могут быть внесены изменения и дополнения после более глубокой обработки результатов теплохимических испытаний котла ТС-35 ТЭЦ-4 ВТС.

Инженер І категории ДонОРГРЭС                                                    И.Н. Хайруллин

Согласованно:

Нач. ТЭЦ-4                                                                                           В.П. Ефремов

Инженер-химик ТЭЦ-4                                                                       Н.С. Павлюк