Предварительное заключение о водно-химическом режиме объекта ЗАО "АТ Каргилл", г. Каховка, Херсонская обл.

Предварительное заключение о водно-химическом режиме

объекта ЗАО "АТ Каргилл", г. Каховка, Херсонская обл.

<<Здесь тоже мои наброски к результатам испытаний котла низкого давления, проводимых Хайрулиным И.Н. Он почему-то "увлекался" подобными котлами. Параметры работы котла примерно такие, как котла в отчете по Виннице. Балансы поступления-удаления соединений железа в этих котлах тоже подобны – вы можете их сравнить.>>

Принятые обозначения:

Cpv - содержание примеси в питательной воде;

Cp - содержание примеси в паре котла;

C1kv - содержание примеси в котловой воде первой ступени  испарения;

C2kv - содержание примеси в котловой воде второй ступени  испарения, т.е. в продувочной воде;

Cskv=0.9*C1kv+0.1*C2kv -  средневзвешенное содержание примеси в котловой воде;

y - расход воды на непрерывную продувку в процентах от  паровой нагрузки котла;

Kr=C2kv/C1kv - кратность упаривания примеси в котловой воде;

Kyn_it=100*Cp/Cskv - итоговый  коэффициент  выноса  примеси  из котловых вод в пар;

Z - параметр, по которому можно рассчитать Kr при разных значениях y.  Этот параметр разработан в ДонОРГРЭС  и  опубликован  в технической  литературе.  Параметр  рассчитывается  по известным значениям Kr и y:

Z=Kr*(1+y*((Kr-1)/Kr)^2)

Kos - коэффициент осаждения железа из котловой воды.

Качество питательной воды,  котловых вод и паров характеризуется следующими предварительными данными:

|  |  | Ж, мкг-экв/дм3 | Щ, мг-экв/дм3 | К, мг-экв/дм3 | окисля-емость, мг О2/дм3 | æ, мкСм/см | сухой остаток мг/дм3 | Fe, мкг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перегретый пар | 10 |  | 0,06 |  |  | 3 | 40 |
| Насыщенный пар | 20 |  | 0,06 | 0,16 |  | 5 | 40 |
| Пар прав.циклона | 20 |  | 0,06 |  |  | 3 | 160 |
| Пар лев. циклона | 20 |  | 0,06 |  |  | 3 | 140 |
| Питательная вода | 30 | 4 |  | 1,28 | 910 | 660 | 400 |
| Котл. вода ч.о. | 40 | 6,2/8 |  |  | 2000 | 1262 | 600 |
| Правый циклон | 60 | 41/43,2 |  |  | 16000 | 6810 | 880 |
| Левый циклон | 60 | 43/45,6 |  |  | 16000 | 6918 | 1080 |
| Сырая вода | 7000 | 0/4,4 |  | 1,44 | 990 | 708 | 200 |

Пренебрегая относительно небольшим выносом примесей из котловых вод в пар,  для примеси, не осаждающейся из котловой воды, можно записать баланс:

(100+y)*Cpv=y*C2kv

откуда:

y=100*Cpv/(C2kv-Cpv)

По результатам обработки исходных  данных  имеем  следующие значения y:

| Показатель | Щo, мг-экв/дм3 | Щг, мг-экв/дм3 | æ, мкСм/см | NaCl, мг/дм3 | сухой остаток мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cpv | 4 | 0 | 910 | 165,5 | 660 |
| C2kv | 44,4 | 42 | 16000 | 1522 | 6864 |
| y | 9,9 |  |  | 12,2 | 10,6 |

здесь солесодержание в пересчете на условный NaCl рассчитано по  электропроводности с учетом подвижностей: для NaCl - 50.1+76.35 = 126.5 [мкСм/см]/[мг-экв/л];  для NaOH (гидратная щелочность) - 50.1+198.3 = 248.4 [мкСм/см]/[мг-экв/л]. Среднее значение y=(9.9+12.2+10.6)/3=10.9%.

Для дальнейших расчетов относительно содержания Fe имеем:

| Cpv | 400 |
| --- | --- |
| Cp | 40 |
| C1kv | 600 |
| C2kv | 980 |
| y | 10,9 |
| Cskv | 638 |
| Kyn_it | 6,26959 |
| Kr | 1,63333 |
| Z | 4,31014 |
| Kos | 46,5172 |

Коэффициент осаждения железа определен из балансового уравнения:

(100+y)*Cpv=C2kv*y+Kyn_it*Cskv+Kos*Cskv

С учетом соотношения:

Cskv=0.9*C1kv+0.1*C2kv=0.9*C2kv/Kr+0.1*C2kv=C2kv*(0.9/Kr+0.1)

это уравнение можно представить в виде:

(100+y)*Cpv=C2kv*y+Kyn_it*(0.9/Kr+0.1)*C2kv+Kos*(0.9/Kr+0.1)*C2kv

Из правой части этого уравнения можно выделить три члена:

Ay=y/(y+Kyn_it*(0.9/Kr+0.1)+Kos*(0.9/Kr+0.1))

- отражает количество железа,  выводимого с непрерывной продувкой в долях от количества железа, поступившего в котел;

Ayn=Kyn_it*(0.9/Kr+0.1)/(y+Kyn_it*(0.9/Kr+0.1)+Kos*(0.9/Kr+0.1))

- отражает количество железа, перешедшего в пар, в долях от количества железа, поступившего в котел;

Aos=Kos*(0.9/Kr+0.1)/(y+Kyn_it*(0.9/Kr+0.1)+Kos*(0.9/Kr+0.1))

- отражает количество железа,  остающегося в котле,  в долях от количества железа, поступившего в котел.

Hиже приводятся результаты расчетов и графики для этих долей:

| y | Kyn_it | Kos | Z | Kr | Ay | Ayn | Aos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6,3 | 46,5 | 4,3 | 2,98 | 0,05 | 0,11 | 0,84 |
| 3 | 6,3 | 46,5 | 4,3 | 2,24 | 0,10 | 0,11 | 0,79 |
| 5 | 6,3 | 46,5 | 4,3 | 1,96 | 0,14 | 0,10 | 0,75 |
| 7 | 6,3 | 46,5 | 4,3 | 1,80 | 0,18 | 0,10 | 0,72 |
| 10 | 6,3 | 46,5 | 4,3 | 1,66 | 0,23 | 0,09 | 0,68 |
| 15 | 6,3 | 46,5 | 4,3 | 1,53 | 0,29 | 0,08 | 0,62 |
| 20 | 6,3 | 46,5 | 4,3 | 1,45 | 0,35 | 0,08 | 0,58 |

В среднем можно принять,  что в котле остается примерно 70% от железа поступившего в котел.  При содержании железа  в  питательной воде  400 мкг/кг это составит 400*0.7/1000000=0.28 грамм на каждую тонну поступившей в котел воды.  Принимая,  что железо поступает   в   котел   в   основном   в   виде   Fe2O3,   имеем 0.28*(55.8*2+16*3)/(55.8*2)=0.4 г остающихся в котле  соединений железа на каждую тонну поступившей в котел воды.

По подсчетам д.т.н. Ю.М. Кострикина, одной т/ч воды отвечает примерно 3 м2 поверхности водяной части котла, где происходит образование отложений,  а это означает,  что за один час  работы котла  при содержании железа в питательной воде 400 мкг/кг в нем образуется примерно 0.4/3=0.13 г/м2 отложений в час,  что  соответствует более 1000 г/м2 отложений за год работы котла.

Поскольку увеличением размера непрерывной продувки добиться существенного снижения скорости образования отложений в котле не возможно, то в связи с этим возникает необходимость снижения содержания железа в питательной воде.

Ситуация здесь следующая.  Железо в сырой  воде  составляет 200  мкг/кг,  в питательной - 400 мкг/кг.  При 100%-ной подпитке котла натрий-катионированной водой главным источником  поступления железа,  надо полагать, является подпиточная натрий-катионированная вода. Причиной этого обстоятельства может быть коррозия оборудования и  тракта  ВПУ  в  условиях коррозионно агрессивной среды регенерационного раствора NaCl и отсутствия  качественного химпокрытия у фильтров,  у трубопроводов,  у узла регенерации, в баках-мерниках, баках приготовления и баках рабочего раствора, а также в баках натрий-катионированной воды и трубопроводов подпиточной воды.  Этот вопрос в настоящее время  требует  дальнейших уточнений.  Ожидаемое  снижение  содержания железа в питательной воде при нанесении качественных химпокрытий -  ориентировочно  в три-четыре  раза  за  счет частичного улавливания поступающего с сырой водой железа на натрий-катионитовых  фильтрах  в  условиях прекращения коррозии оборудования и тракта ВПУ.

Вед. инженер ДонОРГРЭС         Протасов Н.Г.   02.12.2005г.