## CKTI
ОТКРЫТОЕ АКЦИОHЕРHОЕ ОБЩЕСТВО
"НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
И ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
им. И.И.ПОЛЗУНОВА" (ОАО "НПО ЦКТИ")
"УТВЕРЖДАЮ"
Первый зам. генерального директора
ОАО "НПО ЦКТИ"
Е.К. Чавчанидзе
21 ноября 2005 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по работе "Анализ влияния водно-химического режима с
использованием эпурамина на надежность котлов ТП-109 СЕ
"Кураховская ТЭС" ООО "Востокэнерго"
Этап 2, п. 2.2.2
Заведующий котельным отделением
кандидат технических наук Е.Э. Гильде
Заведующий лабораторией
внутрикотловой гидравлики и сепарации,
кандидат технических наук В.И. Бреус
Ведущий научный сотрудник,
кандидат технических наук И.И. Беляков
Санкт-Петербург 2005г.
Примечание: здесь в основном таблицы, текст см. в файле Эпурамин.doc
Содержание
Введение
1. Оценка качества и правильности ведения химического контроля
водного режима с дозированием комплексного реагента Эпурамин
1.1. Организация ВХР при дозировании Эпурамина
1.2. Контроль ведения ВХР
1.3. Об оптимальном значении рН котловой воды
2. Обработка материалов наблюдений. Анализ результатов обследования
2.1. Анализ показателей ВХР блоков, работающих с дозированием
Эпурамина
2.2. О надежности экранный поверхностей нагрева
2.3. О консервации котлов
Выводы и рекомендации
2. Обработка материалов наблюдений. Анализ результатов
обследования.
2.1. Анализ показателей ВХР блоков, работающих с дозированием
эпурамина.
В таблице 2.1. приведены показатели ВХР блока N8 Кураховской
ТЭС, первого блока, переведенного на режим с дозированием
эпурамина в питательную воду в августе 2003 года.
Показатели ВХР блока N8 Кураховской ТЭС 17 марта 2005 г.
Паропроизводительность котла 620 т/ч
[5 empty] | Таблица 2.1 |  |  |  |  | Щфф=0
|  |  |  | æ | Ж | SiO2 | NH3 | Fe | Cu | c/c | Щоб
|  |  | рН | мкСм/ | мкг-э/ | мкг/кг | мг/кг | мкг/кг | мкг/кг | мг/кг | мкг-э/
|  |  |  | см | кг | [5 empty] | кг
10-00 | Конденсат |  | 9.25 | 1.43 | 1 | 14.6 | 0.52 | 20.5 | 6.1
| Питательная вода |  | 9.07 |  | 1 | 14.5 | 0.41 | 19.4 | 10
| Котловая вода ч.о. |  | 8.78 |  | 5 | 41.3 | 0.015 | 50.9 | 8.9 | 2.4 | 24
| Котловая вода с.о. |  | 8.57 | 61.6 | 19 | 181.5 | 0.061 | 60.4 | 11.6 | 7 | 18
| Насыщ.пар фронт |  | 9.09 |  |  | 14.2 | 0.43 | 16.2 | 7.4
| Насыщ.пар сред |  |  | 0.88 |  | 14.1 | 0.57 | 16.1 | 8.5 | 2
| Насыщ.пар тыл |  |  | 0.89 |  | 14 | 0.54 | 15.5 | 10.3
12-00 | Конденсат |  | 9.15 | 1.26 | 1 | 14.8 | 0.66 | 22.1 | 13.3
| Питательная вода |  | 8.98 |  | 1 | 14.3 | 0.64 | 22.8 | 13.5
| Котловая вода ч.о. |  | 8.89 | 10.1 | 5 | 50.3 | 0.12 | 54.6 | 11.7 | 2.3 | 22
| Котловая вода с.о. |  | 8.69 | 64.2 | 20 | 237.4 | 0.002 | 65.8 | 14.6 | 6.7 | 18
| Насыщ.пар фронт |  | 9.28 |  |  | 14.4 | 0.59 | 15.7 | 9.8
| Насыщ.пар сред |  | 9.28 | 0.78 |  | 14.2 | 0.74 | 15.4 | 11.2 | 2
| Насыщ.пар тыл |  | 9.28 | 0.75 |  | 14.2 | 0.67 | 15.9 | 11.4
Как следует из таблицы, несмотря на работу блока в течение
более года на эпураминном ВХР, отмечается рН котловой воды солевого
отсека на 0.2 единицы меньше, чем рН чистого отсека при абсолютном
значении рН=8.6-8.7.
В таблице 2.2-2.6 приведены показатели ВХР блоков
ст.N3,4,7,8,9 Кураховской ТЭС с выполнением измерений в расширенном
объеме. Из таблиц следует, что качество пара по содержанию
кремниевой кислоты SiO2 соответствует ПТЭ и не превышает 15 мкг/кг.
|  |  |  | Блок N3 |  |  | Таблица 2.2
Дата |  | Перегретый пар |  |  |  |  | Насыщенный пар |  |  |  |  | Питательная вода
|  | рН | SiO2 | Na | NH3 | рН | Ж | SiO2 | Na | NH3 | рН | Ж | SiO2 | Na | c/c | NH3 | Щфф | Що
|  |  | мкг/л | мкг/л | мг/л |  | мкгэ/л | мкг/л | мкг/л | мг/л |  | мкгэ/л | мкг/л | мкг/л | мг/л | мг/л | мкгэ/л | мкгэ/л
11.07.05 |  | 8.99 | 13.9 | 0.67 | 0.39 | 9.03 | 1 | 13.9 | 0.77 | 0.39 | 9.73 | 1 | 21.2 | 1.24 |  | 0.49 | 0 | 42
25.07 |  | 8.89 | 14.3 | 0.175 | 0.45 | 8.97 | 1 | 14.5 | 0.12 | 0.48 | 8.92 | 1 | 16.5 | 0.254 | 2 | 0.94 | 20 | 41
9.08 |  | 8.92 | 11.8 | 0.15 | 0.41 | 9.07 | 1 | 11.3 | 0.171 | 0.45 | 9.011 | 1 | 12.3 | 0.48 | 1.6 | 0.32 | 22 | 46
8.09 |  | 8.97 | 12.1 | 0.211 | 0.68 | 9.05 | 1 | 10.2 | 0.092 | 0.74 | 8.96 | 1 | 20.4 | 0.36 | 2 | 0.45 | 18 | 42
19.09 |  | 8.94 | 10.7 | 0.172 | 0.56 | 9.03 | 1 | 11.8 | 0.117 | 0.69 | 8.13 | 1 | 12.7 | 0.252 | 2.2 | 0.42 | 21 | 48
Дата |  |  | Котловая вода ч.о. | [7 empty] | Котловая вода с.о.
|  | рН | Ж | SiO2 | Na | c/c | NH3 | Щфф | Що | рН | Ж | SiO2 | Na | c/c | NH3 | Щфф | Що
|  |  | мкгэ/л | мкг/л | мкг/л | мг/л | мг/л | мкгэ/л | мкгэ/л |  | мкгэ/л | мкг/л | мкг/л | мг/л | мг/л | мкгэ/л | мкгэ/л
11.07.05 |  | 9.26 |  | 25 | 2.26 | 2.6 | 0 | 0 | 117 | 9.64 |  | 260.9 | 17.9 | 14.5 | 0.03 | 18 | 70
25.07 |  | 8.79 | 6.2 | 29 | 0.75 | 2.2 | 0 | 0 | 19 | 9.26 | 23.6 | 235.9 | 6.7 | 10.2 | 0 | 7 | 28
9.08 |  | 8.9 | 4.7 | 5.8 | 1.61 | 2.4 | 0 | 0 | 11 | 9.17 | 11.8 | 147.8 | 11.2 | 8 | 0 | 3 | 15
8.09 |  | 8.5 | 9.1 | 62.3 | 0.407 | 2.7 | 0 | 0 | 20 | 8.64 | 38.8 | 801.1 | 4.7 | 18 | 0 | 10 | 31
19.09
|  |  |  | Блок N4 |  |  | Таблица 2.3
Дата |  | Перегретый пар |  |  |  |  | Насыщенный пар |  |  |  |  | Питательная вода
|  | рН | SiO2 | Na | NH3 | рН | Ж | SiO2 | Na | NH3 | рН | Ж | SiO2 | Na | c/c | NH3 | Щфф | Що
|  |  | мкг/л | мкг/л | мг/л |  | мкгэ/л | мкг/л | мкг/л | мг/л |  | мкгэ/л | мкг/л | мкг/л | мг/л | мг/л | мкгэ/л | мкгэ/л
16.08.05 |  | 9.14 | 12.3 | 0.145 | 0.39 | 8.96 | 1 | 13.7 | 0.167 | 0.41 | 9.02 | 1 | 12.6 | 0.22 | 1.8 | 0.32 | 20 | 38
25.08.05 |  | 8.95 | 13.6 | 0.15 | 0.36 | 8.96 | 1 | 13.7 | 0.198 | 0.43 | 9 | 1 | 10.3 | 0.24 | 2 | 0.34 | 24 | 43
6.09.05 |  | 8.89 | 12.1 | 0.473 | 0.42 | 8.95 | 1 | 12.6 | 0.147 | 0.59 | 9.08 | 1 | 16.2 | 0.25 | 1.9 | 0.38 | 18 | 42
21.09.05 |  | 9.13 | 14.6 | 0.491 | 0.55 | 9.2 | 1 | 13.3 | 0.211 | 0.76 | 9.32 | 1 | 23 | 0.235 | 2.1 | 0.41 | 22 | 45
27.09.05 |  | 9.11 | 14.3 | 0.27 | 0.49 | 9.14 | 1 | 13.4 | 0.194 | 0.61 | 9.12 | 1 | 17.1 | 0.57 | 2.3 | 0.58 | 20 | 40
Дата |  |  | Котловая вода ч.о. | [7 empty] | Котловая вода с.о.
|  | рН | Ж | SiO2 | Na | c/c | NH3 | Щфф | Що | рН | Ж | SiO2 | Na | c/c | NH3 | Щфф | Що
|  |  | мкгэ/л | мкг/л | мкг/л | мг/л | мг/л | мкгэ/л | мкгэ/л |  | мкгэ/л | мкг/л | мкг/л | мг/л | мг/л | мкгэ/л | мкгэ/л
16.08.05 |  | 8.71 | 2.8 | 103.3 | 3.2 | 3 | 0.05 | 0 | 39 | 9.39 | 6.4 | 760.9 | 14.9 | 16 | 0.09 | 41 | 93
25.08.05 |  | 8.79 | 1.6 | 113.4 | 1.76 | 2.8 | 0.02 | 0 | 21 | 9.26 | 4.2 | 970.4 | 10.7 | 9 | 0.06 | 22 | 50
6.09.05 |  | 8.68 | 4.4 | 69.6 | 0.226 | 1.8 | 0 | 0 | 32 | 9.09 | 13.2 | 657.8 | 1.6 | 7 | 0 | 25 | 48
21.09.05
27.09.05 |  | 8.78 | 9 | 102 |  | 2.1 | 0 | 20 | 46 | 8.9 | 11 | 650 |  | 6.5 | 0 | 31 | 50
|  |  |  | Блок N7 |  |  | Таблица 2.4
Дата |  | Перегретый пар |  |  |  |  | Насыщенный пар |  |  |  |  | Питательная вода
|  | рН | SiO2 | Na | NH3 | рН | Ж | SiO2 | Na | NH3 | рН | Ж | SiO2 | Na | c/c | NH3 | Щфф | Що
|  |  | мкг/л | мкг/л | мг/л |  | мкгэ/л | мкг/л | мкг/л | мг/л |  | мкгэ/л | мкг/л | мкг/л | мг/л | мг/л | мкгэ/л | мкгэ/л
11,07,05 |  | 9.12 | 13.8 | 0.74 | 0.42 | 9.08 |  | 13.6 | 0.73 | 0.51 | 9.6 |  | 15.4 | 0.368 | 1.9 | 0.46 | 12 | 41
25.07 |  | 8.79 | 14.3 | 0.09 | 0.39 | 8.81 |  | 14.6 | 0.09 | 0.41 | 8.56 |  | 16 | 0.275 | 2.1 | 0.45 | 0 | 43
16.08 |  | 8.87 | 11.7 | 0.81 | 0.4 | 8.97 | 1 | 11.9 | 0.8 | 0.38 | 9.02 | 1 | 13.2 | 0.244 | 2 | 0.38 | 12 | 40
6.09 |  | 8.97 | 12.1 | 0.078 | 0.51 | 8.93 | 1 | 13.2 | 0.071 | 0.5 | 9.08 | 1 | 16.2 | 0.245 | 2.4 | 0.42 | 15 | 45
19.09 |  | 8.99 | 13.2 | 0.194 | 0.7 | 9.06 | 1 | 13.2 | 0.112 | 0.64 | 8.74 | 1 | 13.4 | 0.417 | 2 | 0.47 | 16 | 47
Дата |  |  | Котловая вода ч.о. | [7 empty] | Котловая вода с.о.
|  | рН | Ж | SiO2 | Na | c/c | NH3 | Щфф | Що | рН | Ж | SiO2 | Na | c/c | NH3 | Щфф | Що
|  |  | мкгэ/л | мкг/л | мкг/л | мг/л | мг/л | мкгэ/л | мкгэ/л |  | мкгэ/л | мкг/л | мкг/л | мг/л | мг/л | мкгэ/л | мкгэ/л
11,07,05 |  | 8.88 |  | 42.4 | 3.84 | 2 | 0.05 | 0 | 35 | 9.74 |  | 325 | 22.5 | 17.1 | 0.04 | 26 | 80
25.07 |  | 8.92 | 1 | 107.6 | 2.2 | 1.8 | 0.03 | 0 | 22 | 9.41 | 4.8 | 214 | 16.8 | 20.7 | 0 | 19 | 45
16.08 |  | 8.66 | 2.4 | 101.1 | 3.03 | 3.2 | 0.04 | 0 | 27 | 9.29 | 12 | 475 | 19.3 | 22 | 0.02 | 13 | 38
6.09 |  | 8.71 | 6.1 | 87.6 | 0.689 | 2.2 | 0 | 0 | 28 | 9.64 | 15.7 | 747 | 8.72 | 20 | 0 | 18 | 44
19.09
|  |  |  | Блок N8 |  |  | Таблица 2.5
Дата |  | Перегретый пар |  |  |  |  | Насыщенный пар |  |  |  |  | Питательная вода
|  | рН | SiO2 | Na | NH3 | рН | Ж | SiO2 | Na | NH3 | рН | Ж | SiO2 | Na | c/c | NH3 | Щфф | Що
|  |  | мкг/л | мкг/л | мг/л |  | мкгэ/л | мкг/л | мкг/л | мг/л |  | мкгэ/л | мкг/л | мкг/л | мг/л | мг/л | мкгэ/л | мкгэ/л
25.08.05 | [5 empty] | 9.02 | 1 | 12.3 | 0.112 | 0.39 | 9.04 | 1 | 13 | 0.26 | 1.8 | 0.33 | 14 | 39
27.09 | [5 empty] | 9.07 | 1 | 14.1 | 0.363 | 0.67 | 8.89 | 1 | 14.7 | 0.2 | 2.1 | 0.48 | 5 | 39
3.10 | [10 empty] | 8.86 | 1 | 15.8 | 0.27 | 2.3 | 0.64 | 4 | 31
12.10 | [5 empty] | 8.92 | 1 | 14.2 |  | 0.62
Дата |  |  | Котловая вода ч.о. | [7 empty] | Котловая вода с.о.
|  | рН | Ж | SiO2 | Na | c/c | NH3 | Щфф | Що | рН | Ж | SiO2 | Na | c/c | NH3 | Щфф | Що
|  |  | мкгэ/л | мкг/л | мкг/л | мг/л | мг/л | мкгэ/л | мкгэ/л |  | мкгэ/л | мкг/л | мкг/л | мг/л | мг/л | мкгэ/л | мкгэ/л
25.08.05 |  | 8.72 | 1.9 | 53.5 | 1.77 | 2.2 | 0 | 0 | 36 | 9.03 | 16 | 264.5 | 2.04 | 8 | 0 | 21 | 64
27.09
3.10 |  | 8.61 | 6.5 | 40 | 2.71 | 1.4 | 0 | 40 | 98 | 8.97 | 15 | 213.5 | 2.08 | 5.6 | 0 | 73 | 140
12.10 |  | 8.43 | 6.5 | 41 |  | 2.1 | 0 | 48 | 97 | 8.69 | 15 | 175 |  | 6.5 | 0 | 71 | 150
|  |  |  | Блок N9 |  |  | Таблица 2.6
Дата |  | Перегретый пар |  |  |  |  | Насыщенный пар |  |  |  |  | Питательная вода
|  | рН | SiO2 | Na | NH3 | рН | Ж | SiO2 | Na | NH3 | рН | Ж | SiO2 | Na | c/c | NH3 | Щфф | Що
|  |  | мкг/л | мкг/л | мг/л |  | мкгэ/л | мкг/л | мкг/л | мг/л |  | мкгэ/л | мкг/л | мкг/л | мг/л | мг/л | мкгэ/л | мкгэ/л
09.08.05 |  | 8.99 | 11.2 | 0.15 | 0.43 | 8.82 | 1 | 11.5 | 0.173 | 0.45 | 9.05 | 1 | 17.3 | 0.28 | 1.8 | 0.4 | 20 | 42
08.09.05 |  | 9.13 | 12.8 | 0.06 | 0.93 | 9.08 | 1 | 12.5 | 0.056 | 0.86 | 9.18 | 1 | 13.7 | 0.3 | 2.1 | 0.42 | 22 | 45
Дата |  |  | Котловая вода ч.о. | [7 empty] | Котловая вода с.о.
|  | рН | Ж | SiO2 | Na | c/c | NH3 | Щфф | Що | рН | Ж | SiO2 | Na | c/c | NH3 | Щфф | Що
|  |  | мкгэ/л | мкг/л | мкг/л | мг/л | мг/л | мкгэ/л | мкгэ/л |  | мкгэ/л | мкг/л | мкг/л | мг/л | мг/л | мкгэ/л | мкгэ/л
09.08.05 |  | 8.6 | 1.3 | 126.1 | 3.6 | 4 | 0.07 | 0 | 44 | 8.98 | 3.9 | 1134.8 | 19.2 | 16 | 0.09 | 33 | 91
08.09.05 |  | 8.99 | 10.4 | 57.1 | 0.628 | 2.2 | 0 | 0 | 40 | 9.03 | 14 | 198.4 | 1.44 | 7 | 0 | 14 | 36
В процессе эксплуатации был зафиксирован случай значительного
повышения концентрации солей жесткости в котловой воде блока
N3 13.04.05 г. на следующий день после пуска.
В таблице 2.7.приведены показатели ВХР данного блока за
18, 19 и 20 апреля 2005 г.
Таблица 2.7
Дата |  |  | Питательная вода |  |  |  | Котловая вода ч.о. |  |  |  | Котловая вода с.о. |  |  | П/пар
|  | рН | Ж | SiO2 | О2 | рН | Ж | SiO2 | c/c | рН | Ж | SiO2 | c/c | рН | SiO2
|  |  | мкгэ/л | мкг/л | мкг/л |  | мкгэ/л | мкг/л | мг/л |  | мкгэ/л | мкг/л | мг/л |  | мкг/л
18.04.05 |  | 9.28 | 1 | 20.5 | 10 | 9.04 | 40 | 205 | 3.6 | 8.57 | 470 | 1185 | 13.4 | 9.06 | 14.4
19.04.05 |  | 9.14 | 1 | 17.03 | 10 | 9.12 | 5 | 78 | 1.8 | 8.97 | 20 | 640 | 6.3 | 9.12 | 14.3
20.04.05 |  | 9.15 | 1 | 14.9 | 10 | 9.14 | 3 | 64 | 1.7 | 9.21 | 15 | 576 | 7.4 | 9.16 | 14.2
Из таблицы следует, что 18.04.05 при отсутствии повышения
концентрации солей жесткости в питательной воде, а также кремне-
и солесодержания в котловой воде, концентрация жесткости в солевом
отсеке составляет 470 мкг-экв/кг.
Данное обстоятельство, по-видимому, вызвано внесением в
тракт котла, при замене поверхностей нагрева во время ремонта,
солей жесткости, которые под воздействием эпурамина выводились
из котла с продувочной водой. Об этом свидетельствует некоторое
снижение рН котловой воды солевого отсека по сравнению с чистым
в течение 18 и 19.04.2005 г. До и после этого отмечается обратное
соотношение рН котловой воды чистого и солевого отсеков.
В таблице 2.8. приведены данные по количеству внутренних
отложений в трубах котла ТП-109 ст.N3 по вырезкам, выполненным в
сентябре 2005 года при общей наработке 5 лет после последней
химической промывки, в том числе 2 года на эпураминном ВХР. Из
таблицы следует, что максимальное количество отложений имеется в
трубах солевого отсека и составляет 398.9 г/м2, а в трубах чистого
отсека 313.1 г/м2.
Следует отметить, что практически такое же количество отложений
имело место в трубах солевого отсека за пятилетний период
эксплуатации котла ст.N3 на фосфатном режиме.
Таблица 2.8
Удельная загрязненность поверхностей нагрева блока N3
Кураховской ТЭС, сентябрь 2005 г.
Nпп |  | Место вырезки |  |  |  | Уд. загр., г/м2
1 | Фронтовой экран, соленый отсек: труба N56
|  | огневая сторона |  |  |  |  | 316.9
|  | тыловая сторона |  |  |  |  | 159
2 | Фронтовой экран, соленый отсек: труба N57
|  | огневая сторона |  |  |  |  | 267.2
|  | тыловая сторона |  |  |  |  | 154.9
3 | Тыловой экран, соленый отсек: труба N57
|  | огневая сторона |  |  |  |  | 398.9
|  | тыловая сторона |  |  |  |  | 294.5
4 | Тыловой экран, соленый отсек: труба N54
|  | огневая сторона |  |  |  |  | 397.3
|  | тыловая сторона |  |  |  |  | 240.4
5 | Фронтовой экран, чистый отсек: труба N69
|  | огневая сторона |  |  |  |  | 237.1
|  | тыловая сторона |  |  |  |  | 124.1
6 | Фронтовой экран, чистый отсек: труба N68
|  | огневая сторона |  |  |  |  | 168.4
|  | тыловая сторона |  |  |  |  | 106.4
7 | Тыловой экран, чистый отсек: труба N69
|  | огневая сторона |  |  |  |  | 204.7
|  | тыловая сторона |  |  |  |  | 107.9
8 | Тыловой экран, чистый отсек: труба N70
|  | огневая сторона |  |  |  |  | 313.1
|  | тыловая сторона |  |  |  |  | 154
9 | КПП НД входная ступень | [5 empty] | 215.1
10 | КПП НД выходная ступень | [5 empty] | 251.1
Сопоставление данных по содержанию железа в питательной во-
де - 20 мкг/кг и котловой - 30 мкг/кг показывает, что на экран-
ных поверхностях нагрева осаждается более 95% железа вносимого в
котел с питательной водой.
<<Примечание Протасова Н.Г. Увы, здесь уважаемый автор не
учел, что обычно большая часть вносимого в котел железа переходит
в пар.>>
ПИСЬМО ИЗ ПК "СИБЭНЕРГОМАШ"
ЭНЕРГОМАШ НПО "ЦКТИ" г-ну Чавчанидзе Е.К.
1. ПК "Сибэнергомаш" получила информацию о массовых разрывах
экранных труб на котлах БКЗ-320-140-2 Усть-Каменогорской ТЭЦ
для выяснения причин в лаборатории металлографического контроля
ПК "Сибэнергомаш" исследовались представленные представителем
ТЭЦ образцы поврежденных труб.
2. По сообщению эксплуатационного персонала Астанинской
(Целиноградской) ТЭЦ-2 в 2002-2003 годах на котлах БКЗ-420-140-5
резко возросла повреждаемость труб экранов. Общая статистика
повреждений экранных труб приведена в Таблице 1.
Таблица 1
N | Последние |  |  | Количество поврежденных экранов
к/а | ремонты |  | 1999 | 2000 | Переход |  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004
1 | 1998 к-р |  | 17 | 17 | на |  | 27 | 32 | 112 | 19
| 2002 к-р |  |  |  | хеламин
2 | 1997 к-р |  | 19 | 7 | 2000г |  | 11 | 51 | 258 | 58
2000 к-р
3 | 2000текущий |  | 4 | 12 |  |  | 57 | 206 | 171 | 23
2002средний
4 | 1999текущий |  | 7 | 7 |  |  | 102 | 58 | 60 | 13
2001средний
5 | 1993текущий |  | 15 | 11 |  |  | 130 | 33 | 174 | 14
2001 к-р
| Итого: |  | 62 | 54 |  |  | 327 | 380 | 775 | 127
Котлы на обеих станциях эксплуатируются более 20 лет, а в
2000 г. обе ТЭЦ перешли на водно-химический режим с коррекционной
обработкой воды "Хеламином".
По имеющимся у нас сведениям Курганская и Омская ТЭЦ-5,
эксплуатирующая котлы идентичные установленным на Астанинской
ТЭЦ-2, и применяющие традиционные ВХР, неприятностями с
испарительными поверхностями не имеют.