Программа пуско-наладочных работ установки обработки воды аммиаком

<<Здесь указаны назначение системы и порядок предпусковых действий. Все изложено настолько четко, что я затрудняюсь что-то добавить к тому, что есть. Программа используется совместно с инструкцией по эксплуатации системы.>>

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень принятых сокращений и условных обозначений...............

1 Введение........................

2 Общие положения.............................................

3 Меры безопасности.............................................

4 Готовность оборудования к проведению пуско-наладочных работ.........

5 Подготовительные работы.............................................

6 Порядок выполнения работ.............................

7 Критерий окончания пуско-наладочных работ...................

| Перечень принятых обозначений |  |
| --- | --- |
| БЩУ | Блочный щит управления |
| ВД | Высокое давление |
| КИП | Контрольно-измерительные приборы |
| КУ | Котел-утилизатор |
| НД | Низкое давление |
| ПГУ | Парогазовая установка |
| ПНР | ## Пуско-наладочные работы |
| СД | Среднее давление |

1 Введение

1.1 Работы по настоящей программе производятся после завершения монтажных и строительных работ по системе дозирования аммиака, проверки оборудования и трубопроводов системы на гидравлическую плотность и прочность, принятия по акту оборудования системы рабочей комиссией. При этом на каждом этапе оформляются акты и протоколы.

1.2 Целью выполнения предусмотренных программой работ является проверка соответствия технических характеристик оборудования проектным и заводским показателям, проверка функционирования устройства управления, автоматического регулирования, КИП, блокировки, сигнализации проектным показателям.

1.3 В процессе разработки программы использованы следующие материалы:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229;

- System description for feedwater chemical feed system.

1.4 Общее руководство при проведении работ по данной программе осуществляет главный инженер ПГУ-400.

1.5 Выполнение работ по данной программе осуществляет персонал пусконаладочной организации совместно с эксплуатационным персоналом ПГУ-400.

1.6 Техническое руководство по данной программе осуществляет ответственный представитель пусконаладочной организации.

1.7 Монтажная организация выделяет персонал для устранения выявленных в ходе выполнения работ дефектов и неисправностей.

1.8 После окончания работ по данной программе оформляется  Акт, по форме утвержденной на площадке Березинской ГРЭС. Акт оформляет  пусконаладочная   организация.

2 Общие положения

2.1 Система подачи аммиака в питательную воду для регулирования  pH разработана:

- для приема  концентрированного  (25%  концентрации)  аммиака, поставляемого  в  транспортабельных  химических  контейнерах (транспортных емкостях) или бочках;

- для  подготовки 5% раствора аммиака путем растворения концентрированного химического реагента в деминерализованной воде;

- для  непрерывного  дозирования разведенного 5% раствора аммиака в систему конденсата или (при пусках) в барабан НД.

Для бесперебойного  дозирования  раствора  предусмотрены 2 дозирующих насоса с автоматическим регулированием скорости и хода.

2.2 Система подачи аммиака имеет два бака хранения, каждый с соединением для наполнения химикатами,  соединением  для  наполнения деминерализованной    водой    и    смешивающим   устройством.   Также предусмотрены два дозирующих  насоса,  общий  калибровочный   стакан,  общий  демпфер  пульсаций,  взаимодействующие трубопроводы  и  клапаны  и   все   необходимые   КИПиА.   В   насосах предусмотрено  регулирование  хода и скорости от ЦСУ для управления производительностью.

2.3 Контроль и управление осуществляется с соответствующей местной панели управления и с РСУ. В АСУ ТП предусмотрена общая сигнализация о возникновении неисправностей и технологических нарушений.

2.4 При достижении какого-либо параметра пределов ограничений подается предупредительный сигнал.

2.5 Установка имеет интегральную местную панель управления. Команды на пуск и останов по сигналам КИП подаются от соответствующих местных контроллеров.

2.6 В системе имеются несколько датчиков. Если показание одного из этих датчиков превысит  запрограммированное  значение  уровня  защитного  останова, будет произведен автостанов и эта операция отобразится на дисплее установки.

2.7 Пусконаладочные работы включают в себя:

2.7.1 Предпусковую промывку трубопроводов и оборудования установки.

2.7.2 Проверку срабатывания дистанционного переключения и АВР (автоматического включения резерва).

2.7.3 Проверку срабатывания предупредительной и аварийной сигнализации по системе дозирования реагента.

2.7.4 Комплексное опробование и включение в работу системы дозирования реагента.

2.8 Работы по программе выполняются на этапе предпускового опробования оборудования и при работе ПГУ-400 под нагрузкой.

2.9 Контроль параметров в системе осуществляется с помощью приборов штатного контроля.

3 Меры безопасности

3.1 К проведению работ допускается персонал, прошедший инструктаж по технике безопасности при производстве работ.

3.2 Наибольшую опасность при выполнении пуско-наладочных работ представляют концентрированный раствор аммиака и вращающиеся механизмы.

3.3 До начала работ должны быть выполнены следующие организационно-технические мероприятия:

– закончен монтаж, согласно проекту, лестниц, переходов, площадок, ограждений, защитных кожухов;

– выполнены все технологические и предупредительные надписи на оборудовании, трубопроводах, емкостях;

– обеспечено освещение помещений, рабочих мест, площадок, переходов, лестниц;

– места работы обеспечены соответствующей спецодеждой, обувью, индивидуальными средствами защиты для работы с аммиаком;

– подготовлены аптечки и нейтрализующие растворы для оказания доврачебной помощи;

– подготовлен противопожарный инвентарь;

– налажена оперативная связь рабочих мест с химцехом и блочным щитом управления;

- руководству сменного и наладочного персонала провести инструктаж по технике безопасности с подчиненным персоналом, выделенным для проведения наладочных работ.

3.4 В случае возникновения аварийных ситуаций работы по программе прекращаются, оперативный персонал действует в соответствии с указаниями эксплуатационных инструкций.

3.5 При выполнении ПНР помнить:

-        водный раствор аммиака обладает щелочными свойствами и

может вызвать ожоги кожи, слезотечение глаз и раздражение

слизистой оболочки носа;

-        предельно допустимая концентрация аммиака в воздухе рабочей

зоны равна 20 мг/м3. Смесь газообразного аммиака с воздухом

взрывоопасна. Пределы взрываемости в воздухе по объему:

нижний - 15,5%, верхний - 27%;

-        защитные средства при работе с аммиаком: противогаз для защиты

от аммиака, прорезиненный фартук, резиновые перчатки,

защитные очки;

-        при попадании капель концентрированного аммиака на кожу или

глаза его необходимо немедленно смыть большим количеством

воды, пораженный участок кожи промыть 2%-ным раствором

борной кислоты и обратиться в медпункт;

-        при проливании на пол большого количества концентрированного

аммиака необходимо надеть противогаз для защиты от аммиака и

смыть его большим количеством воды.

4 Готовность оборудования к проведению пусконаладочных работ

4.1 До начала пусконаладочных испытаний должны быть выполнены следующие работы:

4.1.1 Смонтированы все основное оборудование, трубопроводы, арматура.

4.1.2 Выполнены подсоединения трубопроводов к баковому и насосному хозяйству и проверена правильность подсоединений в соответствии с технологической схемой.

4.1.3 Оборудование и трубопроводы опрессованы избыточным давлением в соответствии с инструкциями поставщика.

4.1.4 Принято по акту рабочей комиссией все оборудование системы и монтаж системы в целом.

4.1.5 Опробована система дистанционного управления регулирующей и запорной арматурой.

4.1.5 Опробованы и включены в работу средства блокировки и сигнализации.

4.1.6 Закончен монтаж контрольно-измерительных приборов в полном объеме.

4.1.7 Выполнены испытания предохранительных клапанов, получено разрешение на их эксплуатацию.

4.1.8 Опробованы в работе на холостом ходу насосы, электрифицированная арматура. Опробована на открытие и закрытие ручная арматура.

4.1.9 Подготовлен к работе дренажный эжектор для откачки промывочных вод из приямка.

4.1.10 На установку доставлена бочка концентрированного аммиака. Выполнен входной химический контроль товарного продукта.

4.1.11 В трубопровод CD00BR100 подведена обессоленная вода.

4.2	До начала пусконаладочных испытаний должен быть настроен и включен в работу ПТК АСУ ТП (программно технологический комплекс автоматической системы управления технологическими процессами).

4.3 В холодный период система отопления должна быть в работе.

5 Подготовительные работы

Подготовительные работы включают в себя промывку баков, трубопроводов, насосов; рабочую проверку срабатывания сигнализации, защиты, автоматики, дистанционного управления насосным и баковым хозяйством установки.

5.1. Промыть линию CD10BR111/CD20BR111 подачи аммиака на бак рабочего раствора CD10BB001/CD20BB001 в дренажный приямок. Для этого:

- заполненный водой дренажный приямок опорожнить, убрать посторонние предметы, очистить от песка и грязи;

- убедиться, что в трубопровод CD00BR100 подведена обессоленная вода; при отсутствии воды необходимо через начальника смены заказать подачу обессоленной воды в этот трубопровод;

- подготовить бочку с чистой обессоленной водой, установить ее на место разгрузки реагента в бак, открыть пробку бочки;

- подсоединить выдачу передвижного бочкового насоса к трубопроводу CD10BR111/CD20BR111 через гибкий стальной шланг MR001;

- вставить шланг всаса передвижного насоса в горловину бочки;

- отрыть клапан CD10AA401/CD20AA402 на линии дренажа CD10BR105/CD20BR105 из бака рабочего раствора CD10BB001/CD20BB001;

- убедиться, что клапан CD10AA102/CD20AA102 на трубопроводе выдачи рабочего раствора CD10BR102/CD20BR102 из бака CD10BB001/CD20BB001 находится в закрытом положении (в ином случае, клапан закрыть);

- включить передвижной насос и открыть клапан CD10AA100/CD20AA110 на линии подачи аммиака в бак CD10BB001/CD20BB001;

- промывку производить до осветления пробы сбросной воды в приямок (ориентировочно 5-10 мин). После завершения операции передвижной насос выключить, отсоединить;  арматуру закрыть, оставив открытым клапан CD10AA401/CD20AA402 на линии CD10BR105/CD20BR105 дренажа из бака рабочего раствора в приямок.

5.2 Промыть трубопровод CD10BR101/CD20BR101 подачи обессоленной воды на заполнение бака рабочего раствора CD10BB001/CD20BB001. Для этого:

- открыть клапан CD10AA101/CD20AA101 на трубопроводе CD10BR101/CD20BR101;

- промывку производить до осветления пробы сбросной воды в приямок (ориентировочно 10-15 мин). После завершения операции закрыть клапан CD10AA401/CD20AA402 на дренаже бака рабочего раствора; убедиться также в закрытии клапана CD10AA102/CD20AA102 на линии выдачи рабочего раствора CD10BR102/CD20BR102 (в ином случае, клапан закрыть).

5.3 Заполнить бак рабочего раствора CD10BB001/CD20BB001 обессоленной водой до верхнего уровня  и проверить срабатывание автоматического включения смесителя CD10KM001/CD20KM001 (конкретное значение уровня определяется при ПНР).

5.4 Заполнить бак рабочего раствора CD10BB001/CD20BB001 обессоленной водой до верхнего предельного уровня (3000 мм)  и проверить автоматическое срабатывание защиты на заполнение бака. Убедиться в закрытии участвовавшей в операции арматуры на трубопроводах бака, при необходимости – закрыть.

5.5 Промыть трубопровод CD10BR110/CD20BR110 промывки всаса насоса-дозатора CD10AP001/CD20AP001 в дренажный приямок. Для этого:

- открыть клапаны CD10AA109/CD20AA109 и  CD10AA111/CD20AA111 на линии промывки всаса насоса;

- промывку производить до осветления пробы сбросной воды в приямок

(ориентировочно 10-15 мин). После завершения промывки клапан CD10AA111/CD20AA111 на сбросной линии в приямок закрыть.

5.6 Промыть напорный коллектор CD10BR107/CD20BR107 насоса-дозатора CD10AP001/CD20AP001 в дренажный приямок. Для этого:

- убедиться, что клапан CD10AA201/CD20AA201 на линии CD10BR108/CD20BR108  сброса с напора насоса CD10AP001/CD20AP001 в бак CD10BB001/CD10BB001 установлен на открытие при давлении 40 бар (порядок установления уточняется при ПНР);

- убедиться в открытии клапана CD10AA109/CD20AA109 на линии промывки всаса насоса-дозатора (в ином случае, клапан открыть);

- открыть клапан CD10AA108/CD20AA108 на дренаже CD10BR109/CD20BR109 напорного коллектора в приямок;

- открыть вентили на импульсных трубках дифманометров сетчатых

фильтров;

- заполнить насос-дозатор CD10AP001/CD20AP001 обессоленной водой (уточняется при ПНР);

- включить насос-дозатор;

- после промывки в течение 10-15 минут насос-дозатор остановить, клапан CD10AA109/CD20AA109 на линии промывки всаса насоса закрыть.

5.7 Проверить/настроить работу насоса-дозатора CD10AP001/CD20AP001 . Для этого:

- открыть клапан CD10AA102/CD20AA102 на линии CD10BR102/CD20BR102 выдачи рабочего раствора из бака CD10BB001/CD20BB001;

- убедиться в открытии клапана CD10AA108/CD20AA108 на дренаже CD10BR109/CD20BR109 напорного коллектора насоса-дозатора в приямок;

- открыть вентили на импульсных трубках дифманометров сетчатых

фильтров;

- убедиться в заполнении насоса-дозатора CD10AP001/CD20AP001 обессоленной водой (уточняется при ПНР);

- убедиться, что производительность насоса по ходу поршня установлена на 0% (установка на 0% должна происходить автоматически при останове насоса);

- включить насос (мотор) и проверить работу мотора (визуально и на предмет отсутствия подозрительных шумов);

- убедиться, что кнопка регулирования хода поршня разблокирована;

- плавно установить производительность насоса-дозатора регулированием хода поршня от 0% до 100%.

Насосы-дозаторы CD10AP001 и CD20AP001 включаются поочередно и отключаются после проверки работоспособности каждого насоса и настройки на нем блокировки по превышению давления в напорном трубопроводе за насосом на 10% сверх номинального значения.

5.8 В процессе откачивания воды из бака CD10BB001/CD20BB001 проверить управление работой насоса в локальном режиме с местной панели управления CD00GH001 (переключатель на панели насоса в положении "local") и с РСУ (переключатель на панели насоса в положении "remote") и убедиться в исправной его работе.

5.9 При продолжении откачивания воды из бака CD10BB001/CD20BB001 проверить срабатывание сигнализации при достижении в баке низкого (low) уровня жидкости (500 мм).

5.10 При продолжении откачивания воды из бака CD10BB001/CD20BB001 проверить срабатывание сигнализации и автоблокировки работы насоса-дозатора, а также смесителя CD10KM001/CD20KM001 при достижении в баке предельно низкого (low-low) уровня жидкости (350 мм).

5.11 По окончанию проверки работающее оборудование должно быть отключено; участвовавшая в операциях арматура закрыта.

6 Порядок выполнения работ

Порядок выполнения работ предусматривает подготовительные работы, пуск установки, пусковую наладку работы установки.

6.1 Закончить подготовительные работы – раздел 5; подготовиться к пуску установки:

6.1.1 Линии подачи реагента, всаса насосов-дозаторов, баки должны быть промыты; опробованы в работе баковое и насосное хозяйство (раздел 5).

6.1.2 Убедиться в закрытии клапанов CD10AA401/CD20AA402, CD10AA109/CD20AA109, CD10AA111/CD20AA111 на дренажно-промывочных линиях CD10BR105/CD20BR105, CD10BR110/CD20BR110 и клапана CD10AA102/CD20AA102 на линии CD10BR102/CD20BR102 выдачи рабочего раствора из бака CD10BB001/CD20BB001 .

6.1.3 Заполненный водой дренажный приямок опорожнить, убрать посторонние предметы, очистить от песка и грязи.

6.1.4 Убедиться, что в трубопровод CD00BR100 подведена обессоленная вода; при отсутствии воды необходимо через начальника смены заказать подачу обессоленной воды в этот трубопровод.

6.1.5 Доставить на установку к месту разгрузки реагента в бак CD10BB001/CD20BB001 бочку с концентрированным аммиаком.

6.2 Пуск установки

Пуск установки включает в себя приготовление рабочего раствора реагента необходимой концентрации в баках рабочего раствора; включение в работу и настройку на нужный режим работы насосов-дозаторов; подачу дозируемого реагента в технологический цикл.

6.2.1 Приготовление рабочего раствора

6.2.1.1 Заполнить бак CD10BB001/CD20BB001 обессоленной водой наполовину. Для этого:

- убедиться, что клапан CD10AA401/CD20AA402 на линии дренажа CD10BR105/CD20BR105 из бака рабочего раствора CD10BB001/CD20BB001 находится в закрытом положении (в ином случае, клапан закрыть);

- убедиться, что клапан CD10AA102/CD20AA102 на трубопроводе выдачи рабочего раствора CD10BR102/CD20BR102 из бака CD10BB001/CD20BB001 находится в закрытом положении (в ином случае, клапан закрыть);

- открыть клапан CD10AA101/CD20AA101 на трубопроводе CD10BR101/CD20BR101 подачи обессоленной воды на заполнение бака рабочего раствора;

- после закачки обессоленной воды до уровня половины заполнения бака (контроль по местному указателю уровня) клапан CD10AA101/CD20AA101 закрыть.

6.2.1.2 Закачать в бак рабочего раствора CD10BB001/CD20BB001 необходимое количество концентрированного аммиака. Для этого:

- установить бочку с концентрированным аммиаком на место разгрузки реагента в бак CD10BB001/CD20BB001;

- подсоединить выдачу передвижного бочкового насоса к трубопроводу CD10BR111/CD20BR111, предназначенному для подачи реагента в бак, через гибкий стальной шланг MR001;

– получить разрешение начальника смены на вскрытие бочки аммиака и перекачки его в бак CD10BB001/CD20BB001 (все необходимые меры техники безопасности должны быть соблюдены);

– вскрыть пробку бочки аммиака и вставить в горловину бочки шланг всаса передвижного насоса;

- включить передвижной насос и открыть клапан CD10AA100/CD20AA110 на линии подачи аммиака в бак CD10BB001/CD20BB001;

- закачать необходимое количество концентрированного аммиака (контроль по местному указателю уровня, либо измерительному устройству передвижного насоса при наличии этого устройства);

- выключить передвижной насос, закрыть клапан CD10AA100/CD20AA110, вытащить шланг всаса насоса из бочки, не допуская пролива реагента, горловину бочки закрыть пробкой; бочку убрать к месту, предусмотренному для ее хранения.

Необходимое количество закачиваемого концентрированного аммиака определяется исходя из следующих условий:

- 800 л (600 мм по уровнемеру), если в баке CD10BB001/CD20BB001 не было рабочего раствора;

- 700 л (530 мм по уровнемеру), если в баке CD10BB001/CD20BB001 находился рабочий раствор и он был сработан до нижнего предельного (low-low) уровня.

6.2.1.3 Завершить приготовление рабочего раствора. Для этого:

- заполнить бак CD10BB001/CD20BB001 обессоленной водой до верхнего предельного уровня открытием клапана CD10AA101/CD20AA101 на трубопроводе CD10BR101/CD20BR101 подачи обессоленной воды на заполнение бака рабочего раствора;

- после окончания закачки обессоленной воды (контроль по местному указателю уровня и сигнализации) клапан CD10AA101/CD20AA101 должен быть закрыт (автоматически или оператором);

- после перемешивания раствора в течение 20-30 минут смесителем CD10KM001/CD20KM001 (он может быть включен в работу автоматически и вручную) отобрать пробу раствора из пробоотборника и определить в химлаборатории концентрацию аммиака в рабочем растворе. Если эта концентрация на уровне заданной (на уровне 5%), электромеханическую мешалку CD10KM001/CD20KM001 отключить.

6.2.2 Включение в работу насосов-дозаторов; подача дозируемого реагента в технологический цикл

6.2.2.1 Подготовить технологическую линию для ввода дозируемого реагента. Для этого:

- убедиться, что клапан CD10AA201/CD20AA201 на линии CD10BR108/CD20BR108  сброса с напора насоса CD10AP001/CD20AP001 в бак CD10BB001/CD10BB001 установлен на открытие при давлении 40 бар (порядок установления уточняется при ПНР);

- при пуске ПГУ закрыть клапан CD00AA001 на линии ввода реагента в конденсат и открыть клапан CD00AA002 на линии ввода реагента в барабан НД КУ;

- при работе ПГУ открыть клапан CD00AA001 на линии ввода реагента в конденсат и закрыть клапан CD00AA002 на линии ввода реагента в барабан НД КУ;

- убедиться в закрытии клапанов CD10AA109/CD20AA109, CD10AA111/CD20AA11 на линии промывки всаса насососа-дозатора CD10AP001/CD20AP001 и клапана CD10AA108/CD20AA108 на дренаже напорного трубопровода насоса;

- открыть клапан CD10AA102/CD20AA102 на линии CD10BR102/CD20BR102 выдачи рабочего раствора из бака CD10BB001/CD20BB001;

- открыть клапан CD10AA106/CD20AA106 на линии CD10BR106/CD20BR106 подвода рабочего раствора к насосу-дозатору CD10AP001/CD20AP001.

6.2.2.2 Включить в работу насос-дозатор CD10AP001/CD20AP001. Для этого:

- открыть клапан CD10AA107/CD20AA107 на напорной линии CD10BR107/CD20BR107 насоса-дозатора;

- убедиться в заполнении насоса-дозатора рабочим раствором (уточняется при ПНР);

- проверить открытие вентилей на импульсных линиях КИП;

- убедиться, что производительность насоса по ходу поршня установлена на 0% (установка на 0% должна происходить автоматически при останове насоса);

- включить насос (мотор) и проверить работу мотора (визуально и на предмет отсутствия подозрительных шумов);

- убедиться, что кнопка регулирования хода поршня разблокирована;

- плавно установить производительность насоса-дозатора регулированием хода поршня от 0% до 50% (уточняется при ПНР);

- заполнить общий демпфер сглаживания пульсаций на насосах CD10AP001 и CD20AP001 примерно на две трети с соблюдением необходимых мер безопасности (уточняется при ПНР);

- установить переключатель режимов на панели насоса CD10AP001/CD20AP001 в положение «local» (местное) или «remote» (удаленное) в зависимости от выбора режима управления: с местной панели CD00GH001 управления аммиачной установкой  или посредством РСУ.

6.3 Пусковая наладка установки

6.3.1    После включения насосов-дозаторов и подачи раствора аммиака в

тракт обрабатываемой среды следует произвести отбор пробы среды после ввода аммиака и в химлаборатории определить концентрацию аммиака.

При необходимости производится коррекция концентрации аммиака

путем изменения производительности насосов-дозаторов, либо изменением

концентрации рабочего раствора в баке CD10BB001/CD20BB001.

6.3.2  Включение в работу и проверка автоматического дозирования аммиака в обрабатываемую среду осуществляется по сигналу от датчиков расхода среды посредством блока автоматического регулирования работы дозировочного насоса.

6.3.3  В процессе пусковой наладки установки уточняются рабочие

характеристики оборудования, после чего производится

корректировка инструкции по обслуживанию установки.

6.3.4 При проведении пусковой наладки следует иметь ввиду, что в связи с особенностями реализуемой тепловой схемы ГРЭС (по данным, располагаемым на декабрь 2010 г.) большая часть дозируемого в конденсат аммиака будет возвращаться с паром НД на конденсатоочистку и меньшая часть будет поступать в питательную воду ВД и СД.

7 Критерий окончания пусконаладочных работ

7.1 Отсутствуют замечания в работе оборудования, входящего в состав системы.

7.2 В полном объеме и в соответствии с проектом функционируют устройства управления, автоматического регулирования, КИП, блокировки и сигнализация.

7.3 Показатели работы системы соответствуют рекомендациям CMI и Siemens:

- pH питательной воды на входе в экономайзер ВД/СД от 9,2  до  9,6.

7.4 После окончания работ по данной программе оформляется  Акт, по форме утвержденной на площадке Березинской ГРЭС. Акт оформляет  пусконаладочная   организация.