##### Инструкция по эксплуатации установки обработки воды аммиаком

<<Здесь мы вернемся к идее макродействий. Если вы полагаете, что мы об этом еще не говорили, то я напомню. Макродействие – это действие выполняющее некоторую локальную задачу и состоящее из более простых и из элементарных действий.  Уже в разделе "Назначение и состав оборудования установки" идет своего рода перечисление подобных действий в п.2.2, когда перечисляются все виды назначения системы. Каждое назначение – это и есть локальная задача, предполагающая группу взаимосвязанных относительно этой задачи действий, т.е. определенное макродействие, о котором мы вели речь. В п.3.1 (функция установки) наши представления о действиях обретают более детальный вид.

Далее остается только пройтись по инструкции и выделить подобные макродействия еще раз. Например: " Подготовить технологическую линию для ввода дозируемого реагента. Для этого:…" и далее идет перечисление элементарных действий. Или: " Включить в работу насос-дозатор. Для этого:…" и т.д.

Если вы собираетесь составлять подобную инструкцию, то вы сначала должны составить список укрупненных действий. Затем определиться,  какие элементы оборудования связаны с тем или иным действием. И вперед!

P.S. Некоторые специальные приложения, касающиеся оборудования, пришлось опустить.>>

#### СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

1	ВВЕДЕНИЕ	4

2	НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ УСТАНОВКИ	4

3	УСТРОЙСТВО И РАБОТА УСТАНОВКИ	7

4	АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗАЩИТЫ, КИП, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ БЛОКИРОВКИ И СИГНАЛИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ	9

5	ПОДГОТОВКА ОБОРУДОВАНИЯ УСТАНОВКИ К ВКЛЮЧЕНИЮ В РАБОТУ	14

6	ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ УСТАНОВКИ В РАБОТУ	14

7	ОСТАНОВ ОБОРУДОВАНИЯ УСТАНОВКИ	16

8	ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ УСТАНОВКИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ	17

9	НАРУШЕНИЯ В РАБОТЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	21

10	ПОРЯДОК ВЫВОДА ОБОРУДОВАНИЯ УСТАНОВКИ ИЗ РАБОТЫ	22

11	ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ УСТАНОВКИ	23

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ	25

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ТРУБОПРОВОДОВ, АРМАТУРЫ СИСТЕМЫ	26

ПРИЛОЖЕНИЕ В. МЕСТНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	28

Перечень принятых в тексте сокращений

| АСУ ТП | – автоматизированная система управления технологическими процессами; |
| --- | --- |
| БОУ | – блочная обессоливающая установка (конденсатоочистка); |
| БЩУ | – блочный щит управления |
| ВД | – высокое давление; |
| КИП | – контрольно-измерительные приборы; |
| НД | – низкое давление; |
| ПГУ | – парогазовая установка; |
| ПНР | – пусконаладочные работы; |
| РСУ | – распределительная система управления; |
| СД | – среднее давление; |
| КУ | – котёл-утилизатор; |
| КИП и А | – контрольно-измерительные приборы и автоматика. |

# ВВЕДЕНИЕ

  - Настоящая инструкция предназначена для оперативного персонала блока и химцеха (начальников смен, операторов, лаборантов), участвующего в обслуживании установки для обработки системы питательной воды аммиаком.

  - Инструкция составлена на основании и в соответствии с техническими документами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229;

- System description for feedwater chemical feed system.

  - Настоящая инструкция должна быть откорректирована после завершения пуско-наладочных работ (ПНР) и режимной наладки оборудования установки.

# НАЗНАЧЕНИЕ и состав оборудования УСТАНОВКИ

  - Аммиачная обработка питательной воды осуществляется для предупреждения коррозии металла конденсатно-питательного тракта котлов путем повышения значения рН питательной воды в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации.

  - Система  подачи химикатов в питательную воду для регулирования  pH обеспечивает:

- прием  концентрированного  (25%  концентрации)  гидроксида аммония, поставляемого  в  транспортабельных  химических  контейнерах (транспортных емкостях) или бочках;

- приготовление 5% раствора аммиака путем разбавления концентрированного химического реагента в деминерализованной (обессоленной) воде;

- непрерывное  дозирование разбавленного раствора аммиака в систему конденсата или (при пусках) в барабан низкого давления (НД).

  - В состав оборудования установки входят следующие основные компоненты:

- два бака для приема  концентрированного  гидроксида аммония и  дальнейшего его разбавления до концентрации рабочего раствора аммиака;

- перемешивающее устройство в каждом баке рабочего раствора;

- два насоса-дозатора для подачи рабочего раствора аммиака в систему конденсата или (при пусках) в барабан НД;

- общий демпфер пульсаций на линии подачи рабочего раствора аммиака;

- все   необходимые   КИП и А.

  - Дозируемый рабочий раствор аммиака подается насосами-дозаторами в напорный коллектор основного конденсата после блочной обессоливающей установки (БОУ). Основной конденсат затем проходит конденсатор охладителя пара уплотнений и далее весь поток поступает в барабан низкого давления котла-утилизатора (КУ).  Здесь значительная часть дозируемого аммиака переходит в насыщенный пар и далее с перегретым паром низкого давления поступает в цилиндр низкого давления паровой турбины, откуда после ее конденсатора возвращается на блочную обессоливающую установку.  Вода из барабана низкого давления с остаточным содержанием в ней аммиака является питательной водой для корпусов среднего и высокого давления КУ.

  - Блочная обессоливающая установка, в принципе, может работать в режиме полного удаления из обрабатываемой воды аммиака и минеральных солей (соли натрия, магния, кальция), а также в режиме истощения по аммиаку,  но с продолжением удаления минеральных солей. В первом, основном, режиме требуется полное восполнение удаленного на БОУ аммиака. Во втором, аммониевом, режиме требуется восполнение только потерь аммиака в пароводяном цикле. Продолжительность "аммиачного" цикла БОУ, его работоспособность в отношении удаления минеральных солей и условия дозирования в этом цикле аммиака могут быть определены в процессе режимной наладки.

  - Необходимо стабильно поддерживать требуемое значение рН. Снижение значения рН интенсифицирует коррозию стали конденсатно-питательного тракта, при этом большинство продуктов коррозии в условиях работы котла высокого давления отлагается на поверхностях нагрева в существенно большей мере, чем удаляются с непрерывной продувкой, в особенности при отсутствии или недостаточно полной и стабильной гидразинной обработке питательной воды. Повышение значения рН, вызванное передозировкой аммиака, приводит к коррозии медьсодержащих сплавов, особенно при увеличении содержания кислорода в обрабатываемой воде.

  - Доза аммиака должна обеспечивать полное связывание свободной углекислоты (на 1 мг СО2 требуется 0,4 мг NН3) и некоторый избыток NH4OH для повышения рН питательной воды до значения 9,1 ± 0,1. В условиях удаления соединений углекислоты на БОУ, а также в связи с переходом таких соединений в насыщенный пар НД, расчет необходимой дозы аммиака производится без учета влияния углекислоты на рН питательной воды в соответствии с таблицей 2.1:

| Таблица 2.1 – Содержание аммиака, мг/кг, в зависимости от требуемого значения рН питательной воды pH | 9 | 9,05 | 9,1 | 9,15 | 9,175 | 9,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 0,265 | 0,310 | 0,365 | 0,430 | 0,468 | 0,508 |

  - Точная доза аммиака в процессе автоматизированного аминирования питательной воды может быть определена в процессе проведения ПНР. Для предварительного определения дозы берется содержание аммиака в питательной воде на уровне 0,5-0,6 мг/кг. Далее учитывается тот факт, что вследствие перехода аммиака в пар НД в питательную воду контуров среднего и высокого давления КУ поступит только часть аммиака (ориентировочно менее половины) от первоначально дозируемого в основной  конденсат.  В  результате составляется  балансовый  расход аммиака: GНД ∙ CНД /1000= 2,8 ∙ GПВ ∙ CПВ

где коэффициент 2,8 – учет непоступления части дозируемого аммиака в питательную воду ВД/СД из-за его перехода в пар НД;

GНД – производительность насоса-дозатора, номинальная производительность по проекту GНД = 41 л/ч

CНД – содержание аммиака в дозируемом растворе, мг/кг;

CПВ – содержание аммиака в питательной воде, согласно предварительному расчёту  принимается CПВ = 0,6 мг/кг;

GПВ – расход питательной воды, в соответствии с проектом суммарный расход питательной воды высокого и среднего давления на уровне GПВ = 300 т/ч;

Таким образом, предварительная доза аммиака составляет:

GНД ∙ CНД /1000= 2,8 ∙ 300 ∙ 0,6  = 504 г/ч

Тогда при производительности насоса-дозатора GНД = 10 л/ч (25% от номинала) необходимая концентрация рабочего раствора составит:

CНД = 504*1000/10 = 50400 мг/кг = 50,4 г/кг ≈ 5 %.

Эта концентрация соответствует рекомендациям поставщика. При производительности насоса-дозатора GНД = 20 л/ч (50% от номинала) необходимая концентрация рабочего раствора составит не более 2,5 % при работе блочной обессоливающей установки в обычном режиме с удалением на ней аммиака, углекислоты и минеральных солей. При работе БОУ в аммонийном режиме с удалением на ней только минеральных составляющих обрабатываемой воды приведенные выше доза и концентрации аммиака могут быть снижены ориентировочно на порядок (уточняется в процессе проведения специальной режимной наладки).

Следует также иметь ввиду, что приведенная выше оценка перехода аммиака в пар НД дана на основе коэффициентов равновесного распределения аммиака между паром и котловой водой. В реальности, этот процесс может быть неравновесным и требует уточнения на стадиях режимной наладки и ПНР.

# устройство и работа УСТАНОВКИ

  - Функция установки.

Аммиак водный технический 25% поступает на станцию в бочках. Разгрузка аммиака из бочек в бак рабочего раствора аммиака CD10BB001/CD20BB001 осуществляется оператором при помощи бочкового насоса.

Разбавляющей водой является обессоленная вода, подаваемая на установку химического дозирования. Приготовление рабочего раствора аммиака 5 % концентрации осуществляется в баке CD10BB001/CD20BB001 посредством разбавления 25% аммиака обессоленной водой и перемешивания раствора смесителем CD10KM001/CD20KM001. Обессоленная вода для приготовления рабочего раствора подается в бак CD10BB001/CD20BB001 из трубопровода обессоленной воды CD00BR100.

Для поддержания требуемого значения рН питательной воды предусматривается ввод аммиака в напорный коллектор основного конденсата после блочной обессоливающей установки, а также, в период пуска КУ, в барабан НД.

Подача рабочего раствора в указанные точки производится насосом-дозатором раствора аммиака CD10AP001/CD20AP001.

Подача раствора аммиака в систему питательной воды производится постоянно и регулируется автоматически в зависимости от расхода конденсата и действительного значения рН питательной воды.

  - Описание элементов схемы

    - Бак рабочего раствора аммиака CD10-BB001/CD20-BB001

Бак служит для приготовления и содержания 5 % раствора аммиака.  Бак оборудуется:

  - штуцером заполнения исходным реагентом (от бочкового насоса);

  - штуцером подвода обессоленной воды;

  - штуцером выхода рабочего раствора (к насосу-дозатору);

  - штуцером опорожнения в дренаж;

  - штуцером перелива в дренаж;

  - штуцером воздушника;

  - смесителем для перемешивания приготовляемого раствора.

Каждый бак   снабжен  уровнемером  и  датчиком  (преобразователем сигнала) уровня.  Уровень  в  баке  отображается  на  РСУ  и  на   РСУ включается   сигнализация  низкого  и  предельно  низкого  уровня  для предотвращения чрезмерного опорожнения бака при откачивании раствора. При этом предельно низкий  уровень  в  баке блокируется  для  остановки   насоса и смешивающего   устройства   в  баке,  чтобы  предотвратить их повреждение из-за работы  "всухую".

    - Насосы-дозаторы рабочего раствора аммиака CD10-AP001/CD20-AP001

Насос-дозатор рабочего раствора служит для подачи раствора корректирующего реагента из бака рабочего раствора в систему коррекционной обработки. Насос снабжен  индивидуальным  предохранительным клапаном  для защиты   насоса и компонентов связанного с ним оборудования  от избыточного давления при блокировании нагнетаемого потока.  Схема снабжена также трубопроводом и клапаном сброса с напора насоса-дозатора в бак рабочего раствора.

На панели местного управления (local panel) предусмотрено  ручное   переключение режимов  "локальное-выкл.-дистанционное" (local-off-remote).  Дистанционный  режим (remote) дает  возможность (стартовое разрешение) пуска насоса  с РСУ.  Насос  может  быть  запущен  с панели местного управления,  если  ручное переключение установлено на локальный режим (local).  Скорость подачи у насоса-дозатора  регулируется автоматически  при фиксированной уставке хода пропорционально расходу  конденсата,  а  дополнительная  точная   настройка   скорости основана  на  уровне  pH  на входе экономайзера ВД/СД.  При необходимости длина хода может быть изменена вручную по месту или с РСУ.

  - Расчетные характеристики элементов схемы

3.3.1 Бак рабочего раствора аммиака

Номер оборудования:   CD10-BB001 & CA20-BB001

Количество:           Два

Материалы:            Нержавеющая сталь

Мощность:             3.5 м3

Диаметр (м) x Высота (м)  1300 мм x 3000 мм

Проектное давление    Атмосферное

Смеситель             Eke/2.2kW/116 об/мин

3.3.2 Насос-дозатор рабочего раствора аммиака

Номер оборудования:   CD10-AP001 & CD20-AP001

Тип                   поршневой насос прямого вытеснения,

диафрагменного типа

Количество:           Два

Номинальное давление нагнетания:  21 бар (изб)

Номинальная мощность: 41 литр/час

Диапазон изменения нагрузки (диапазон регулирования) 30:1

Электродвигатель кВт  0.37

Уставка давления предохранительного клапана 40 бар (изб)

# АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ, защиты, КиП, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ БЛОКИРОВКИ И СИГНАЛИЗАЦИЯ установки

  - Управление технологическим процессом

Контроль и управление основным и вспомогательным оборудованием энергоблока ПГУ-400 Березинской ГРЭС осуществляется автоматизированной системой управления технологическими процессами (АСУ ТП) на базе средств микропроцессорной и вычислительной техники.

Управление установкой дозирования аммиака может выполняться с блочного или с местного щита управления в полуавтоматическом режиме. При управлении с блочного щита (БЩУ) управление системой дозирования аммиака осуществляется с видеокадра “CHEMICAL FEED SYSTEM – pH CONTROL”.

При подготовке к включению насоса-дозатора аммиака CD10-AP001 (CD20-AP001) необходимо виртуальной клавишей “TANK SEL” на видеокадре выбрать (выделить) бак раствора аммиака CD10-BB001 или CD20-BB001, из которого насосы будут качать раствор (в случае внештатных ситуаций оператор может выбрать для работы оба бака). При управлении с БЩУ включение насоса производится нажатием виртуальной кнопки “START”, отключение – кнопки “STOP”. (Порядок включения/отключения должен быть согласован с требованиями и рекомендациями разделов 5 – 8).

Перед включением насоса-дозатора необходимо выбрать на видеокадре рабочий и резервный насосы двойным щелчком по пиктограмме насоса. Резервный насос устанавливается в режим автоматического ввода резерва (АВР) нажатием виртуальной кнопки “AUTO” после чего следует проконтролировать его статус по индикатору “AUTO”. (Состояние арматуры при установке на срабатывание АВР должно быть согласовано с требованиями и рекомендациями разделов 5 – 8).

Рабочий насос перевести в режим дистанционного управления нажатием виртуальной кнопки “MANUAL”, проконтролировать его статус по индикатору “MANUAL”, после чего включить его виртуальной кнопкой “START”. (Состояние арматуры при запуске насоса должно быть согласовано с требованиями и рекомендациями разделов 5 – 8).

Нажатием виртуальных кнопок на видеокадре перевести в автоматический режим регуляторы скорости насоса по уровню pH на входе экономайзера ВД/СД и расходу конденсата; проконтролировать работу регулятора по поддержанию скорости насоса.

Установить посредством виртуального регулятора "STROK CTRL" на видеокадре длину хода насоса-дозатора на 50% (уточняется при ПНР).

Разрешением на включение насоса CD10-AP001 (CD20-AP001) является выполнение в полном объеме следующих условий:

- Уровень раствора аммиака (датчик CD10CL001 (CD20CL001)) в выбранном баке выше нижней уставки (>500мм);

- Включен любой из конденсатных насосов 15-LCB10-AP001, 15-LCB20-AP001;

- Переключатель насоса-дозатора “local-off-remote” на местной панели управления в положении “Remote”.

Резервный насос будет включаться при аварийном отключении рабочего насоса или при понижении уровня pH питательной воды на входе экономайзера ВД/СД ниже 9.0 (датчики UA00CQ12, UA00CQ23).

После включения резервного насоса нажатием виртуальной кнопки “STOP” отключить рабочий насос. Разобраться в причине аварийного отключения насоса и после ее устранения перевести остановленный насос в режим АВР нажатием виртуальной кнопки “AUTO”.

Аварийный останов насоса-дозатора CD10-AP001 (CD20-AP001) происходит при выполнении любого из следующих условий:

- Нажата кнопка аварийного останова насоса;

- Положение переключателя насоса-дозатора “local-off-remote” не “Remote”;

- Уровень в выбранном баке раствора аммиака ниже аварийно низкого (<350мм);

- Выключение всех конденсатных насосов (15-LCB10-AP001, 15-LCB20-AP001; выдержка времени 10 сек.);

- Повышение уровня pH питательной воды на входе экономайзера ВД/СД выше 9.8 (датчики UA00CQ12, UA00CQ23);

- Аварийный останов газовой турбины.

Насосы-дозаторы могут регулироваться по скорости и по длине хода (в том числе и оператором с БЩУ). Скорость насосов-дозаторов аммиака регулируется автоматически c БЩУ при фиксированной уставке длины хода пропорционально расходу конденсата (датчик 15LCA00CF40), а точная подстройка скорости производится в зависимости от уровня pH на входе экономайзера ВД/СД. Если требуется более высокая / более низкая скорость дозирования аммиака (за пределами возможностей только регулирования скорости насоса), тогда оператор может вручную с БЩУ изменить длину хода насоса. Оператор может вручную с БЩУ настроить скорость и длину хода насоса. В случае отключения насоса-дозатора аммиака его установленные скорость и длина хода будут автоматически снижены до нуля, независимо от того, находится ли схема в автоматическом или в ручном режиме.

Оператор должен переключать баки (открыть выходной клапан в баке, уровень раствора в котором больше 500мм, закрыть выходной клапан бака с низким уровнем раствора аммиака) перед тем, как уровень достигнет аварийно низкой уставки (LL), чтобы обеспечить бесперебойную работу насоса-дозатора во время перехода от одного бака к другому. Выбор бака производится путем нажатия виртуальной кнопки выбора бака на БЩУ, при этом работа автоматики будет основываться на выбранном баке.

Перед началом приготовления рабочего раствора аммиака в полуавтоматическом режиме устройство для перемешивания раствора аммиака в баке CD10-KM001 (CD20-KM001) должно быть переведено в режим “AUTO” нажатием виртуальной клавиши “AUTO”  с последующим контролем статуса устройства по индикатору “AUTO”.

Мешалка автоматически включается при повышении уровня в баке CD10-BB001 (CD20-BB001) выше нижней уставки (>500мм).

Аварийное отключение мешалки происходит при понижении уровня в баке ниже 350мм (LL) или при нажатии кнопки аварийного останова. При аварийном отключении мешалки необходимо установить причину отключения и устранить ее. После устранения причины перевести мешалку в режим “AUTO”.

  - Действия оператора при работе сигнализации

| Наименование параметра | KKS измерения | Статус | Уставки | Выдержка | Действия оператора при появлении сигнала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка дозирования аммиака не готова | Сигнал CD00AP001XA COMMON TROUBLE | ----- | ----- | ----- | Установить причину неготовности и устранить ее. |
| Ошибка включения насоса-дозатора CD10-AP001 (CD20-AP001) | Сигнал CD10AP001XA VFD FAULT (CD20AP001XA VFD FAULT) | ----- | ----- | ----- | Установить причину невключения насоса и устранить ее. |
| Выбрано дистанционное управление насосом-дозатором CD10-AP001 (CD20-AP001) | Сигнал CD10AP001HSR (CD20AP001HSR) | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Нажата кнопка аварийного останова насоса-дозатора CD10-AP001 (CD20-AP001) | Сигнал CD10AP001HSO (CD20AP001HSO) | ----- | ----- | ----- | Проверить включение резервного насоса. Если резервный насос не включился, включить его. Выяснить и устранить причину аварийного отключения. После устранения причины насос перевести в режим АВР нажатием виртуальной кнопки “AUTO”. |
| Уровень в баке CD10-BB001 (CD20-BB001) | CD10CL001 (CD20CL001) | Низкий (L) Аварийно низкий (LL) | < 500 мм < 350 мм | ----- ----- | Выбрать другой бак. Выбрать другой бак. Проверить включение резервного насоса-дозатора – QCD20-AP001 (CD10-AP001). Рабочий насос перевести в режим АВР нажатием кнопки “AUTO”. Проверить отключение мешалки CD10-KM001 (CD20-KM001). Если она включена, отключить ее. |
| Длина хода насоса-дозатора CD10-AP001 (CD20-AP001) | Сигнал CD10AP001ZT (CD20AP001ZT) | Большая (H) Маленькая (L) | > 90 % < 10 % | 3 cек 3 cек | Корректировать длину хода. Корректировать длину хода. |
| Скорость насоса-дозатора CD10-AP001 (CD20-AP001) | Сигнал CD10AP001ST (CD20AP001ST) | Высокая (H) | > 90 % | 3 cек. | Корректировать скорость насоса. |
| Нажата кнопка аварийного останова мешалки CD10-KM001 (CD20-KM001) | Сигнал CD10KM001HSO (CD20KM001HSO) | ----- | ----- | ----- | Установить и устранить причину аварийного отключения. После устранения причины отключения перевести мешалку в режим “AUTO” нажатием виртуальной клавиши “AUTO”. |

# Подготовка оборудования установки к включению в работу

  - Закончить строительно-монтажные подготовительные работы; линии подачи реагента, всаса насосов-дозаторов, баки должны быть промыты; опробованы в работе баковое и насосное хозяйство.

  - Путем внешнего осмотра оборудования и трубопроводов убедиться, что рабочие места убраны и ремонтный персонал выведен из зоны обслуживания оборудования, а также отсутствуют видимые повреждения опор трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, арматуры и дренажей.

  - Убедиться в закрытии клапанов CD10AA401/CD20AA402, CD10AA109/CD20AA109, CD10AA111/CD20AA111 на дренажно-промывочных линиях CD10BR105/CD20BR105, CD10BR110/ CD20BR110 и клапана CD10AA102/CD20AA102 на линии CD10BR102/CD20BR102 выдачи рабочего раствора из бака CD10BB001/CD20BB001 .

  - Заполненный водой дренажный приямок опорожнить, убрать посторонние предметы, очистить от песка и грязи.

  - Убедиться, что в трубопровод CD00BR100 подведена обессоленная вода; при отсутствии воды необходимо через начальника смены заказать подачу обессоленной воды в этот трубопровод.

  - Доставить на установку к месту разгрузки реагента в бак CD10BB001/CD20BB001 бочку с концентрированным аммиаком.

# Включение оборудования установки в работу

  - Заполненный водой дренажный приямок опорожнить, убрать посторонние предметы, очистить от песка и грязи.

  - Выполнить операции п.п. 5.1- 5.5.

  - Включение в работу насосов-дозаторов; подача дозируемого реагента в технологический цикл:

    - Подготовить технологическую линию для ввода дозируемого реагента. Для этого:

- при пуске ПГУ закрыть клапан CD00AA001 на линии ввода реагента в конденсат и открыть клапан CD00AA002 на линии ввода реагента в барабан НД КУ;

- при работе ПГУ открыть клапан CD00AA001 на линии ввода реагента в конденсат и закрыть клапан CD00AA002 на линии ввода реагента в барабан НД КУ;

- убедиться в закрытии клапанов CD10AA109/CD20AA109, CD10AA111/CD20AA11 на линии промывки всаса насоса-дозатора CD10AP001/CD20AP001 и клапана CD10AA108/CD20AA108 на дренаже напорного трубопровода насоса;

- открыть клапан CD10AA102/CD20AA102 на линии CD10BR102/ CD20BR102 выдачи рабочего раствора из бака CD10BB001/CD20BB001;

- открыть клапан CD10AA106/CD20AA106 на линии CD10BR106/ CD20BR106 подвода рабочего раствора к насосу-дозатору CD10AP001/ CD20AP001.

    - Включить в работу насос-дозатор CD10AP001/CD20AP001. Для этого:

- убедиться в наличии необходимого уровня в баке рабочего раствора;

- открыть клапан CD10AA107/CD20AA107 на напорной линии CD10BR107/CD20BR107 насоса-дозатора;

- убедиться в заполнении насоса-дозатора рабочим раствором (уточняется при ПНР);

- проверить открытие вентилей на импульсных линиях КИП;

- убедиться, что производительность насоса по ходу поршня установлена на 0% (установка на 0% должна происходить автоматически при останове насоса);

- включить насос (мотор) и проверить работу мотора (визуально и на предмет отсутствия подозрительных шумов);

- убедиться, что кнопка регулирования хода поршня разблокирована;

- плавно установить производительность насоса-дозатора регулированием хода поршня от 0% до 50% (уточняется при ПНР);

- заполнить общий демпфер сглаживания пульсаций на насосах CD10AP001 и CD20AP001 примерно на две трети с соблюдением необходимых мер безопасности (уточняется при ПНР);

- установить переключатель режимов на местной панели CD00GH001 в положение «local» (местное) или «remote» (удаленное) в зависимости от выбора режима управления: с местной панели CD00GH001 управления аммиачной установкой или посредством РСУ.

  - Коррекция режима дозирования реагента

    - После включения насосов-дозаторов и подачи раствора аммиака в тракт обрабатываемой среды следует произвести отбор пробы среды после ввода аммиака и в химлаборатории определить концентрацию аммиака.

При необходимости производится коррекция концентрации аммиака путем изменения производительности насосов-дозаторов, либо изменением концентрации рабочего раствора в баке CD10BB001/CD20BB001.

    - Включение в работу и проверка автоматического дозирования аммиака в обрабатываемую среду осуществляется по сигналу от датчиков расхода среды посредством блока автоматического регулирования работы дозировочного насоса.

# Останов оборудования установки

  - Для прекращения подачи аммиака в тракт в случае вывода насоса-дозатора CD10AP001/CD20AP001 в резерв необходимо отключить насос-дозатор, закрыть клапаны CD10AA106/CD20AA106, CD10AA107/CD20AA107 на всасе и напоре насоса.

  - Если система подачи  химического реагента должна быть остановлена на продолжительный  период  времени,  тогда  реагент должен  быть  дренирован  из  системы  и  удален согласно предусмотренной процедуре с соблюдением всех необходимых мер техники безопасности.  Система должна  промываться  в  течение  некоторого  времени обессоленной  водой или конденсатом  для  того,  чтобы  смыть  химреагент  из транспортной линии и впрыскивающей выдвижной втулки <<injection quill>> перед  остановом системы для того,  чтобы не допустить накопление химического реагента в линиях транспортировки и подачи реагента.

  - Насосы-дозаторы останавливаются   путем   установки   их   локальной  стрелки  ручного управления <<local hand switch>> в положение "ВЫКЛ". При останове в длительный резерв или ремонт необходимо снять напряжение, подаваемое на электродвигатель насоса.

# Эксплуатация оборудования установки во время работы

  - Приготовление рабочего раствора аммиака:

    - Заполнить бак CD10BB001/CD20BB001 обессоленной водой наполовину. Для этого:

- убедиться, что клапан CD10AA401/CD20AA402 на линии дренажа CD10BR105/CD20BR105 из бака рабочего раствора CD10BB001/ CD20BB001 находится в закрытом положении (в ином случае, клапан закрыть);

- убедиться, что клапан CD10AA102/CD20AA102 на трубопроводе выдачи рабочего раствора CD10BR102/CD20BR102 из бака CD10BB001/ CD20BB001 находится в закрытом положении (в ином случае, клапан закрыть);

- открыть клапан CD10AA101/CD20AA101 на трубопроводе CD10BR101/ CD20BR101 подачи обессоленной воды на заполнение бака рабочего раствора;

- после закачки обессоленной воды до уровня половины заполнения бака (контроль по местному указателю уровня) клапан CD10AA101/CD20AA101 закрыть.

    - Закачать в бак рабочего раствора CD10BB001/CD20BB001 необходимое количество концентрированного аммиака. Для этого:

- установить бочку с концентрированным аммиаком на место разгрузки реагента в бак CD10BB001/CD20BB001;

- подсоединить выдачу передвижного бочкового насоса к трубопроводу CD10BR111/CD20BR111, предназначенному для подачи реагента в бак, через гибкий стальной шланг MR001;

- получить разрешение начальника смены на вскрытие бочки аммиака и перекачки его в бак CD10BB001/CD20BB001 (все необходимые меры техники безопасности должны быть соблюдены);

- вскрыть пробку бочки аммиака и вставить в горловину бочки шланг всаса передвижного насоса;

- включить передвижной насос и открыть клапан CD10AA100/CD20AA110 на линии подачи аммиака в бак CD10BB001/CD20BB001;

- закачать необходимое количество концентрированного аммиака (контроль по местному указателю уровня, либо измерительному устройству передвижного насоса при наличии этого устройства);

- выключить передвижной насос, закрыть клапан CD10AA100/CD20AA110, вытащить шланг всаса насоса из бочки, не допуская пролива реагента, горловину бочки закрыть пробкой; бочку убрать к месту, предусмотренному для ее хранения.

Необходимое количество закачиваемого концентрированного аммиака определяется исходя из следующих условий:

- 800 л (600 мм по уровнемеру), если в баке CD10BB001/CD20BB001 не было рабочего раствора;

- 700 л (530 мм по уровнемеру), если в баке CD10BB001/CD20BB001 находился рабочий раствор и он был сработан до нижнего предельного (low-low) уровня.

    - Завершить приготовление рабочего раствора. Для этого:

- заполнить бак CD10BB001/CD20BB001 обессоленной водой до верхнего предельного уровня открытием клапана CD10AA101/CD20AA101 на трубопроводе CD10BR101/CD20BR101 подачи обессоленной воды на заполнение бака рабочего раствора;

- после окончания закачки обессоленной воды (контроль по местному указателю уровня и сигнализации) клапан CD10AA101/CD20AA101 должен быть закрыт (автоматически или оператором);

- после перемешивания раствора в течение 20-30 минут смесителем CD10KM001/CD20KM001 (он может быть включен в работу автоматически и вручную) отобрать пробу раствора из пробоотборника и определить в химлаборатории концентрацию аммиака в рабочем растворе. Если эта концентрация на уровне заданной (на уровне 5%), электромеханическую мешалку CD10KM001/CD20KM001 отключить.

При приготовлении раствора аммиака необходимо соблюдать технику безопасности при работе с аммиаком (см. п. 11), следить за уровнем раствора в баках и не допускать переливов раствора в дренаж.

  - Обслуживание оборудования при эксплуатации установки. Условия безопасного состояния и режима работы установки.

    - Подавать раствор аммиака в барабан НД необходимо сразу же после подачи питательной воды на котел. Подавать раствор аммиака в линию основного конденста необходимо сразу же после подачи конденсата в барабан НД. При этом величина рН питательной воды должна поддерживаться в пределах 9,0-9,2 (уставками рН питательной воды ВД/СД предусмотрены высокое и предельно высокое значения рН 9,2 и 9,8 соответственно).

    - Скорость подачи у насосов-дозаторов аммиака  регулируется автоматически  от  РСУ  при фиксированной уставке хода пропорционально расходу  конденсата,  а  дополнительная  точная   настройка   скорости основана  на  уровне  pH  на входе экономайзера ВД/СД.  Если требуется более высокая  /  более  низкая  скорость  дозирования  (за  пределами возможностей  одного  регулирования скорости),  тогда длина хода может быть изменена вручную с РСУ.  В ручном режиме оператор  может  вручную настроить  скорость и ход с РСУ для регулирования скорости дозирования химиката.

    - При эксплуатации установки необходимо:

– контролировать уровень исходного рабочего раствора аммиака в баках CD10-BB001, CD20-BB001;

– своевременно готовить рабочий раствор аммиака в в баках CD10-BB001, CD20-BB001;

– следить за наличием концентрированного аммиака в бочке, при необходимости своевременно поставлять на установку аммиак со склада;

– периодически контролировать наличие масла в коробках механизмов насосов-дозаторов и при необходимости доливать масло до указанной отметки;

– контролировать работоспособность КИП и А и своевременно их ремонтировать.

    - Во время работы насоса-дозатора:

Необходимо периодически контролировать наличие воздуха в демпфере пульсаций. Значительные колебания давления по манометру на линии дозирования реагента свидетельствуют  о недостаточно количестве воздуха в демпфере. В этом случае необходимо остановить насосы на  короткий период или установить их на нулевой расход дозируемого раствора и заполнить демпфер примерно на треть воздухом, сдренировав из демпфера пульсаций часть воды с соблюдением необходимых мер техники безопасности (детали уточняются при ПНР).

Сетки,  предусмотренные  на всасе насосов-дозаторов рабочего раствора, должны регулярно очищаться: первоначально после  каждого  заполнения  бака рабочего раствора, позднее – не реже одного раза в месяц.

Запорные клапана  на  точке  ввода дозируемого реагента должны находиться  в  открытом положении,  а его впрыскивающие устройства должны быть в рабочем состоянии согласно  инструкциям  поставщика.

    - Не менее двух раз в смену производить обход оборудования, обращая внимание на:

- исправность запорной арматуры;

- отсутствие неплотностей системы (свищи, течи через фланцевые соединения и т.д.);

- наличие и исправность КИП;

- исправность освещения оборудования, лестниц, площадок обслуживания.

Выявленные во время обходов замечания следует заносить в журнал дефектов, а время проведения обходов – в оперативный журнал.

    - При эксплуатации установки должны выполняться следующие условия безопасного состояния и режима работы установки:

– при приготовлении раствора аммиака не допускать переливов и разливов аммиака;

– не допускать включение насоса-дозатора на закрытую напорную арматуру;

– система технологических блокировок и сигнализация должна быть в исправном рабочем состоянии.

    - Противоаварийные указания

      - Насос -дозатор должен быть немедленно остановлен:

- при появлении огня или дыма из электродвигателя;

- при внезапной сильной вибрации;

- при явно слышимом стуке в насосе или электродвигателе;

- при срыве насоса;

- при срабатывании предохранительного клапана на напоре насоса-дозатора;

- при несчастном случае с персоналом.

      - При возникновении признаков аварийного режима необходимо проанализировать показания приборов, работу сигнализации, блокировок. Определить характер нарушения и возможные последствия. Проверить правильность действий системы управления, и при её отказе выполнить необходимые операции дистанционно или по месту.

      - При возникновении аварийной ситуации незамедлительно приступить к ликвидации аварии, обеспечивая в первую очередь безопасность людей и сохранность оборудования.

      - О случившемся происшествии следует сообщить вышестоящему оперативному персоналу, руководителю цеха или его заместителю.

      - Сразу после ликвидации аварии записать в оперативный журнал обстоятельства её возникновения с указанием времени и хронологическую последовательность действий по ликвидации аварийного режима.

      - При недопустимом снижении уровня реагента в баке рабочего раствора проверить систему автоматического управления работой насоса-дозатора реагента. При необходимости перейти на дистанционное или по месту управление работой насоса-дозатора.

# Нарушения в работе установки и методы их устранения

| Нарушение в работе | Причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Низкий рН обрабатываемой воды | Насос-дозатор автоматически отключился по минимальному уровню в баке раствора аммиака | Приготовить раствор и включить насос-дозатор в работу. |
|  | Насос-дозатор автоматически отключился по превышению максимального рабочего давления на 10% | Сообщить начальнику смены об автоматическом отключении с целью выявления и устранения причин отключения. |
|  | Неисправность насоса-дозатора | Отключить неработающий насос-дозатор и вывести его в ремонт. Включить резервный насос-дозатор. |
| Высокий рН обрабатываемой воды | Отказ автоматики управления насосом-дозатором | Отключить насос-дозатор. Сообщить начальнику смены о нарушении в работе установки. |
| Переполнен бак рабочего раствора | Неисправность предупредительной сигнализации | Закрыть клапан CD10AA101/ CD20AA101. Сообщить начальнику смены о неисправности. |

# Порядок вывода оборудования установки из работы

  - При выводе из эксплуатации и подготовке к ремонту баков рабочего раствора аммиака CD10BB001, CD20BB001 необходимо сработать полностью раствор аммиака, а остатки раствора слить в дренажное устройство, открыв клапаны CD10AA401, CD20AA402.

После опорожнения баков промыть их обессоленной водой по линии CD10BR101/CD20BR101, открыв клапаны CD00AA100, CD10AA101/CD20AA101, со сбросом промывочной воды также в дренаж.

  - При необходимости ремонта трубопровода CD10BR102/CD20BR102 на выдаче из бака рабочего раствора промывочная вода на промывку трубопровода подается из предварительно промытого бака CD10BB001/CD20BB001 открытием клапанов CD10AA102/CD20AA102, CD10AA106/ CD20AA106 и клапана CD10AA111/CD20AA111 на сбросе в дренажное устройство.

  - При необходимости ремонта всасывающего коллектора насоса-дозатора CD10AP001/CD20AP001 промывочная вода подается из предварительно промытого бака CD10BB001/CD20BB001, либо по линии деминерализованной воды CD00BR100 открытием клапана CD00AA100, с последующим сбросом воды в дренажное устройство по линии сбросного коллектора после открытия клапанов CD10AA109/CD20AA109, CD10AA111/CD20AA111.

  - При необходимости отключения выводимого в ремонт насоса-дозатора CD10AP001/CD20AP001 промыть его обессоленной водой по линии деминерализованной воды CD00BR100 посредством открытия клапанов CD00AA100, CD10AA109/CD20AA109 и   клапана CD10AA108/ CD20AA108 на сбросе в дренажное устройство. После отключения выводимого в ремонт насоса-дозатора необходимо снять напряжение со схемы включения этого насоса, закрыть всасывающую и напорную арматуру.

  - Операции п.п. 10.1-10.4 выполняются по утвержденной на электростанции процедуре с соблюдением необходимых мер техники безопасности при обслуживании установки.

# ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ УСТАНОВКИ

  - При работе с аммиаком необходимо помнить:

– водный раствор аммиака обладает щелочными свойствами и может вызвать ожоги кожи. Пораженный участок кожи необходимо промыть водой и обработать 2-4%-ным раствором борной или уксусной кислоты. При попадании брызг раствора аммиака в глаза необходимо немедленно промыть их большим количеством воды, затем 2%-ным раствором борной кислоты и обратиться в медпункт;

– предельно допустимая концентрация аммиака в воздухе рабочей зоны равна 20 мг/м3. Смесь газообразного аммиака с воздухом взрывоопасна. Пределы взрываемости в воздухе по объему: нижний - 15,5%, верхний - 27%;

– защитные средства: хлопчатобумажный костюм, прорезиненный фартук, резиновые перчатки, защитные очки, фильтрующий противогаз.

  - При обслуживании установки необходимо выполнять требования правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования, действующих на ТЭС.

  - К обслуживанию установки допускается персонал, прошедший инструктаж по мерам безопасности производства работ и аттестованный по эксплуатации оборудования установки.

  - Выводимое в ремонт оборудование установки должно быть тщательно промыто водой.

  - Обслуживающий персонал должен быть обеспечен соответствующими средствами защиты для работы с аммиаком (см.п. 11.1).

  - Должны быть подготовлены аптечки и нейтрализующие растворы для оказания доврачебной помощи.

  - Должны быть выполнены все технические и предупредительные надписи на оборудовании и трубопроводах.

  - Должно быть обеспечено освещение помещений, рабочих мест, площадок обслуживания оборудования, проходов, лестниц (в соответствии с проектом).

  - Должно быть обеспечено наличие лестниц, переходов, площадок обслуживания оборудования, ограждений, защитных кожухов на вращающихся механизмах (в соответствии с проектом).

# Приложение а. Перечень контролируемых технологических параметров

| № п/п | Наименование параметра | Обозначение точки измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уровень в баке раствора аммиака CD10BB001 | CD10CL001LT CD10CL001LG |  |
| 2. | Уровень в баке раствора аммиака CD20BB001 | CD20CL001LT CD20CL001LG |  |
| 3. | Давление на общей линии выдачи насосов-дозаторов | CD00CP001 |  |
| 4. | Расход на общей линии выдачи насосов-дозаторов | CD00CF001 |  |
| 5. | Уровень pH питательной воды на входе экономайзера ВД | UA00CQ12 |  |
| 6. | Уровень pH питательной воды на входе экономайзера СД | UA00CQ23 |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ б. Перечень основного оборудования, трубопроводов, арматуры системы

| № п/п | Наименование арматуры | KKS-код арматуры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бак приготовления и дозирования раствора аммиака | CD10BB001 (CD20BB001) |  |
| 2 | Насос-дозатор раствора аммиака | CD10AP001 (CD20AP001) |  |
| 3 | Трубопровод подачи аммиака в бак CD10BB001 (CD20BB001) | CD10BR111 (CD20BR111) |  |
| 4 | Клапан на линии подачи аммиака в бак CD10BB001 (CD20BB001) | CD10AA100 (CD20AA110) |  |
| 5 | Трубопровод заполнения бака обессоленной водой CD10BB001 (CD20BB001) | CD10BR101 (CD20BR101) |  |
| 6 | Клапан на линии заполнения бака CD10BB001 (CD20BB001) | CD10AA101 (CD20AA101) |  |
| 7 | Трубопровод на дренаже бака CD10BB001 (CD20BB001) | CD10BR105 (CD20BR105) |  |
| 8 | Клапан на дренаже бака CD10BB001 (CD20BB001) | CD10AA401 (CD20AA402) |  |
| 9 | Трубопровод промывки всаса насоса-дозатора CD10AP001 (CD20AP001) | CD10BR110 (CD20BR110) |  |
| 10 | Клапан на линии промывки всаса насоса-дозатора CD10AP001 (CD20AP001) | CD10AA109 (CD20AA109) |  |
| 11 | Клапан на линии промывки всаса насоса-дозатора CD10AP001 (CD20AP001) | CD10AA111 (CD20AA111) |  |
| 12 | Трубопровод дренажа после насоса-дозатора CD10AP001 (CD20AP001) | CD10BR109 (CD20BR109) |  |
| 13 | Клапан на дренаже после насоса-дозатора CD10AP001 (CD20AP001) | CD10AA108 (CD20AA108) |  |
| 14 | Трубопровод на выдаче из бака CD10BB001 (CD20BB001) | CD10BR102 (CD20BR102) |  |
| 15 | Клапан на трубопроводе выдачи из бака CD10BB001 (CD20BB001) | CD10AA102 (CD20AA102) |  |
| 16 | Трубопровод на рабочем всасе насоса-дозатора CD10AP001 (CD20AP001) | CD10BR106 (CD20BR106) |  |
| 17 | Клапан на линии рабочего всаса насоса-дозатора CD10AP001 (CD20AP001) | CD10AA106 (CD20AA106) |  |
| 18 | Трубопровод на выдаче насоса-дозатора CD10AP001 (CD20AP001) | CD10BR107 (CD20BR107) |  |
| 19 | Клапан на трубопроводе выдачи насоса-дозатора CD10AP001 (CD20AP001) | CD10AA107 (CD20AA107) |  |
| 20 | Трубопровод сброса с напора насоса-дозатора в бак CD10BB001 (CD20BB001) | CD10BR108 (CD20BR108 8) |  |
| 21 | Клапан на линии сброса с напора насоса-дозатора в бак CD10BB001 (CD20BB001) | CD10AP00 (CD20AP001) |  |

# Приложение в. местная панель управления

- в1. расположение элементов

- в2. описание элементов

Местный щит управления установкой дозирования аммиака содержит следующие элементы управления и индикации:

- Индикация наличия питания 230VAC и 24VDC местного щита управления – две лампочки белого цвета, поз. 2 и 3.

- Контроллеры уровня по каждому из баков. При достижении уровнем в баке уставки Low-Low (350 мм), Low (500 мм), High (2850 мм), High-High (3000 мм) загорается соответствующая лампочка желтого цвета по каждому из баков – поз. 5, 6, 7, 8 для бака CD10-BB001 и поз. 9, 10, 11, 12 для бака CD20-BB001. При достижении уровнем уставки High-High включается звуковая сигнализация. Звук можно отключить с местного щита управления нажатием кнопки “Horn silence” – поз. 14. Заново включить звуковую сигнализацию можно кнопкой “Alarm reset” – поз. 13.

- Управление мешалками (для каждого из баков):

- Селектор выбора режима управления "local-off-remote" для каждой мешалки – поз. 28 и 44. При выборе дистанционного управления (положение "remote") на местном щите управления для соответствующей мешалки загорается лампочка "Remote" – поз. 23 и 39.

- Кнопка аварийного останова для каждой из мешалок “Emergency stop” – поз. 30 и 46.

- Кнопки пуска (“Start” – поз. 27 и 43) и останова (“Stop” – поз. 29 и 45) для каждой мешалки.

- Лампочки состояния для каждой мешалки: “Готовность” (“Ready” – поз. 26 и 42), “Ошибка” (“Fault” – поз. 25 и 41), “В работе” (“Running” – поз. 24 и 40).

- Управление насосами-дозаторами (для каждого насоса):

- Селектор выбора режима управления "local-off-remote" для каждого насоса – поз. 20 и 36. При выборе дистанционного управления (положение "remote") на местном щите управления для соответствующего насоса загорается лампочка "Remote" – поз. 15 и 31.

  - Кнопка аварийного останова для каждого из насосов “Emergency stop” – поз. 22 и 38.

- Кнопки пуска (“Start” – поз. 19 и 35) и останова (“Stop” – поз. 21 и 37) для каждого насоса.

- Лампочки состояния для каждого насоса: “Готовность” (“Ready” – поз. 18 и 34), “Ошибка” (“Fault” – поз. 17 и 33), “В работе” (“Running” – поз. 16 и 32).

- Резистор для настройки скорости каждого насоса “Local reference” – поз. 47 и 48. Настройка длины хода насосов с местного щита управления не осуществляется.

Управление каждым насосом и регулирование его скорости осуществляется с помощью устройства управления соответствующим насосом (Variable frequency driver - VFD) на местном щите управления.