Программа пуско-наладочных работ установки обработки воды гидразином

<<Программа по схожести изложения – это своего рода двоюродная сестра программы для установки аммиака. Программа используется совместно с инструкцией по эксплуатации системы.>>

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень принятых сокращений и условных обозначений.....

1 Введение.................................

2 Общие положения.............................................

3 Меры безопасности.............................................

4 Готовность оборудования к проведению пуско-наладочных работ.........

5 Подготовительные работы.............................................

6 Порядок выполнения работ........................

7 Критерий окончания пуско-наладочных работ...............

| Перечень принятых обозначений |  |
| --- | --- |
| БЩУ | Блочный щит управления |
| ВД | Высокое давление |
| КИП | Контрольно-измерительные приборы |
| КУ | Котел-утилизатор |
| НД | Низкое давление |
| ПГУ | Парогазовая установка |
| ПНР | Пуско-наладочные работы |
| СД | Среднее давление |

1 Введение

1.1 Работы по настоящей программе производятся после завершения монтажных и строительных работ по системе дозирования гидразина, проверки оборудования и трубопроводов системы на гидравлическую плотность и прочность, принятия по акту оборудования системы рабочей комиссией. При этом на каждом этапе оформляются акты и протоколы.

1.2 Целью выполнения предусмотренных программой работ является проверка соответствия технических характеристик оборудования проектным и заводским показателям, проверка функционирования устройства управления, автоматического регулирования, КИП, блокировки, сигнализации проектным показателям.

1.3 В процессе разработки программы использованы следующие материалы:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229;

- System description for feedwater chemical feed system.

1.4 Общее руководство при проведении работ по данной программе осуществляет главный инженер ПГУ-400.

1.5 Выполнение работ по данной программе осуществляет персонал пусконаладочной организации совместно с эксплуатационным персоналом ПГУ-400.

1.6 Техническое руководство по данной программе осуществляет ответственный представитель пусконаладочной организации.

1.7 Монтажная организация выделяет персонал для устранения выявленных в ходе выполнения работ дефектов и неисправностей.

1.8 После окончания работ по данной программе оформляется  Акт, по форме утвержденной на площадке Березинской ГРЭС. Акт оформляет  пусконаладочная   организация.

2 Общие положения

2.1 Система подачи обескислороживающего реагента разработана:

- для  приема  концентрированного  (64%  концентрации) гидразина, поставляемого в транспортабельных химических контейнерах (транспортных емкостях) или бочках;

- для подготовки <20%  раствора  гидразина  путем  растворения  в среде конденсата;

- для  непрерывной  подачи  раствора  <20%  в   линию (в узел разбавления),   где   он смешивается   с  конденсатом,  образуя раствор  гидразина  <1%  перед поступлением в систему основного конденсата (для бесперебойной  подачи 20% раствора в узел разбавления предусмотрены 2 дозирующих насоса с автоматическим регулированием скорости и хода);

- для непрерывного ввода разбавленного раствора гидразина <1%  в систему основного конденсата (для этого предусмотрены 2 дозирующих насоса, подающих разбавляющий конденсат, только с автоматическим регулированием хода).

2.2 Система подачи  гидразина имеет два расходных бака хранения со смешивающими устройствами. Для первоначального разведения концентрированного химиката и перемещения в   любой  из  баков  хранения  предусмотрен  общий  эжектор.  Эжектор использует конденсат в качестве транспортирующей жидкости. Также предусмотрены два  дозирующих  насоса из расходных баков в линию вторичного разбавления (в узел смешения с разбавляющим конденсатом),  общий калибровочный стакан,  общий демпфер  пульсаций,  взаимодействующие  трубопроводы  и клапаны и   все   необходимые   регуляторы  и  аппаратура.  В  насосах предусмотрено регулирование хода и скорости  от ЦСУ для управления производительностью.  Для подачи  окончательно разведенного раствора гидразина <не более 1% по требованиям нормативов> в линию основного конденсата  также  предназначены  два установленных на линии разбавляющего конденсата дозирующих насоса, в которых предусмотрено только местное регулирование хода.

2.3 Контроль и управление осуществляется с соответствующей местной панели управления и с РСУ. В АСУ ТП предусмотрена общая сигнализация о возникновении неисправностей и технологических нарушений.

2.4 При достижении какого-либо параметра пределов ограничений подается предупредительный сигнал.

2.5 Установка имеет интегральную местную панель управления. Команды на пуск и останов по сигналам КИП подаются от соответствующих местных контроллеров.

2.6 В системе имеются несколько датчиков. Если показание одного из этих датчиков превысит  запрограммированное  значение  уровня  защитного  останова, будет произведен автостанов и эта операция отобразится на дисплее установки.

2.7 Пусконаладочные работы включают в себя:

2.7.1 Предпусковую промывку трубопроводов и оборудования установки.

2.7.2 Проверку срабатывания дистанционного переключения и АВР (автоматического включения резерва).

2.7.3 Проверку срабатывания предупредительной и аварийной сигнализации по системе дозирования реагента.

2.7.4 Комплексное опробование и включение в работу системы дозирования реагента.

2.8 Работы по программе выполняются на этапе предпускового опробования оборудования и при работе ПГУ-400 под нагрузкой.

2.9 Контроль параметров в системе осуществляется с помощью приборов штатного контроля.

3 Меры безопасности

3.1 К проведению работ допускается персонал, прошедший инструктаж по технике безопасности при производстве работ.

3.2 Наибольшую опасность при выполнении пусконаладочных работ представляют концентрированный раствор гидразин-гидрата и вращающиеся механизмы.

3.3 До начала работ должны быть выполнены следующие организационно-технические мероприятия:

– закончен монтаж, согласно проекту, лестниц, переходов, площадок, ограждений, защитных кожухов;

– выполнены все технологические и предупредительные надписи на оборудовании, трубопроводах, емкостях;

– обеспечено освещение помещений, рабочих мест, площадок, переходов, лестниц;

– места работы обеспечены соответствующей спецодеждой, обувью, индивидуальными средствами защиты для работы с гидразином;

– подготовлены аптечки и нейтрализующие растворы для оказания доврачебной помощи;

– подготовлен противопожарный инвентарь;

– налажена оперативная связь рабочих мест с химцехом и блочным щитом управления;

- руководству сменного и наладочного персонала провести инструктаж по технике безопасности с подчиненным персоналом, выделенным для проведения наладочных работ.

3.4 В случае возникновения аварийных ситуаций работы по программе прекращаются, оперативный персонал действует в соответствии с указаниями эксплуатационных инструкций.

3.5 При выполнении ПНР необходимо помнить:

-        гидразин-гидрат (N2H4·H2O) - токсичен. При остром отравлении

вызывает поражение центральной нервной системы. Пары

гидразина действуют на слизистую оболочку дыхательных путей.

Воздействие растворов на кожу может привести к дерматитам;

-        предельно допустимая концентрация гидразина в воздухе рабочей

зоны равна 0,1 мг/м3;

-        защитные средства при работе с гидразином: противогаз для

защиты от аммиака, прорезиненный фартук, резиновые перчатки,

защитные очки;

-        при попадании капель гидразина на кожу или глаза его необходимо

немедленно смыть большим количеством воды, пораженный

участок кожи обработать этиловым спиртом и обратиться в

медпункт. Не допускается производить отбор проб гидразина и его

растворов засасыванием в пипетку ртом;

-        при проливании на пол большого количества гидразина

необходимо надеть противогаз для защиты от аммиака, засыпать

пролитый гидразин хлорной известью и смыть его большим

количеством воды;

-        вблизи места работы с концентрированными растворами (>30%)

гидразин-гидрата не разрешается пользование открытым огнем.

4 Готовность оборудования к проведению пусконаладочных работ

4.1 До начала пусконаладочных испытаний должны быть выполнены следующие работы:

4.1.1 Смонтированы все основное оборудование, трубопроводы, арматура.

4.1.2 Выполнены подсоединения трубопроводов к баковому и насосному хозяйству и проверена правильность подсоединений в соответствии с технологической схемой.

4.1.3 Оборудование и трубопроводы опрессованы избыточным давлением в соответствии с инструкциями поставщика.

4.1.4 Принято по акту рабочей комиссией все оборудование системы и монтаж системы в целом.

4.1.5 Опробована система дистанционного управления регулирующей и запорной арматурой.

4.1.5 Опробованы и включены в работу средства блокировки и сигнализации.

4.1.6 Закончен монтаж контрольно-измерительных приборов в полном объеме.

4.1.7 Выполнены испытания предохранительных клапанов, получено разрешение на их эксплуатацию.

4.1.8 Опробованы в работе на холостом ходу насосы, электрифицированная арматура. Опробована на открытие и закрытие ручная арматура.

4.1.9 Подготовлен к работе дренажный эжектор для откачки промывочных вод из приямка.

4.1.10 На установку доставлена бочка концентрированного гидразин-гидрата. Выполнен входной химический контроль товарного продукта.

4.1.11 В трубопровод CA00BR100 подведен конденсат.

4.2	До начала пусконаладочных испытаний должен быть настроен и включен в работу ПТК АСУ ТП (программно технологический комплекс автоматической системы управления технологическими процессами).

4.3 В холодный период система отопления должна быть в работе.

5 Подготовительные работы

Подготовительные работы включают в себя промывку баков, трубопроводов, насосов; рабочую проверку срабатывания сигнализации, защиты, автоматики, дистанционного управления насосным и баковым хозяйством установки.

5.1. Промыть линию CA10BR101/CA20BR101 подачи гидразина на бак рабочего раствора CA10BB001/CA20BB001 в дренажный приямок. Для этого:

- заполненный водой дренажный приямок опорожнить, убрать посторонние предметы, очистить от песка и грязи;

- убедиться, что в трубопровод CA00BR100 подведен конденсат; при отсутствии конденсата необходимо через начальника смены заказать подачу воды в этот трубопровод;

- подготовить бочку с чистой обессоленной водой, установить ее на место разгрузки реагента в бак, открыть пробку бочки;

- вставить шланг всаса эжектора в горловину бочки;

- отрыть клапан CA10AA402/CA20AA402 на линии дренажа CA10BR105/CA20BR105 из бака рабочего раствора CA10BB001/CA20BB001;

- убедиться, что клапан CA10AA102/CA20AA102 на трубопроводе выдачи рабочего раствора CA10BR102/CA20BR102 из бака CA10BB001/CA20BB001 находится в закрытом положении (в ином случае, клапан закрыть);

- открыть клапаны AA100, AA102 на линии подачи гидразина на эжектор;

- открыть клапан CA00AA101 на линии CA00BR100 подачи конденсата на эжектор;

- открыть клапан CA10AA101/CA20AA101 на линии CA10BR101/CA20BR101 подачи из эжектора на бак CA10BB001/CA20BB001 и опробовать инжекцию (подсос воды) эжектором из заранее подготовленной бочки с водой;

-  после проведения промывки (ориентировочно 5-10 мин) и появления осветленной воды на сбросе CA10BR105/CA20BR105 в приямок клапан CA10AA402/CA20AA402 закрыть, закрыть клапаны AA100, AA102 на линии подачи гидразина на эжектор;

5.2 Продолжить заполнение бака рабочего раствора CA10BB001/CA20BB001 конденсатом до верхнего уровня  и проверить срабатывание автоматического включения смесителя CA10KM001/CA20KM001 (конкретное значение уровня определяется при ПНР).

5.3 Заполнить бак рабочего раствора CA10BB001/CA20BB001 конденсатом до верхнего предельного уровня (2000 мм)  и проверить автоматическое срабатывание защиты на заполнение бака. Убедиться в закрытии участвовавшей в операции арматуры на трубопроводах бака, при необходимости – закрыть.

5.4 Промыть трубопровод CA10BR110/CA20BR110 промывки всаса насоса-дозатора CA10AP001/CA20AP001 в дренажный приямок. Для этого:

- открыть клапаны CA10AA109/CA20AA109 и  CA10AA110/CA20AA110 на линии промывки всаса насоса;

- промывку производить до осветления пробы сбросной воды в приямок

(ориентировочно 10-15 мин). После завершения промывки клапан CA10AA110/CA20AA110 на сбросной линии в приямок закрыть.

5.5 Промыть напорный коллектор CA10BR107/CA20BR107 насоса-дозатора CA10AP001/CA20AP001 в дренажный приямок. Для этого:

-  убедиться, что клапан CA10AA200/CA20AA200 на линии CA10BR108/CA20BR108  сброса с напора насоса CA10AP001/CA20AP001 в бак CA10BB001/CA10BB001 установлен на открытие при давлении 40 бар (порядок установления уточняется при ПНР);

- убедиться в открытии клапана CA10AA109/CA20AA109 на линии промывки всаса насоса-дозатора (в ином случае, клапан открыть);

- открыть клапан CA10AA108/CA20AA108 на дренаже CA10BR109/CA20BR109 напорного коллектора в приямок;

- открыть вентили на импульсных трубках дифманометров сетчатых

фильтров;

- заполнить насос-дозатор CA10AP001/CA20AP001 конденсатом (уточняется при ПНР);

- включить насос-дозатор;

- после промывки в течение 10-15 минут насос-дозатор остановить, клапан CA10AA109/CA20AA109 на линии промывки всаса насоса закрыть.

5.6 Проверить/настроить работу насоса-дозатора CA10AP001/CA20AP001 . Для этого:

- открыть клапан CA10AA102/CA20AA102 на линии CA10BR102/CA20BR102 выдачи рабочего раствора из бака CA10BB001/CA20BB001;

- убедиться в открытии клапана CA10AA108/CA20AA108 на дренаже CA10BR109/CA20BR109 напорного коллектора насоса-дозатора в приямок;

- открыть вентили на импульсных трубках дифманометров сетчатых

фильтров;

- убедиться в заполнении насоса-дозатора CA10AP001/CA20AP001 конденсатом (уточняется при ПНР);

- убедиться, что производительность насоса по ходу поршня установлена на 0% (установка на 0% должна происходить автоматически при останове насоса);

- включить насос (мотор) и проверить работу мотора (визуально и на предмет отсутствия подозрительных шумов);

- убедиться, что кнопка регулирования хода поршня разблокирована;

- плавно установить производительность насоса-дозатора регулированием хода поршня от 0% до 100%.

Насосы-дозаторы CA10AP001 и CA20AP001 включаются поочередно и отключаются после проверки работоспособности каждого насоса и настройки на нем блокировки по превышению давления в напорном трубопроводе за насосом на 10% сверх номинального значения.

5.7 В процессе откачивания воды из бака CA10BB001/CA20BB001 проверить управление работой насоса в локальном режиме с местной панели управления CA00GH001 (переключатель на панели насоса в положении "local") и с РСУ (переключатель на панели насоса в положении "remote") и убедиться в исправной его работе.

5.8 При продолжении откачивания воды из бака CA10BB001/CA20BB001 проверить срабатывание сигнализации при достижении в баке низкого (low) уровня жидкости (500 мм).

5.9 При продолжении откачивания воды из бака CA10BB001/CA20BB001 проверить срабатывание сигнализации и автоблокировки работы насоса-дозатора, а также смесителя CA10KM001/CA20KM001 при достижении в баке предельно низкого (low-low) уровня жидкости (350 мм).

5.10 Промыть трубопровод CA10BR111/CA20BR111 подачи конденсата на всас насоса-дозатора CA10AP002/CA20AP002 в дренажный приямок. Для этого:

- открыть клапан CA10AA111/CA20AA111 на трубопроводе подачи конденсата к насосу CA10AP002/CA20AP002 и клапан CA10AA114/CA20AA114 на линии сброса в дренаж до насоса CA10AP002/CA20AP002;

- промывку производить до осветления пробы сбросной воды в приямок

(ориентировочно 10-15 мин). После завершения промывки клапан CA10AA114/CA20AA114 на сбросной линии в приямок закрыть.

5.11 Промыть напорный коллектор CA10BR112/CA20BR112 насоса-дозатора CA10AP002/CA20AP002 в дренажный приямок. Для этого:

-  убедиться, что клапан CA10AA201/CA20AA201 на линии CA10BR113/CA20BR113  сброса с напора насоса CA10AP002/CA20AP002 в бак CA10BB001/CA10BB001 установлен на открытие при давлении 40 бар (порядок установления уточняется при ПНР);

- убедиться в открытии клапана CA10AA111/CA20AA111 на линии CA10BR111/CA20BR111 конденсата на насос-дозатор (в ином случае, клапан открыть);

- открыть клапан CA10AA113/CA20AA113 на дренаже CA10BR114/CA20BR114 напорного коллектора в приямок;

- открыть вентили на импульсных трубках дифманометров сетчатых

фильтров;

- заполнить насос-дозатор CA10AP002/CA20AP002 конденсатом водой (уточняется при ПНР);

- включить насос-дозатор;

- после промывки в течение 10-15 минут насос-дозатор остановить.

5.12 Проверить/настроить работу насоса-дозатора CA10AP002/CA20AP002. Для этого:

- убедиться в открытии клапана CA10AA111/CA20AA111 на линии CA10BR111/CA20BR111 конденсата к насосу и клапана CA10AA113/CA20AA113 на дренаже CA10BR114/CA20BR114 напорного коллектора насоса-дозатора в приямок;

- открыть вентили на импульсных трубках дифманометров сетчатых

фильтров;

- убедиться в заполнении насоса-дозатора CA10AP002/CA20AP002 конденсатом (уточняется при ПНР);

- установить производительность насоса по ходу поршня на 0%;

- включить насос (мотор) и проверить работу мотора (визуально и на предмет отсутствия подозрительных шумов);

- плавно установить максимальную производительность насоса-дозатора регулированием хода поршня от 0% до 100%.

Насосы-дозаторы CA10AP002 и CA20AP002 включаются поочередно и отключаются после проверки работоспособности каждого насоса и настройки на нем блокировки по превышению давления в напорном трубопроводе за насосом на 10% сверх номинального значения.

5.13 По окончанию проверки работающее оборудование должно быть отключено; участвовавшая в операциях арматура закрыта.

6 Порядок выполнения работ

Порядок выполнения работ предусматривает подготовительные работы, пуск установки, пусковую наладку работы установки.

6.1 Закончить подготовительные работы – раздел 5; подготовиться к пуску установки:

6.1.1 Линии подачи реагента, всасов насосов-дозаторов, баки должны быть промыты; опробованы в работе баковое и насосное хозяйство (раздел 5).

6.1.2 Убедиться в закрытии клапанов CA10AA402/CA20AA402, CA10AA109/CA20AA109, CA10AA110/CA20AA110 на на дренажно-промывочных линиях CA10BR105/CA20BR105, CA10BR110/CA20BR110 и клапана CA10AA102/CA20AA102 на линии CA10BR102/CA20BR102 выдачи рабочего раствора из бака CA10BB001/CA20BB001 .

6.1.3 Заполненный водой дренажный приямок опорожнить, убрать посторонние предметы, очистить от песка и грязи.

6.1.4 Убедиться, что в трубопровод CA00BR100 подведен конденсат; при его отсутствии необходимо через начальника смены заказать подачу воды в этот трубопровод.

6.1.5 Доставить на установку к месту разгрузки реагента в бак CA10BB001/CA20BB001 бочку с концентрированным гидразином.

6.2 Пуск установки

Пуск установки включает в себя приготовление рабочего раствора реагента необходимой концентрации в баках рабочего раствора; включение в работу и настройку на нужный режим работы насосов-дозаторов; подачу дозируемого реагента в технологический цикл.

6.2.1 Приготовление рабочего раствора

6.2.1.1 Закачать в бак рабочего раствора CA10BB001/CA20BB001 необходимое количество концентрированного гидразина. Для этого:

- установить бочку с концентрированным гидразином на место разгрузки реагента в бак CA10BB001/CA20BB001;

– получить разрешение начальника смены на вскрытие бочки гидразина и перекачки его в бак CA10BB001/CA20BB001 (все необходимые меры техники безопасности должны быть соблюдены);

- вскрыть пробку бочки гидразина и вставить шланг всаса эжектора в горловину бочки;

- убедиться, что клапан CA10AA402/CA20AA402 на линии дренажа CA10BR105/CA20BR105 из бака рабочего раствора CA10BB001/CA20BB001 находится в закрытом положении (в ином случае, клапан закрыть);

- убедиться, что клапан CA10AA102/CA20AA102 на трубопроводе выдачи рабочего раствора CA10BR102/CA20BR102 из бака CA10BB001/CA20BB001 находится в закрытом положении (в ином случае, клапан закрыть);

- открыть клапан CA00AA101 на линии CA00BR100 подачи эжектирующего

конденсата к эжектору и этим клапаном установить давления перед эжектором 4 бар (уточняется при проведении пусконаладочных работ);

- открыть клапан CA00AA103 на выходе эжектора и клапан CA10AA101/CA20AA101 на линии CA10BR101/CA20BR101 подачи раствора гидразина от эжектора на бак CA10BB001/CA20BB001;

- открыть клапаны AA100, AA102 на линии всаса гидразина из бочки;

- закачать необходимое количество концентрированного гидразина (контроль по измерительному устройству эжектора);

- закрыть клапаны AA100, AA102 на линии всаса гидразина из бочки;

- вытащить шланг всаса эжектора из бочки, не допуская пролива реагента, горловину бочки закрыть пробкой; бочку убрать к месту, предусмотренному для ее хранения.

Необходимое количество закачиваемого концентрированного гидразина определяется исходя из следующих условий:

- 700 л, если в баке CA10BB001/CA20BB001 не было рабочего раствора;

- 560 л, если в баке CA10BB001/CA20BB001 находился рабочий раствор и он был сработан до нижнего предельного (low-low) уровня.

6.2.1.2 Завершить приготовление рабочего раствора. Для этого:

- продолжить заполнение бака CA10BB001/CA20BB001 конденсатом до верхнего предельного уровня, после окончания закачки конденсата (контроль по местному указателю уровня и сигнализации) клапан CA10AA101/CA20AA101 должен быть закрыт (автоматически или оператором);

- после перемешивания раствора в течение 20-30 минут смесителем CA10KM001/CA20KM001 (он может быть включен в работу автоматически и вручную) отобрать пробу раствора из пробоотборника и определить в химлаборатории концентрацию гидразина в рабочем растворе. Если эта концентрация на уровне заданной (на уровне 15-20%), электромеханическую мешалку CA10KM001/CA20KM001 отключить.

6.2.2 Включение в работу насосов-дозаторов; подача дозируемого реагента в технологический цикл

6.2.2.1 Подготовить технологическую линию для ввода дозируемого реагента. Для этого:

-  убедиться, что клапан CA10AA200/CA20AA200 на линии CA10BR108/CA20BR108  сброса с напора насоса CA10AP001/CA20AP001 в бак CA10BB001/CA10BB001 установлен на открытие при давлении 40 бар (порядок установления уточняется при ПНР);

-  убедиться, что клапан CA10AA201/CA20AA201 на линии CA10BR113/CA20BR113  сброса с напора насоса CA10AP002/CA20AP002 в бак CA10BB001/CA10BB001 установлен на открытие при давлении 40 бар (порядок установления уточняется при ПНР);

- при работе ПГУ открыть клапан CA00AA003 на линии ввода реагента в конденсат;

- убедиться в закрытии клапанов CA10AA109/CA20AA109, CA10AA110/CA20AA110, CA10AA108/CA20AA108, CA10AA114/CA20AA114, CA10AA113/CA20AA113 на дренажно-промывочных линиях до и после насосов CA10AP001/CA20AP001 и CA10AP002/CA20AP002;

- открыть клапан CA10AA111/CA20AA111 на линии CA10BR111/CA20BR111 к насосу CA10AP002/CA20AP002 подачи разбавляющего конденсата;

- открыть клапан CA10AA102/CA20AA102 на линии CA10BR102/CA20BR102 выдачи рабочего раствора из бака CA10BB001/CA20BB001 к насосу-дозатору CA10AP001/CA20AP001;

- открыть клапан CA10AA106/CA20AA106 на линии CA10BR106/CA20BR106 подвода рабочего раствора к насосу-дозатору CA10AP001/CA20AP001.

6.2.2.2 Включить в работу насос-дозатор CA10AP002/CA20AP002 подачи разбавляющего конденсата в узел смешения рабочего раствора с разбавляющим конденсатом. Для этого:

- открыть клапан CA10AA112/CA20AA112 на напорной линии CA10BR112/CA20BR112 насоса-дозатора;

- убедиться в заполнении насоса-дозатора конденсатом (уточняется при ПНР);

- проверить открытие вентилей на импульсных линиях КИП;

- установить производительность насоса по ходу поршня  на 0%;

- включить насос (мотор) и проверить работу мотора (визуально и на предмет отсутствия подозрительных шумов);

- плавно установить максимальную производительность насоса-дозатора регулированием хода поршня от 0% до 100%;

- заполнить общий демпфер сглаживания пульсаций на насосах CA10AP002 и CA20AP002 примерно на две трети с соблюдением необходимых мер безопасности (уточняется при ПНР).

6.2.2.3 Включить в работу насос-дозатор CA10AP001/CA20AP001 подачи рабочего раствора в узел смешения рабочего раствора с разбавляющим конденсатом. Для этого:

- открыть клапан CA10AA107/CA20AA107 на напорной линии CA10BR107/CA20BR107 насоса-дозатора.

- убедиться в заполнении насоса-дозатора рабочим раствором (уточняется при ПНР);

- проверить открытие вентилей на импульсных линиях КИП;

- убедиться, что производительность насоса по ходу поршня установлена на 0% (установка на 0% должна происходить автоматически при останове насоса);

- включить насос (мотор) и проверить работу мотора (визуально и на предмет отсутствия подозрительных шумов);

- убедиться, что кнопка регулирования хода поршня разблокирована;

- плавно установить производительность насоса-дозатора регулированием хода поршня от 0% до 100%;

- заполнить общий демпфер сглаживания пульсаций на насосах CA10AP001 и CA20AP001 примерно на две трети с соблюдением необходимых мер безопасности (уточняется при ПНР);

- установить переключатель режимов на панели насоса CA10AP001/CA20AP001 в положение «local» (местное) или «remote» (удаленное) в зависимости от выбора режима управления: с местной панели CA00GH001 управления установкой  или посредством РСУ.

6.3 Пусковая наладка установки

6.3.1 После включения насосов-дозаторов и подачи раствора гидразина в

тракт обрабатываемой среды следует произвести отбор пробы среды

после ввода гидразина и в химлаборатории определить концентрацию

гидразина.

При необходимости производится коррекция концентрации гидразина

путем изменения производительности насоса-дозатора CA10AP001/CA20AP001, либо изменением концентрации рабочего раствора в баке CA10BB001/CA20BB001.

6.3.2 Включение в работу и проверка автоматического дозирования

гидразина в обрабатываемую среду осуществляется по сигналу от датчиков расхода среды посредством блока автоматического регулирования работы дозировочного насоса.

6.3.3 В процессе пусковой наладки установки уточняются рабочие

характеристики оборудования, после чего производится

корректировка инструкции по обслуживанию установки.

6.3.4 При проведении пусковой наладки следует иметь ввиду, что в связи с особенностями реализуемой тепловой схемы ГРЭС (по данным, располагаемым на декабрь 2010 г.) большая часть поступающего с питательной водой НД кислорода будет возвращаться с паром НД в конденсатор, а вводимый в конденсат гидразин в начальный пусковой период будет расходоваться в основном на так называемое "насыщение" пароводяного тракта гидразином, в особенности тракта НД.

7 Критерий окончания пусконаладочных работ

7.1 Отсутствуют замечания в работе оборудования, входящего в состав системы.

7.2 В полном объеме и в соответствии с проектом функционируют устройства управления, автоматического регулирования, КИП, блокировки и сигнализация.

7.3 Показатели работы системы соответствуют рекомендациям CMI и Siemens:

- остаточный  уровень  растворенного кислорода в питательной воде на входе в экономайзер ВД/СД от 1 до 10 мкг/кг;

- остаточный уровень гидразина в питательной воде на входе в экономайзер ВД/СД 0,01 до 0,05  мг/кг.

7.4 После окончания работ по данной программе оформляется  Акт, по форме утвержденной на площадке Березинской ГРЭС. Акт оформляет  пусконаладочная   организация.