Программа пуско-наладочных работ установки обработки котловой воды

<<Программа состоит из двух частей соответственно двум установкам по фосфатной обработке котловой воды. Эти две части подобны друг другу как сестры близнецы. Программа используется совместно с инструкцией по эксплуатации системы.>>

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень принятых сокращений и условных обозначений...........

1 Введение...............................

2 Общие положения.....................

3 Меры безопасности............................

4 Готовность оборудования к проведению пуско-наладочных работ...

5 Подготовительные работы........................

6 Порядок выполнения работ.................

7 Критерий окончания пуско-наладочных работ.......

| Перечень принятых обозначений |  |
| --- | --- |
| БЩУ | Блочный щит управления |
| ВД | Высокое давление |
| КИП | Контрольно-измерительные приборы |
| КУ | Котел-утилизатор |
| НД | Низкое давление |
| ПГУ | Парогазовая установка |
| ПНР | Пуско-наладочные работы |
| СД | Среднее давление |

1 Введение

1.1 Работы по настоящей программе производятся после завершения монтажных и строительных работ по системам дозирования фосфатов в барабаны СД/ВД КУ, проверки оборудования и трубопроводов системы на гидравлическую плотность и прочность, принятия по акту оборудования системы рабочей комиссией. При этом на каждом этапе оформляются акты и протоколы.

1.2 Целью выполнения предусмотренных программой работ является проверка соответствия технических характеристик оборудования проектным и заводским показателям, проверка функционирования устройства управления, автоматического регулирования, КИП, блокировки, сигнализации проектным показателям.

1.3 В процессе разработки программы использованы следующие материалы:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229;

- System description for feedwater chemical feed system.

1.4 Общее руководство при проведении работ по данной программе осуществляет главный инженер ПГУ-400.

1.5 Выполнение работ по данной программе осуществляет персонал пусконаладочной организации совместно с эксплуатационным персоналом ПГУ-400.

1.6 Техническое руководство по данной программе осуществляет ответственный представитель пусконаладочной организации.

1.7 Монтажная организация выделяет персонал для устранения выявленных в ходе выполнения работ дефектов и неисправностей.

1.8 После окончания работ по данной программе оформляется  Акт, по форме утвержденной на площадке Березинской ГРЭС. Акт оформляет  пусконаладочная   организация.

2 Общие положения

2.1 Система подачи фосфата в барабан ВД/СД разработана:

-  для приема тринатрийфосфата в твердой порошкообразной форме;

- для  подготовки  3%  раствора  химиката  путем  растворения   в деминерализованной  воде  в баке для раствора (предусмотрены 2 системы подготовки  раствора  с  общим  водным   электронагревателем);

- для   непрерывного   дозирования   3%  раствора  в  барабан  ВД/СД (предусмотрены  2  дозирующих   насоса   с   автоматическим регулированием скорости и хода).

2.2 Эта система состоит  из двух независимых  подсистем  для  дозирования фосфата в барабан ВД котла-утилизатора и дозирования фосфата в барабан СД  котла-утилизатора.   Каждая из подсистем   состоит   из   двух   баков   рабочего раствора,  каждый бак подсистемы с ограничителем  наполнения   с   растворяющей   сеткой,    смешивающим устройством   и  общим  нагревателем  воды.  Также в подсистеме предусмотрены  два дозирующих насоса, общий калибровочный стакан, общий  демпфер  пульсаций,  взаимодействующие трубопроводы и клапаны и все необходимые  регуляторы  и  аппаратура.  В  насосах  предусмотрено регулирование   хода,  а  также  регулирование  скорости  от  ЦСУ  для управления производительностью.

2.3 Контроль и управление осуществляется с соответствующей местной панели управления и с РСУ. В АСУ ТП предусмотрена общая сигнализация о возникновении неисправностей и технологических нарушений.

2.4 При достижении какого-либо параметра пределов ограничений подается предупредительный сигнал.

2.5 Установка имеет интегральную местную панель управления. Команды на пуск и останов по сигналам КИП подаются от соответствующих местных контроллеров.

2.6 В системе имеются несколько датчиков. Если показание одного из этих датчиков превысит  запрограммированное  значение  уровня  защитного  останова, будет произведен автостанов и эта операция отобразится на дисплее установки.

2.7 Пусконаладочные работы включают в себя:

2.7.1 Предпусковую промывку трубопроводов и оборудования установки.

2.7.2 Проверку срабатывания дистанционного переключения и АВР (автоматического включения резерва).

2.7.3 Проверку срабатывания предупредительной и аварийной сигнализации по системе дозирования реагента.

2.7.4 Комплексное опробование и включение в работу системы дозирования реагента.

2.8 Работы по программе выполняются на этапе предпускового опробования оборудования и при работе ПГУ-400 под нагрузкой.

2.9 Контроль параметров в системе осуществляется с помощью приборов штатного контроля.

3 Меры безопасности

3.1 К проведению работ допускается персонал, прошедший инструктаж по технике безопасности при производстве работ.

3.2 Наибольшую опасность при выполнении пусконаладочных работ представляют вращающиеся механизмы.

3.3 До начала работ должны быть выполнены следующие организационно-технические мероприятия:

– закончен монтаж, согласно проекту, лестниц, переходов, площадок, ограждений, защитных кожухов;

– выполнены все технологические и предупредительные надписи на оборудовании, трубопроводах, емкостях;

– обеспечено освещение помещений, рабочих мест, площадок, переходов, лестниц;

– места работы обеспечены соответствующей спецодеждой, обувью, индивидуальными средствами защиты для работы с аммиаком;

– подготовлены аптечки и нейтрализующие растворы для оказания доврачебной помощи;

– подготовлен противопожарный инвентарь;

– налажена оперативная связь рабочих мест с химцехом и блочным щитом управления;

- руководству сменного и наладочного персонала провести инструктаж по технике безопасности с подчиненным персоналом, выделенным для проведения наладочных работ.

3.4 В случае возникновения аварийных ситуаций работы по программе прекращаются, оперативный персонал действует в соответствии с указаниями эксплуатационных инструкций.

3.5 При выполнении ПНР необходимо помнить:

-  порошкообразный тринатрийфосфат и его водные растворы не обладают токсичностью и не являются вредными веществами. Однако, водные растворы тринатрийфосфата обладают щелочными свойствами и поэтому необходимо избегать попадания их в глаза. При попадании капель раствора тринатрийфосфата в глаза или кожу необходимо смыть это место водой.

4 Готовность оборудования к проведению пусконаладочных работ

4.1 До начала пусконаладочных испытаний должны быть выполнены следующие работы:

4.1.1 Смонтированы все основное оборудование, трубопроводы, арматура.

4.1.2 Выполнены подсоединения трубопроводов к баковому и насосному хозяйству и проверена правильность подсоединений в соответствии с технологической схемой.

4.1.3 Оборудование и трубопроводы опрессованы избыточным давлением в соответствии с инструкциями поставщика.

4.1.4 Принято по акту рабочей комиссией все оборудование системы и монтаж системы в целом.

4.1.5 Опробована система дистанционного управления регулирующей и запорной арматурой.

4.1.5 Опробованы и включены в работу средства блокировки и сигнализации.

4.1.6 Закончен монтаж контрольно-измерительных приборов в полном объеме.

4.1.7 Выполнены испытания предохранительных клапанов, получено разрешение на их эксплуатацию.

4.1.8 Опробованы в работе на холостом ходу насосы, электрифицированная арматура. Опробована на открытие и закрытие ручная арматура.

4.1.9 Подготовлен к работе дренажный эжектор для откачки промывочных вод из приямка.

4.1.10 На установку доставлены мешки с тринатрийфосфатом. Выполнен входной химический контроль товарного продукта.

4.1.11 В трубопровод CC00BR100/CC00BR105 (ВД/СД) подведена обессоленная вода.

4.2	До начала пусконаладочных испытаний должен быть настроен и включен в работу ПТК АСУ ТП (программно технологический комплекс автоматической системы управления технологическими процессами).

4.3 В холодный период система отопления должна быть в работе.

5 Подготовительные работы

5.1 Подготовительные работы на установке фосфатирования ВД

Подготовительные работы включают в себя промывку баков, трубопроводов, насосов; рабочую проверку срабатывания сигнализации, защиты, автоматики, дистанционного управления насосным и баковым хозяйством установки.

5.1.1. Промыть линию CC10BR101/CC20BR101 подачи обессоленной воды на бак рабочего раствора CC10BB001/CC20BB001 в дренажный приямок. Для этого:

- заполненный водой дренажный приямок опорожнить, убрать посторонние предметы, очистить от песка и грязи;

- убедиться, что в трубопровод CC00BR100 подведена обессоленная вода; при отсутствии воды необходимо через начальника смены заказать подачу обессоленной воды в этот трубопровод;

- отрыть клапан CC10AA401/CC20AA401 на линии дренажа CC10BR105/CC20BR105 из бака рабочего раствора CC10BB001/CC20BB001;

- убедиться, что клапан CC10AA102/CC20AA102 на трубопроводе выдачи рабочего раствора CC10BR102/CC20BR102 из бака CC10BB001/CC20BB001 находится в закрытом положении (в ином случае, клапан закрыть);

- открыть клапаны CC00AA101 и CC00AA102 на входе и выходе подогревателя CC00AC001 обессоленной воды;

- открыть клапан AA107 на байпасе подогревателя и клапан CC10AA101/CC20AA101 на трубопроводе CC10BR101/CC20BR101 подачи воды на бак CC10BB001/CC20BB001;

- через 5-10 минут закрыть клапан AA107 на байпасе подогревателя и продолжать промывку до осветления пробы сбросной воды в приямок (ориентировочно 5-10 мин). После завершения промывки закрыть клапан CC10AA401/CC20AA401 на линии CC10BR105/CC20BR105 дренажа из бака рабочего раствора в приямок.

5.1.2 Заполнить бак рабочего раствора CC10BB001/CC20BB001 обессоленной водой до верхнего уровня  и проверить срабатывание автоматического включения смесителя CC10KM001/CC20KM001 (конкретное значение уровня определяется при ПНР).

5.1.3 Заполнить бак рабочего раствора CC10BB001/CC20BB001 обессоленной водой до верхнего предельного уровня (1100 мм)  и проверить автоматическое срабатывание защиты на заполнение бака. Убедиться в закрытии участвовавшей в операции арматуры на трубопроводах бака, при необходимости – закрыть.

5.1.4 Промыть трубопровод CC10BR110/CC20BR110 промывки всаса насоса-дозатора CC10AP001/CC20AP001 в дренажный приямок. Для этого:

- открыть клапаны CC10AA110/CC20AA110 и  CC10AA111/CC20AA111 на линии промывки всаса насоса;

- промывку производить до осветления пробы сбросной воды в приямок

(ориентировочно 10-15 мин). После завершения промывки клапан CC10AA111/CC20AA111 на сбросной линии в приямок закрыть.

5.1.5 Промыть напорный коллектор CC10BR107/CC20BR107 насоса-дозатора CC10AP001/CC20AP001 в дренажный приямок. Для этого:

- убедиться, что клапан CC10AA200/CC20AA200 на линии CC10BR108/CC20BR108  сброса с напора насоса CC10AP001/CC20AP001 в бак CC10BB001/CC10BB001 установлен на открытие при давлении 145 бар (порядок установления уточняется при ПНР);

- убедиться в открытии клапана CC10AA110/CC20AA110 на линии промывки всаса насоса-дозатора (в ином случае, клапан открыть);

- открыть клапаны CC10AA107/CC20AA107 и CC10AA108/CC20AA108 на дренаже CC10BR109/CC20BR109 напорного коллектора в приямок;

- открыть вентили на импульсных трубках дифманометров сетчатых

фильтров;

- заполнить насос-дозатор CC10AP001/CC20AP001 обессоленной водой (уточняется при ПНР);

- включить насос-дозатор;

- после промывки в течение 10-15 минут насос-дозатор остановить, клапан CC10AA110/CC20AA110 на линии промывки всаса насоса закрыть.

5.1.6 Проверить/настроить работу насоса-дозатора CC10AP001/CC20AP001.  Для этого:

- открыть клапан CC10AA102/CC20AA102 на линии CC10BR102/CC20BR102 выдачи рабочего раствора из бака CC10BB001/CC20BB001;

- убедиться в открытии клапанов CC10AA107/CC20AA107 и CC10AA108/CC20AA108 на дренаже CC10BR109/CC20BR109 напорного коллектора насоса-дозатора в приямок;

- открыть вентили на импульсных трубках дифманометров сетчатых

фильтров;

- убедиться в заполнении насоса-дозатора CC10AP001/CC20AP001 обессоленной водой (уточняется при ПНР);

- убедиться, что производительность насоса по ходу поршня установлена на 0% (установка на 0% должна происходить автоматически при останове насоса);

- включить насос (мотор) и проверить работу мотора (визуально и на предмет отсутствия подозрительных шумов);

- убедиться, что кнопка регулирования хода поршня разблокирована;

- плавно установить производительность насоса-дозатора регулированием хода поршня от 0% до 100%.

Насосы-дозаторы CC10AP001 и CC20AP001 включаются поочередно и отключаются после проверки работоспособности каждого насоса и настройки на нем блокировки по превышению давления в напорном трубопроводе за насосом на 10% сверх номинального значения.

5.1.7 В процессе откачивания воды из бака CC10BB001/CC20BB001 проверить управление работой насоса в локальном режиме с местной панели управления CC00GH001 (переключатель на панели насоса в положении "local") и с РСУ (переключатель на панели насоса в положении "remote") и убедиться в исправной его работе.

5.1.8 При продолжении откачивания воды из бака CC10BB001/CC20BB001 проверить срабатывание сигнализации при достижении в баке низкого (low) уровня жидкости (350 мм).

5.1.9 При продолжении откачивания воды из бака CC10BB001/CC20BB001 проверить срабатывание сигнализации и автоблокировки работы насоса-дозатора, а также смесителя CC10KM001/CC20KM001 при достижении в баке предельно низкого (low-low) уровня жидкости (300 мм).

5.1.10 По окончанию проверки работающее оборудование должно быть отключено; участвовавшая в операциях арматура закрыта.

5.2 Подготовительные работы на установке фосфатирования СД

Подготовительные работы включают в себя промывку баков, трубопроводов, насосов; рабочую проверку срабатывания сигнализации, защиты, автоматики, дистанционного управления насосным и баковым хозяйством установки.

5.2.1. Промыть линию CC10BR114/CC20BR114 подачи обессоленной воды на бак рабочего раствора CC10BB002/CC20BB002 в дренажный приямок. Для этого:

- заполненный водой дренажный приямок опорожнить, убрать посторонние предметы, очистить от песка и грязи;

- убедиться, что в трубопровод CC00BR105 подведена обессоленная вода; при отсутствии воды необходимо через начальника смены заказать подачу обессоленной воды в этот трубопровод;

- отрыть клапан CC10AA404/CC20AA404 на линии дренажа CC10BR118/CC20BR118 из бака рабочего раствора CC10BB002/CC20BB002;

- убедиться, что клапан CC10AA114/CC20AA114 на трубопроводе выдачи рабочего раствора CC10BR115/CC20BR115 из бака CC10BB002/CC20BB002 находится в закрытом положении (в ином случае, клапан закрыть);

- открыть клапаны CC00AA108 и CC00AA109 на входе и выходе подогревателя CC00AC002 обессоленной воды;

- открыть клапан AA107 на байпасе подогревателя и клапан CC10AA113/CC20AA113 на трубопроводе CC10BR114/CC20BR114 подачи воды на бак CC10BB002/CC20BB002;

- через 5-10 минут закрыть клапан AA107 на байпасе подогревателя и продолжать промывку до осветления пробы сбросной воды в приямок (ориентировочно 5-10 мин). После завершения промывки закрыть клапан CC10AA404/CC20AA404 на линии CC10BR118/CC20BR118 дренажа из бака рабочего раствора в приямок.

5.2.2 Заполнить бак рабочего раствора CC10BB002/CC20BB002 обессоленной водой до верхнего уровня  и проверить срабатывание автоматического включения смесителя CC10KM002/CC20KM002 (конкретное значение уровня определяется при ПНР).

5.2.3 Заполнить бак рабочего раствора CC10BB002/CC20BB002 обессоленной водой до верхнего предельного уровня (1100 мм)  и проверить автоматическое срабатывание защиты на заполнение бака. Убедиться в закрытии участвовавшей в операции арматуры на трубопроводах бака, при необходимости – закрыть.

5.2.4 Промыть трубопровод CC10BR123/CC20BR123 промывки всаса насоса-дозатора CC10AP002/CC20AP002 в дренажный приямок. Для этого:

- открыть клапаны CC10AA122/CC20AA122 и  CC10AA121/CC20AA121 на линии промывки всаса насоса;

- промывку производить до осветления пробы сбросной воды в приямок

(ориентировочно 10-15 мин). После завершения промывки клапан CC10AA121/CC20AA121 на сбросной линии в приямок закрыть.

5.2.5 Промыть напорный коллектор CC10BR120/CC20BR120 насоса-дозатора CC10AP002/CC20AP002 в дренажный приямок. Для этого:

- убедиться, что клапан CC10AA201/CC20AA201 на линии CC10BR121/CC20BR121  сброса с напора насоса CC10AP002/CC20AP002 в бак CC10BB002/CC10BB002 установлен на открытие при давлении 40 бар (порядок установления уточняется при ПНР);

- убедиться в открытии клапана CC10AA122/CC20AA122 на линии промывки всаса насоса-дозатора (в ином случае, клапан открыть);

- открыть клапан CC10AA119/CC20AA119 на дренаже CC10BR122/CC20BR122 напорного коллектора в приямок;

- открыть вентили на импульсных трубках дифманометров сетчатых

фильтров;

- заполнить насос-дозатор CC10AP002/CC20AP002 обессоленной водой (уточняется при ПНР);

- включить насос-дозатор;

- после промывки в течение 10-15 минут насос-дозатор остановить, клапан CC10AA122/CC20AA122 на линии промывки всаса насоса закрыть.

5.2.6 Проверить/настроить работу насоса-дозатора CC10AP002/CC20AP002.  Для этого:

- открыть клапан CC10AA114/CC20AA114 на линии CC10BR115/CC20BR115 выдачи рабочего раствора из бака CC10BB002/CC20BB002;

- убедиться в открытии клапана CC10AA119/CC20AA119 на дренаже CC10BR122/CC20BR122 напорного коллектора насоса-дозатора в приямок;

- открыть вентили на импульсных трубках дифманометров сетчатых

фильтров;

- убедиться в заполнении насоса-дозатора CC10AP002/CC20AP002 обессоленной водой (уточняется при ПНР);

- убедиться, что производительность насоса по ходу поршня установлена на 0% (установка на 0% должна происходить автоматически при останове насоса);

- включить насос (мотор) и проверить работу мотора (визуально и на предмет отсутствия подозрительных шумов);

- убедиться, что кнопка регулирования хода поршня разблокирована;

- плавно установить производительность насоса-дозатора регулированием хода поршня от 0% до 100%.

Насосы-дозаторы CC10AP002 и CC20AP002 включаются поочередно и отключаются после проверки работоспособности каждого насоса и настройки на нем блокировки по превышению давления в напорном трубопроводе за насосом на 10% сверх номинального значения.

5.2.7 В процессе откачивания воды из бака CC10BB002/CC20BB002 проверить управление работой насоса в локальном режиме с местной панели управления CC00GH002 (переключатель на панели насоса в положении "local") и с РСУ (переключатель на панели насоса в положении "remote") и убедиться в исправной его работе.

5.2.8 При продолжении откачивания воды из бака CC10BB002/CC20BB002 проверить срабатывание сигнализации при достижении в баке низкого (low) уровня жидкости (350 мм).

5.2.9 При продолжении откачивания воды из бака CC10BB002/CC20BB002 проверить срабатывание сигнализации и автоблокировки работы насоса-дозатора, а также смесителя CC10KM002/CC20KM002 при достижении в баке предельно низкого (low-low) уровня жидкости (300 мм).

5.2.10 По окончанию проверки работающее оборудование должно быть отключено; участвовавшая в операциях арматура закрыта.

6 Порядок выполнения работ

6.1 Порядок выполнения работ на установке фосфатирования ВД

Порядок выполнения работ предусматривает подготовительные работы, пуск установки, пусковую наладку работы установки.

6.1.1 Закончить подготовительные работы – раздел 5.1; подготовиться к пуску установки:

6.1.1.1 Линии подачи реагента, всаса насосов-дозаторов, баки должны быть промыты; опробованы в работе баковое и насосное хозяйство (раздел 5).

6.1.1.2 Убедиться в закрытии клапанов CC10AA401/CC20AA401, CC10AA110/CC20AA110, CC10AA111/CC20AA111 на дренажно-промывочных линиях CC10BR105/CC20BR105, CC10BR110/CC20BR110 и клапана CC10AA102/CC20AA102 на линии CC10BR102/CC20BR102 выдачи рабочего раствора из бака CC10BB001/CC20BB001 .

6.1.1.3 Заполненный водой дренажный приямок опорожнить, убрать посторонние предметы, очистить от песка и грязи.

6.1.1.4 Убедиться, что в трубопровод CC00BR100 подведена обессоленная вода; при отсутствии воды необходимо через начальника смены заказать подачу обессоленной воды в этот трубопровод.

6.1.1.5 Доставить на установку к месту разгрузки реагента в бак CC10BB001/CC20BB001 мешок или другую тару с требуемым (см. ниже) количеством фосфата.

6.1.2 Пуск установки

Пуск установки включает в себя приготовление рабочего раствора реагента необходимой концентрации в баках рабочего раствора; включение в работу и настройку на нужный режим работы насосов-дозаторов; подачу дозируемого реагента в технологический цикл.

6.1.2.1 Приготовление рабочего раствора

6.1.2.1.1 Заполнить бак CC10BB001/CC20BB001 обессоленной водой. Для этого:

- убедиться, что клапан CC10AA401/CC20AA401 на линии дренажа CC10BR105/CC20BR105 из бака рабочего раствора CC10BB001/CC20BB001 находится в закрытом положении (в ином случае, клапан закрыть);

- убедиться, что клапан CC10AA102/CC20AA102 на трубопроводе выдачи рабочего раствора CC10BR102/CC20BR102 из бака CC10BB001/CC20BB001 находится в закрытом положении (в ином случае, клапан закрыть);

- открыть клапаны CC00AA101 и CC00AA102 на входе и выходе подогревателя CC00AC001 обессоленной воды и клапан CC10AA101/CC20AA101 на трубопроводе CC10BR101/CC20BR101 подачи воды на бак CC10BB001/CC20BB001;

- включить в работу подогреватель CC00AC001    (температура воды на выходе из аппарата должна поддерживаться согласно инструкции поставщика подогревателя – как минимум, до 22ºС);

- заполнить бак CC10BB001/CC20BB001 обессоленной водой до верхнего  уровня (~1050 мм – уточняется при наладке); контроль уровня по уровнемеру и посредством предупредительной сигнализации);

- после достижения верхнего уровня выходной клапан CC00AA102  на подогревателе CC00AC001 закрыть, подогреватель отключить.

6.1.2.1.2 Растворить в баке необходимое количество тринатрийфосфата. Для этого:

- загрузить в корзину бака CC10BB001/CC20BB001  требуемое количество товарного тринатрийфосфата, включить в работу смеситель CC10KM001/CC20KM001  (включается оператором или автоматически);

-  после перемешивания раствора в течение 30-40 мин (уточняется в

процессе ПНР) электромеханическую мешалку CC10KM001/CC20KM001  отключить, отобрать пробу раствора и определить в химлаборатории концентрацию

фосфатов в растворе, которая должна находиться на уровне 3 – 3,2%. При необходимости концентрация полученного раствора корректируется добавлением в бак тринатрийфосфата или обессоленной воды;

-   при приготовлении раствора тринатрийфосфата необходимо следить за уровнями раствора в мешалках и не допускать переливов раствора в дренаж.

Необходимое количество загружаемого тринатрийфосфата определяется исходя из следующих условий:

- 42 кг в пересчете на 100% продукт, если в баке CC10BB001/CC20BB001 не было рабочего раствора;

- 30 кг в пересчете на 100% продукт, если в баке CC10BB001/CC20BB001 находился рабочий раствор и он был сработан до нижнего предельного (low-low) уровня.

6.1.2.1.3 Завершить приготовление рабочего раствора. Для этого:

- включить в работу смеситель CC10KM001/CC20KM001;

- открыть клапан CC00AA102 на выходе подогревателя CC00AC001;

- закачать воду до верхнего предельного уровня (1100 мм);

- после окончания закачки обессоленной воды (контроль по местному указателю уровня и сигнализации) клапаны CC00AA101 и CC00AA102 на входе и выходе подогревателя и клапан CC10AA101/CC20AA101 на трубопроводе CC10BR101/CC20BR101 подвода обессоленной воды в бак CC10BB001/CC20BB001  закрыть, через 5-10 минут после полного заполнения бака CC10AA101/CC20AA101 электромеханическую мешалку CC10KM001/CC20KM001  отключить.

6.1.2.2 Включение в работу насосов-дозаторов; подача дозируемого реагента в технологический цикл

6.1.2.2.1 Подготовить технологическую линию для ввода дозируемого реагента. Для этого:

- убедиться, что клапан CC10AA200/CC20AA200 на линии CC10BR108/CC20BR108  сброса с напора насоса CC10AP001/CC20AP001 в бак CC10BB001/CC10BB001 установлен на открытие при давлении 145 бар (порядок установления уточняется при ПНР);

- при пуске ПГУ открыть клапан CC00AA006 на линии ввода реагента в барабан ВД КУ;

- убедиться в закрытии клапанов CC10AA110/CC20AA110, CC10AA111/CC20AA11 на линии промывки всаса насососа-дозатора CC10AP001/CC20AP001 и клапанов CC10AA107/CC20AA107 и CC10AA108/CC20AA108 на дренаже напорного трубопровода насоса;

- открыть клапан CC10AA102/CC20AA102 на линии CC10BR102/CC20BR102 выдачи рабочего раствора из бака CC10BB001/CC20BB001;

- открыть клапан CC10AA106/CC20AA106 на линии CC10BR106/CC20BR106 подвода рабочего раствора к насосу-дозатору CC10AP001/CC20AP001.

6.1.2.2.2 Включить в работу насос-дозатор CC10AP001/CC20AP001. Для этого:

- открыть клапан CC10AA109/CC20AA109 на напорной линии CC10BR107/CC20BR107 насоса-дозатора;

- убедиться в заполнении насоса-дозатора рабочим раствором (уточняется при ПНР);

- проверить открытие вентилей на импульсных линиях КИП;

- убедиться, что производительность насоса по ходу поршня установлена на 0% (установка на 0% должна происходить автоматически при останове насоса);

- включить насос (мотор) и проверить работу мотора (визуально и на предмет отсутствия подозрительных шумов);

- убедиться, что кнопка регулирования хода поршня разблокирована;

- плавно установить производительность насоса-дозатора регулированием хода поршня от 0% до 50% (уточняется при ПНР);

- заполнить общий демпфер сглаживания пульсаций на насосах CC10AP001 и CC20AP001 примерно на две трети с соблюдением необходимых мер безопасности (уточняется при ПНР);

- установить переключатель режимов на панели насоса CC10AP001/CC20AP001 в положение «local» (местное) или «remote» (удаленное) в зависимости от выбора режима управления: с местной панели CC00GH001 управления установкой  или посредством РСУ.

6.2 Порядок выполнения работ на установке фосфатирования СД

Порядок выполнения работ предусматривает подготовительные работы, пуск установки, пусковую наладку работы установки.

6.2.1 Закончить подготовительные работы – раздел 5; подготовиться к пуску установки:

6.2.1.1 Линии подачи реагента, всаса насосов-дозаторов, баки должны быть промыты; опробованы в работе баковое и насосное хозяйство (раздел 5).

6.2.1.2 Убедиться в закрытии клапанов CC10AA404/CC20AA404, CC10AA122/CC20AA122, CC10AA121/CC20AA121 на дренажно-промывочных линиях CC10BR118/CC20BR118, CC10BR123/CC20BR123 и клапана CC10AA114/CC20AA114 на линии CC10BR115/CC20BR115 выдачи рабочего раствора из бака CC10BB002/CC20BB002 .

6.2.1.3 Заполненный водой дренажный приямок опорожнить, убрать посторонние предметы, очистить от песка и грязи.

6.2.1.4 Убедиться, что в трубопровод CC00BR105 подведена обессоленная вода; при отсутствии воды необходимо через начальника смены заказать подачу обессоленной воды в этот трубопровод.

6.2.1.5 Доставить на установку к месту разгрузки реагента в бак CC10BB002/CC20BB002 мешок или другую тару с требуемым (см. ниже) количеством фосфата.

6.2.2 Пуск установки

Пуск установки включает в себя приготовление рабочего раствора реагента необходимой концентрации в баках рабочего раствора; включение в работу и настройку на нужный режим работы насосов-дозаторов; подачу дозируемого реагента в технологический цикл.

6.2.2.1 Приготовление рабочего раствора

6.2.2.1.1 Заполнить бак CC10BB002/CC20BB002 обессоленной водой. Для этого:

- убедиться, что клапан CC10AA404/CC20AA404 на линии дренажа CC10BR118/CC20BR118 из бака рабочего раствора CC10BB002/CC20BB002 находится в закрытом положении (в ином случае, клапан закрыть);

- убедиться, что клапан CC10AA114/CC20AA114 на трубопроводе выдачи рабочего раствора CC10BR115/CC20BR115 из бака CC10BB002/CC20BB002 находится в закрытом положении (в ином случае, клапан закрыть);

- открыть клапаны CC00AA108 и CC00AA109 на входе и выходе подогревателя CC00AC002 обессоленной воды и клапан CC10AA113/CC20AA113 на трубопроводе CC10BR114/CC20BR114 подачи воды на бак CC10BB002/CC20BB002;

- включить в работу подогреватель CC00AC002    (температура воды на выходе из аппарата должна поддерживаться согласно инструкции поставщика подогревателя – как минимум, до 22ºС);

- заполнить бак CC10BB002/CC20BB002 обессоленной водой до верхнего  уровня (~1050 мм – уточняется при наладке); контроль уровня по уровнемеру и посредством предупредительной сигнализации);

- после достижения верхнего уровня выходной клапан CC00AA109  на подогревателе CC00AC002 закрыть, подогреватель отключить.

6.2.2.1.2 Растворить в баке необходимое количество тринатрийфосфата. Для этого:

- загрузить в корзину бака CC10BB002/CC20BB002  требуемое количество товарного тринатрийфосфата, включить в работу смеситель CC10KM002/CC20KM002  (включается оператором или автоматически);

-  после перемешивания раствора в течение 30-40 мин (уточняется в

процессе ПНР) электромеханическую мешалку CC10KM002/CC20KM002  отключить, отобрать пробу раствора и определить в химлаборатории концентрацию

фосфатов в растворе, которая должна находиться на уровне 3 – 3,2%. При необходимости концентрация полученного раствора корректируется добавлением в бак тринатрийфосфата или обессоленной воды;

-   при приготовлении раствора тринатрийфосфата необходимо следить за уровнями раствора в мешалках и не допускать переливов раствора в дренаж.

Необходимое количество загружаемого тринатрийфосфата определяется исходя из следующих условий:

- 42 кг в пересчете на 100% продукт, если в баке CC10BB002/CC20BB002 не было рабочего раствора;

- 30 кг в пересчете на 100% продукт, если в баке CC10BB002/CC20BB002 находился рабочий раствор и он был сработан до нижнего предельного (low-low) уровня.

6.2.2.1.3 Завершить приготовление рабочего раствора. Для этого:

- включить в работу смеситель CC10KM002/CC20KM002;

- открыть клапан CC00AA109 на выходе  подогревателя CC00AC002;

- закачать воду до верхнего предельного уровня (1100 мм);

- после окончания закачки обессоленной воды (контроль по местному указателю уровня и сигнализации) клапаны CC00AA108 и CC00AA109 на входе и выходе подогревателя и клапан CC10AA113/CC20AA113 на трубопроводе CC10BR114/CC20BR114 подвода обессоленной воды в бак CC10BB002/CC20BB002  закрыть, через 5-10 минут после полного заполнения бака CC10AA113/CC20AA113 электромеханическую мешалку CC10KM002/CC20KM002  отключить.

6.2.2.2 Включение в работу насосов-дозаторов; подача дозируемого реагента в технологический цикл

6.2.2.2.1 Подготовить технологическую линию для ввода дозируемого реагента. Для этого:

- убедиться, что клапан CC10AA201/CC20AA201 на линии CC10BR121/CC20BR121  сброса с напора насоса CC10AP002/CC20AP002 в бак CC10BB002/CC10BB002 установлен на открытие при давлении 40 бар (порядок установления уточняется при ПНР);

- при пуске ПГУ открыть клапан CC00AA007 на линии ввода реагента в барабан СД КУ;

- убедиться в закрытии клапанов CC10AA122/CC20AA122, CC10AA121/CC20AA121 на линии промывки всаса насососа-дозатора CC10AP002/CC20AP002 и клапана CC10AA119/CC20AA119 на дренаже напорного трубопровода насоса;

- открыть клапан CC10AA114/CC20AA114 на линии CC10BR115/CC20BR115 выдачи рабочего раствора из бака CC10BB002/CC20BB002;

- открыть клапан CC10AA118/CC20AA118 на линии CC10BR119/CC20BR119 подвода рабочего раствора к насосу-дозатору CC10AP002/CC20AP002.

6.2.2.2.2 Включить в работу насос-дозатор CC10AP002/CC20AP002. Для этого:

- открыть клапан CC10AA120/CC20AA120 на напорной линии CC10BR120/CC20BR120 насоса-дозатора;

- убедиться в заполнении насоса-дозатора рабочим раствором (уточняется при ПНР);

- проверить открытие вентилей на импульсных линиях КИП;

- убедиться, что производительность насоса по ходу поршня установлена на 0% (установка на 0% должна происходить автоматически при останове насоса);

- включить насос (мотор) и проверить работу мотора (визуально и на предмет отсутствия подозрительных шумов);

- убедиться, что кнопка регулирования хода поршня разблокирована;

- плавно установить производительность насоса-дозатора регулированием хода поршня от 0% до 50% (уточняется при ПНР);

- заполнить общий демпфер сглаживания пульсаций на насосах CC10AP002 и CC20AP002 примерно на две трети с соблюдением необходимых мер безопасности (уточняется при ПНР);

- установить переключатель режимов на панели насоса CC10AP002/CC20AP002 в положение «local» (местное) или «remote» (удаленное) в зависимости от выбора режима управления: с местной панели CC00GH002 управления установкой  или посредством РСУ.

6.3 Пусковая наладка установки

6.3.1 После включения насосов-дозаторов и подачи раствора

тринатрийфосфата в котловую воду следует произвести отбор пробы

котловой воды и в химлаборатории определить концентрацию фосфатов.

При необходимости производится коррекция концентрации фосфатов в

котловой воде путем изменения производительности насосов-дозаторов, либо

изменением концентрации фосфатов в баках рабочего раствора.

6.3.2 Включение в работу и проверка автоматического дозирования

тринатрийфосфата в котловую воду осуществляется по сигналу от

датчиков расхода питательной воды посредством блока автоматического регулирования работы дозировочного насоса.

6.3.3 В процессе пусковой наладки установки уточняются рабочие

характеристики оборудования, после чего производится

корректировка инструкции по обслуживанию установки.

7 Критерий окончания пусконаладочных работ

7.1 Отсутствуют замечания в работе оборудования, входящего в состав системы.

7.2 В полном объеме и в соответствии с проектом функционируют устройства управления, автоматического регулирования, КИП, блокировки и сигнализация.

7.3 Показатели работы системы соответствуют рекомендациям CMI и Siemens:

- тринатрийфосфат должен дозироваться для получения в барабане ВД и СД концентрации фосфата от 0,5 до 2,0 мг/кг.

7.4 После окончания работ по данной программе оформляется  Акт, по форме утвержденной на площадке Березинской ГРЭС. Акт оформляет  пусконаладочная   организация.