##### Инструкция по эксплуатации установки обработки воды фосфатами

<<Здесь речь идет о двух установках: установке фосфатирования ВД и установке фосфатирования СД. Если вы внимательно присмотритесь, то заметите, что фрагменты инструкции для ВД и СД почти совпадают. Ну да, так и было. Я просто скопировал текст для ВД и подкорректировал его применительно к СД. Более того, сознаюсь, что подобный "фокус" я сделал и с инструкцией по гидразину. Я скопировал в нее текст инструкции по аммиаку, причем некоторые фрагменты скопировал дважды, потому что в первой инструкции два функционально отличных узла дозирования реагента, т.е. гидразина. Ну а слово "аммиак" я автозаменой заменил на "гидразин". Потом, конечно, подкорректировал все это. К чему я все это веду? – к идее фрагментации и штампов. Целые куски фраз в разных инструкциях совпадают. Не совпадающие специфические фрагменты, например о назначении аммиака, можно выделить в отдельный банк фрагментов и оттуда их извлекать. Можно даже для этого составить специальную программу, если бы пришлось составлять множество подобных инструкций. Во всяком случае, нечто подобное бывает у проектантов.

Нет, я не призываю вас решать проблемы на уровне штампов. Но если вы осмыслите идею фрагментации при составлении инструкции, то это составление пойдет у вас и легче, и качественнее, и быстрее.

…Ну вот, вроде бы мы и поговорили о составлении инструкций. Я имею в виду весь пакет замечаний, сопровождавших примеры инструкций по Азаровской и Березинской ТЭС. Конечно, все это можно было бы изложить в более обстоятельной и обширной форме, но совершенствование – вещь бесконечная. Успехов!..

P.S. Некоторые специальные приложения, касающиеся оборудования, пришлось опустить.>>

#### содержание

1	ВВЕДЕНИЕ	4

2	НАЗНАЧЕНИЕ И СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ УСТАНОВКИ	5

3	УСТРОЙСТВО И РАБОТА УСТАНОВКИ	11

4	АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗАЩИТЫ, КИП, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ БЛОКИРОВКИ И СИГНАЛИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ	16

5	ПОДГОТОВКА ОБОРУДОВАНИЯ УСТАНОВКИ К ВКЛЮЧЕНИЮ В РАБОТУ	25

6	ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ УСТАНОВКИ В РАБОТУ	26

7	ОСТАНОВ ОБОРУДОВАНИЯ УСТАНОВКИ	29

8	ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ УСТАНОВКИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ	30

9	НАРУШЕНИЯ В РАБОТЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	36

10	ПОРЯДОК ВЫВОДА ОБОРУДОВАНИЯ УСТАНОВКИ ИЗ РАБОТЫ	36

11	ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ УСТАНОВКИ	38

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ	40

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ТРУБОПРОВОДОВ, АРМАТУРЫ СИСТЕМЫ	41

ПРИЛОЖЕНИЕ В. МЕСТНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  (ВД/СД)	44

Перечень принятых в тексте сокращений

| АСУ ТП | – автоматизированная система управления технологическими процессами; |
| --- | --- |
| БОУ | – блочная обессоливающая установка (конденсатоочистка); |
| БЩУ | – блочный щит управления |
| ВД | – высокое давление; |
| КИП | – контрольно-измерительные приборы; |
| НД | – низкое давление; |
| ПГУ | – парогазовая установка; |
| ПНР | – пусконаладочные работы; |
| РСУ | – распределительная система управления; |
| СД | – среднее давление; |
| КУ | – котёл-утилизатор; |
| КИП и А | – контрольно-измерительные приборы и автоматика. |

# ВВЕДЕНИЕ

  - Настоящая инструкция предназначена для оперативного персонала блока и химцеха (начальников смен, операторов, лаборантов), участвующего в обслуживании установки для обработки котловой воды тринатрийфосфатом.

  - Инструкция составлена на основании и в соответствии с техническими документами:

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229;

- System description for feedwater chemical feed system;

- Другая документация изготовителя оборудования и поставщика.

  - Настоящая инструкция должна быть откорректирована после завершения пуско-наладочных работ (ПНР) и режимной наладки оборудования установки.

# НАЗНАЧЕНИЕ и состав оборудования УСТАНОВКИ

  - Коррекционная обработка котловой воды предназначена для предотвращения образования отложений и коррозии на внутренних поверхностях испарительной части котла.

  - Система подачи фосфата в барабан ВД/СД разработана:

- для приема тринатрийфосфата в твердой порошкообразной форме;

- для подготовки 1% раствора химиката путем растворения в деминерализованной воде в баке для раствора (предусмотрены 2 бака подготовки раствора с общим водным электронагревателем);

- для непрерывного дозирования 1% раствора в барабан ВД/СД (предусмотрены 2 дозирующих насоса с автоматическим регулированием скорости и хода).

  - Эта система состоит из двух независимых подсистем для дозирования фосфата в барабан ВД котла-утилизатора и дозирования фосфата в барабан СД котла-утилизатора.

  - Каждая подсистема включает в себя следующее основное оборудование:

- два бака с устройствами для приема твердого порошкообразного тринатрийфосфата и  дальнейшего его разбавления до концентрации рабочего раствора фосфата;

- перемешивающее устройство в каждом баке рабочего раствора;

- два насоса-дозатора для подачи рабочего раствора барабан КУ;

- общий демпфер пульсаций на линии подачи рабочего раствора фосфата;

- нагреватель воды для приготовления рабочего раствора;

все   необходимые   КИПиА.

  - Для предотвращения отложений котловую воду обрабатывают тринатрийфосфатом (натрий фосфорнокислый трехзамещенный Na3PO4·H2O). Фосфатирование является эффективным средством предупреждения образования только кальциевых отложений. Предотвращение коррозии обеспечивается регулированием показателя рН (или гидратной щелочности) котловой воды.

  - Нормами качества котловой воды, согласно рекомендациям CMI и Siemens,  предусмотрено:

– содержание избытка фосфатов в пересчете на PO43-, мг/дм3 	0,5-2,0

– значение величины рН при этих избытках	не менее 9,3

Нарушение режима коррекционной обработки может вызвать:

– при снижении показателя рН и щелочного соотношения ниже норм – коррозию и охрупчивание металла экранных труб, образование отложений железофосфатных соединений и фосфата кальция;

– при превышении норм по содержанию фосфатов – образование временных отложений фосфата натрия;

– при превышении верхнего ограничения по показателю рН – щелочную коррозию экранных труб.

  - При дозировании тринатрийфосфата в котловую воду в указанных выше пределах рН создаются условия, при которых твердая фаза образуется не на поверхности нагрева, а в толще котловой воды в форме кальциевого шлама. Этот рыхлый подвижный шлам, возникший в результате взаимодействия фосфатов с кальциевыми соединениями, представляет собой труднорастворимую комплексную соль – гидроксилапатит [Ca10(PO4)6(OH)2]. В условиях слабощелочной среды (рН = 7,5-8,0) образуется фосфат кальция [Ca3(PO4)2], который откладывается в форме плотной кристаллической накипи. Поэтому при фосфатировании одним из требований к качеству котловой воды является величина рН котловой воды в барабане, которая должна быть не менее 9,3.

  - Образующийся при проведении фосфатного режима котловой воды в водяном объеме котла высокодисперсный шлам после некоторого укрупнения скапливается в котловой воде и коллекторах испарителей КУ и удаляется в результате продувки нижних точек испарительной части КУ. При несвоевременном удалении образовавшийся шлам может отлагаться на теплообменных поверхностях и приводить к образованию так называемых вторичных отложений.

  - При фосфатной обработке котловой воды отложения в испарительной системе КУ наряду традиционной составляющей – оксидами железа – могут также содержать в различных долях собственно фосфаты и железофосфаты натрия (NaFePO4). Фосфатные отложения нередко подвержены явлению так называемого "хайд-аута", характеризующегося тем, что при низких паровых нагрузках и давлениях в КУ возможен в заметных количествах обратный переход из отложений соединений фосфатов, преимущественно их кислых форм (динатрийфосфата, мононатрий-фосфата и более сложных соединений).

  - Явления "хайд-аута" имеют химическую и физическую природу, связанную с образованием первичных и вторичных отложений. В начальный пусковой период КУ "хайд-аут" обеспечивает определенное псевдоравновесное содержание фосфатов в котловой воде, даже если испарители котлов были заполнены новой водой. Непрерывная продувка в начальный пусковой период, который обычно длится до 1–2-х часов, удаляет только незначительную часть ранее образовавшихся фосфатных отложений и практически не влияет в этот короткий период на содержание фосфатов в котловой воде. Дозирование фосфатов в обычных стационарных дозах также не успевает внести существенный вклад в содержание фосфатов в котловых водах за начальный пусковой период. С ростом нагрузки и давления в барабанах КУ содержание фосфатных соединений в котловой воде испарителей обычно возвращается к своей псевдоравновесной величине. Тем не менее, периодическая продувка, удаляющая перешедшие в воду частички отложений, актуальна в период пусков КУ.

  - В период пусков из-за явления "хайд-аута" может происходить понижение рН котловой воды. При необходимости коррекции значения рН котловой воды при пусках, а также в тех случаях, когда возможно попадание в испарительную часть КУ потенциально кислых соединений, следует предусмотреть возможность ввода в испарители едкого натра. Если придерживаться верхней допустимой границы рН котловых вод, в особенности в период, предшествующий останову КУ, то понижение рН котловых вод в пусковой период будет менее опасным. Кардинальное значение для проявления "хайд-аута" имеет чистота испарительных труб. Чем меньше отложений в этих трубах, тем в меньшей мере проявляются "хайд-аут" и его возможные негативные последствия.

  - Процессы, подобные "хайд-ауту", характерны не только для фосфатосодержащих отложений. В не меньшей мере эти процессы проявляются относительно железооксидных соединений, в особенности при значительном загрязнении отложениями испарительных труб. Фосфатирование при пусках КУ котловой воды в условиях повышенного содержания в ней оксидов железа приводит к повторному образованию железофосфатных отложений. Поэтому в начальный пусковой период КУ, когда содержание железа в котловых водах достигает максимальных величин, не рекомендуется осуществлять дозирование фосфатов, а для повышения рН котловых вод, если в этом возникает необходимость, рекомендуется, как выше отмечалось, осуществлять за счет дозирования NaOH.

  - Отличительным качеством испарителей КУ (по сравнению с энергетическими барабанными котлами с камерным сжиганием топлива) является горизонтальное расположение парообразующих труб. Этот фактор может способствовать ухудшению пристенного массообмена в испарительных трубах, в том числе из-за расслоения пароводяной смеси. Следствием такого ухудшения массообмена является закрепление на поверхностях труб железооксидного и укрупнённого фосфатно-кальциевого шлама, что стимулирует подшламовую коррозию труб. Тем самым возрастает актуальность ежесуточного проведения продувок нижних точек испарителей КУ.

  - При обработке котловой воды необходимо учитывать, что при фосфатировании важно не только предотвращение образования на поверхностях нагрева котла различного вида накипей за счет химического взаимодействия с фосфатами, но и снижение коррозионной агрессивности котловой воды. Наименьшей скорости коррозии металла в котловой воде отвечает молекулярное соотношение, соответствующее тринатрийфосфату: aNa = Na/PO4 = 3 ± 0,3.

Наиболее просто это оптимальное соотношение aNa обеспечивается контролем рН. Значения соотношения aNa при разных содержании фосфатов и рН воды при 25 °С приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Зависимость рН и электропроводности раствора от соотношения aNa

| PO4, мг/кг | aNa = 2 |  | aNa = 2,7 |  | aNa = 3 |  | aNa = 3,3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | æ_25 | pH_25 | æ_25 | pH_25 | æ_25 | pH_25 | æ_25 | pH_25 |
| 2 | 4,5962 | 8,2403 | 8,0263 | 9,1693 | 9,5696 | 9,3209 | 11,116 | 9,4335 |
| 3 | 6,8355 | 8,3312 | 12,024 | 9,3427 | 14,342 | 9,4954 | 16,663 | 9,6084 |
| 4 | 9,067 | 8,3953 | 16,02 | 9,466 | 19,112 | 9,6192 | 22,207 | 9,7325 |
| 5 | 11,294 | 8,4449 | 20,014 | 9,5617 | 23,88 | 9,7152 | 27,749 | 9,8286 |
| 6 | 13,517 | 8,4852 | 24,007 | 9,6398 | 28,646 | 9,7936 | 33,288 | 9,9071 |
| 8 | 17,956 | 8,5485 | 31,99 | 9,7631 | 38,172 | 9,9172 | 44,359 | 10,031 |
| 10 | 22,387 | 8,5973 | 39,967 | 9,8586 | 47,691 | 10,013 | 55,42 | 10,127 |

Для товарного фосфата готовится его раствор на чистой воде с концентрацией PO4 = 8 – 10 мг/л и сравнивается с таблицей 2.1. При этом контакт раствора с окружающей воздушной средой в процессе его приготовления и замера рН должен быть сведен к минимуму или исключен для предотвращения насыщения раствора содержащимся в воздухе CO2.

При необходимости в раствор добавляется навеска NaOH так, чтобы войти в требуемое соотношение для aNa, а полученное весовое отношение навесок NaOH и товарного продукта используется для приготовления рабочего раствора фосфата, укрепленного добавкой NaOH.

Для котловых вод, значение aNa, найденное для рабочего раствора, может существенно измениться. Поэтому рабочий раствор фосфатов может потребовать дополнительной корректировки, чтобы войти в оптимальные границы соотношения содержания PO4 в котловой воде и ее рН. Формально, эти границы для котловой воды определяются по той же таблице для aNa с сохранение требования aNa = 3 ± 0,3, хотя показатель aNa здесь уже имеет скорее вспомогательно-расчетный, чем строгий физический смысл. Для более точного определения оптимального рН котловой воды в таблицу следует подставлять не общее содержание фосфатов, а их избыток в котловой воде, равный разности общего содержания, определяемого обычным химическим анализом, и содержания связанных фосфатов (РО4)св, определяемого расчетным путем по формуле:

РО4св=2,85⋅ЖDпр

где Ж – жёсткость питательной воды мкг-экв/л;

Dпр – величина непрерывной продувки котла, %

По-прежнему, категорическое значение при этих определениях имеет требование минимального контакта пробы котловой воды до и в процессе замера ее рН с окружающей воздушной средой. Чем меньше содержание фосфатов в пробе, тем существеннее сказывается на замерах рН и гидратной щелочности пробы ее контакт с воздушной средой.

  - Точная доза фосфатов при автоматизированном фосфатировании котловой воды может быть определена в процессе проведения ПНР. Для предварительного определения дозы берется содержание фосфатов в котловой воде ВД/СД на уровне 2 мг/ дм3 и расход на непрерывную продувку котловой воды. В результате составляется балансовый расход фосфатов для барабана ВД или СД: 
GНД ∙ CНД /1000= GКВ ∙ CКВ

где GНД – производительность насоса-дозатора, номинальная производительность по проекту GНД = 1,92 л/ч и 0,45 л/ч для подсистем ВД и СД соответственно;

CНД – содержание фосфата в дозируемом растворе, мг/кг;

CКВ – содержание фосфатов в котловой воде, согласно предварительному расчёту  принимается CКВ = 2,0 мг/кг;

GКВ – расход котловой воды на непрерывную продувку, ориентировочно (для предварительного расчета) 2 и 1 т/ч для подсистем ВД и СД соответственно.

Таким образом, предварительная доза фосфатов составляет:

GНД ∙ CНД /1000= 2 ∙ 2,0  = 4,0 г/ч   - для ВД

GНД ∙ CНД /1000= 1 ∙ 2,0  = 2,0 г/ч   - для СД

Тогда при производительности насоса-дозатора GНД = 0,4 л/ч (20% от номинала) необходимая концентрация рабочего раствора фосфата для барабана ВД составит:

CНД = 4,0 ∙ 1000/0,4 = 10000 мг/кг = 10 г/кг ≈ 1 %.

Аналогично, при производительности насоса-дозатора GНД = 0,2 л/ч (45% от номинала) необходимая концентрация рабочего раствора фосфата для барабана СД составит:

CНД = 2,0 ∙ 1000/0,2 = 10000 мг/кг = 10 г/кг ≈ 1 %.

Эта концентрация рабочего раствора фосфатов ниже, чем по рекомендациям поставщика (3 %). Однако в условиях 100%-ной очистки конденсата на БОУ и исправной работы этой установки нет необходимости ни в большом размере непрерывной продувки котла, ни, соответственно, в больших дозах фосфатов. Соответственно должны быть снижены и концентрации рабочего раствора фосфатов, что уточняется при ПНР, а более детально устанавливается при проведении режимной наладки.

  - Следует иметь в виду, что в формировании рН котловых вод участвуют разные ингредиенты и многофакторные процессы: ионы натрия и PO43-, поступившие при дозировании фосфатов, взаимодействие фосфатов с солями жесткости, разложение карбонатов и бикарбонатов натрия до NaOH с переходом CO2 в насыщенный пар, а также, обычно в небольшой мере, остаточные концентрации аммиака в котловой воде. Существенное значение на формирование рН котловых вод в отдельных случаях могут оказывать процессы разложения органических соединений, поступающих в котел.

В силу многофакторности внутрикотловых процессов, соотношение aNa для рабочих растворов, обеспечивающее оптимальное соотношение содержания фосфатов в котловой воде и ее рН, подбирается в процессе проведения ПНР эмпирическим путем. Чем чище в отношении посторонних примесей питательная и котловая воды, тем ближе значения aNa, найденные для рабочего раствора фосфатов и котловой воды, и тем меньше вероятность возможных негативных последствий, связанных с водно-химическим режимом котловой воды.

При кондиционном качестве товарного фосфата и высоком качестве питательной воды проблемы, связанные с определением aNa в стационарных режимах могут и не возникать. В переходных режимах (пуски, остановы, резкие изменения нагрузки и давления паров в барабанах КУ) подобные проблемы и в этом случае остаются, но они существенно ослабляются при отсутствии больших количеств отложений на поверхностях испарительных труб.

  - Следует также иметь в виду, что на формирование рН и состава котловых вод существенное влияние оказывает режим и качество работы блочной обессоливающей установки. В обычном режиме конденсатоочистка удаляет все привнесенные катионы и анионы из обрабатываемой воды. В процессе истощения обменной емкости фильтров смешанного действия установка переходит в аммонийный режим, когда аммиак перестает удаляться на этой установке, но продолжается удаление ионов минеральных солей.   При последующем истощении начинается проскок катионов натрия и лишь при дальнейшем истощении фильтров происходит проскок солей жесткости в обрабатываемый конденсат и, соответственно, их поступление в котловую воду КУ. До этого момента, в условиях 100-ной и обработки конденсата на БОУ, роль фосфатирования в основном сводится к поддержанию оптимального в антикоррозионном отношении состава котловой воды.

  - Фактически, как уже отмечалось, доза фосфатов рассчитывается по размеру непрерывной продувки испарителей ВД и СД. При автоматизации фосфатирования с использованием в качестве основного импульса расхода питательной воды эта автоматизация будет работать корректно при условии регулирования размера продувки пропорционально расходу питательной воды.

# устройство и работа УСТАНОВКИ

  - Функция системы коррекционной обработки котловых вод.

Тринатрийфосфат поступает на станцию в кристаллическом виде в мешках. Для приготовления раствора фосфата рабочей концентрации ~1 % оператор вручную загружает кристаллический тринатрийфосфат в корзину бака рабочего раствора фосфата CC10BB001/CC20BB001 или CC10BB002/CC20BB002 для последующей подачи в барабан ВД или СД соответственно.

Для растворения тринатрийфосфата используется обессоленная вода, подогретая в подогревателе CC00AC001 (подсистема ВД) или CC00AC002 (подсистема СД). Приготовление рабочего раствора фосфата 1 % концентрации осуществляется при помощи смесителя CC10KM001/CC20KM001 или CC10KM002/ CC20KM002 для подсистем  ВД или СД соответственно.

Подача рабочего раствора в барабан высокого давления котла-утилизатора производится насосом-дозатором раствора фосфата CC10AP001/CC20AP001. Подача рабочего раствора в барабан среднего давления котла-утилизатора производится насосом-дозатором раствора фосфата CC10AP002/CC20AP002.

Дозирование раствора тринатрийфосфата производится постоянно и регулируется автоматически в зависимости от расхода питательной воды и действительного значения рН котловой воды.

  - Описание элементов схемы

    - Бак  рабочего раствора фосфата ВД CC10-BB001 / CC20-BB001

Бак служит для приготовления и содержания 1 % раствора фосфата.  Бак оборудуется:

  - корзиной для загрузки кристаллического тринатрийфосфата;

  - штуцером подвода обессоленной воды;

  - штуцером выхода рабочего раствора (к насосу-дозатору);

  - штуцером опорожнения в дренаж;

  - штуцером перелива в дренаж;

  - штуцером воздушника;

  - смесителем для перемешивания приготовляемого раствора.

Каждый бак   снабжен  уровнемером  и  датчиком  (преобразователем сигнала) уровня.  Уровень  в  баке  отображается  на  РСУ  и  на   РСУ включается   сигнализация  низкого  и  предельно  низкого  уровня  для предотвращения чрезмерного опорожнения бака при откачивании раствора. При этом предельно низкий  уровень  в  баке блокируется  для  остановки   насоса и смешивающего   устройства   в  баке,  чтобы  предотвратить их повреждение из-за работы  "всухую".

    - Насос-дозатор подачи фосфата ВД CC10-AP001 / CC20-AP001

Насос-дозатор рабочего раствора служит для подачи раствора корректирующего реагента из бака рабочего раствора в систему коррекционной обработки. Насос снабжен  индивидуальным  предохранительным клапаном  для защиты   насоса и компонентов связанного с ним оборудования  от избыточного давления при блокировании нагнетаемого потока.  Схема снабжена также трубопроводом и клапаном сброса с напора насоса-дозатора в бак рабочего раствора.

На панели местного управления (local panel) предусмотрено  ручное   переключение режимов  "локальное-выкл.-дистанционное" (local-off-remote).  Дистанционный  режим (remote) дает  возможность (стартовое разрешение) пуска насоса  с РСУ.  Насос  может  быть  запущен  с панели местного управления,  если  ручное переключение установлено на локальный режим (local).  Скорость подачи у насоса-дозатора  регулируется автоматически  при фиксированной уставке хода пропорционально расходу  питательной воды,  а  дополнительная  настройка   скорости основана  на  уровне  pH  в барабане  ВД.  При необходимости длина хода может быть изменена вручную по месту или с РСУ.

    - Бак рабочего раствора фосфата СД CC10-BB002 / CC20-BB002

Бак служит для приготовления и содержания 1 % раствора фосфата.  Бак оборудуется:

  - корзиной для загрузки кристаллического тринатрийфосфата;

  - штуцером подвода обессоленной воды;

  - штуцером выхода рабочего раствора (к насосу-дозатору);

  - штуцером опорожнения в дренаж;

  - штуцером перелива в дренаж;

  - штуцером воздушника;

  - смесителем для перемешивания приготовляемого раствора.

Каждый бак   снабжен  уровнемером  и  датчиком  (преобразователем сигнала) уровня.  Уровень  в  баке  отображается  на  РСУ  и  на   РСУ включается   сигнализация  низкого  и  предельно  низкого  уровня  для предотвращения чрезмерного опорожнения бака при откачивании раствора. При этом предельно низкий  уровень  в  баке блокируется  для  остановки   насоса и смешивающего   устройства   в  баке,  чтобы  предотвратить их повреждение из-за работы  "всухую".

    - Насос-дозатор подачи фосфата СД  CC10-AP002 / CC20-AP002

Насос-дозатор рабочего раствора служит для подачи раствора корректирующего реагента из бака рабочего раствора в систему коррекционной обработки. Насос снабжен  индивидуальным  предохранительным клапаном  для защиты   насоса и компонентов связанного с ним оборудования  от избыточного давления при блокировании нагнетаемого потока.  Схема снабжена также трубопроводом и клапаном сброса с напора насоса-дозатора в бак рабочего раствора.

На панели местного управления (local panel) предусмотрено  ручное   переключение режимов  "локальное-выкл.-дистанционное" (local-off-remote).  Дистанционный  режим (remote) дает  возможность (стартовое разрешение) пуска насоса  с РСУ.  Насос  может  быть  запущен  с панели местного управления,  если  ручное переключение установлено на локальный режим (local).  Скорость подачи у насоса-дозатора  регулируется автоматически  при фиксированной уставке хода пропорционально расходу  питательной воды,  а  дополнительная  настройка   скорости основана  на  уровне  pH  в барабане  СД.  При необходимости длина хода может быть изменена вручную по месту или с РСУ.

  - Расчетные характеристики элементов схемы

3.3.1 Бак фосфата высокого давления

Номер оборудования:   CC10-BB001 & CC20-BB001

Количество:           Два

Материалы:            Нержавеющая сталь

Мощность:             1м3

Диаметр (м) x Высота (м) 1250 мм x 1100 мм

Проектное давление    Атмосферное

Смеситель             Eke/0.55kW/116RPM

3.3.2  Электрический подогреватель высокого давления

Номер оборудования:   CC00-AC001

Количество:           Один

Тип:  Иммерсионного типа (погружаемый в нагреваемую среду)

Мощность: скорость расхода / Мощность подогрева: 3м3/час/39.5 кВт

Материал корпуса и фланцев  AISI316

Элементы в подогревателе  AISI316

Проектное давление    7 бар (изб)

3.3.3 Насос-дозатор фосфата высокого давления

Номер оборудования:   CC10-AP001 & CC20-AP001

Тип: поршневой насос прямого вытеснения, диафрагменного типа

Количество:           Два     Номинальное давление нагнетания: 124 бар (изб)

Номинальная мощность: 1.92 литр/час

Диапазон изменения нагрузки (диапазон регулирования) 40:1

Электродвигатель кВт  0.37

Уставка давления предохранительного клапана 148 бар (изб)

3.3.4  Бак фосфата среднего давления

Номер оборудования:   CC10-BB002 & CC20-BB002

Количество:           Два

Материалы:            Нержавеющая сталь

Мощность:             1 м3

Диаметр (м) x Высота (м) 1250 мм x 1100 мм

Проектное давление    Атмосферное

Смеситель             Eke/0.55kW/116 об/мин

3.3.5  Электрический подогреватель среднего давления

Номер оборудования:   CC00-AC002

Количество:           Один

Тип:  Иммерсионного типа (погружаемый в нагреваемую среду)

Мощность: скорость расхода / Мощность подогрева: 3м3/час/39.5 кВт

Материал корпуса и фланцев  AISI316

Элементы в подогревателе  AISI316

Проектное давление    7 бар (изб)

3.3.6 Насос-дозатор фосфата среднего давления

Номер оборудования:   CC10-AP002 & CC20-AP002

Тип: поршневой насос прямого вытеснения, диафрагменного типа

Количество:           Два

Номинальное давление нагнетания:   31 бар (изб)

Номинальная мощность: 0.45 литр/час

Диапазон изменения нагрузки (диапазон регулирования) 50:1

Электродвигатель кВт  0.37

Уставка давления предохранительного клапана 40 бар (изб)

# АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ, защиты, КиП, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ БЛОКИРОВКИ И СИГНАЛИЗАЦИЯ установки

  - Управление технологическим процессом

Контроль и управление основным и вспомогательным оборудованием энергоблока ПГУ-400 Березинской ГРЭС осуществляется автоматизированной системой управления технологическими процессами (АСУ ТП) на базе средств микропроцессорной и вычислительной техники.

Управление системой дозирования фосфата может выполняется с блочного или с местных щитов управления в полуавтоматическом режиме. Данная система состоит из двух независимых подсистем для дозирования фосфата в барабан ВД котла-утилизатора и дозирования фосфата в барабан СД котла-утилизатора. При управлении с блочного щита (БЩУ)  управление подсистемами дозирования фосфата осуществляется с видеокадров “CHEMICAL FEED SYSTEM – HP PHOSPHATE SKID”.

    - Подсистема дозирования фосфата в барабан ВД котла-утилизатора

При подготовке к включению насоса-дозатора фосфата CC10-AP001 (CC20-AP001) необходимо виртуальной клавишей “TANK SEL” на видеокадре выбрать (выделить) бак раствора фосфата CC10-BB001 или CC20-BB001, из которого насосы будут качать раствор (в случае внештатных ситуаций оператор может выбрать для работы оба бака). Баки имеют общий нагреватель (CC00AC001) подаваемой в них обессоленной воды. При повышении температуры обессоленной воды или понижении расхода воды через подогреватель у оператора на БЩУ срабатывает сигнализация (сигнал CC00AC001TAH и CC00CF001FAL соответственно). При управление с БЩУ включение насоса производится нажатием виртуальной кнопки “START”, отключение – кнопки “STOP. (Порядок включения/отключения должен быть согласован с требованиями и рекомендациями разделов 5 – 8).

Перед включением насоса-дозатора необходимо выбрать на видеокадре рабочий и резервный насосы двойным щелчком по пиктограмме насоса. Резервный насос устанавливается в режим автоматического ввода резерва (АВР) нажатием виртуальной кнопки “AUTO” после чего следует проконтролировать его статус по индикатору “AUTO”. (Состояние арматуры при установке на срабатывание АВР должно быть согласовано с требованиями и рекомендациями разделов 5 – 8).

Рабочий насос перевести в режим дистанционного управления нажатием виртуальной кнопки “MANUAL”, проконтролировать его статус по индикатору “MANUAL”, после чего включить его виртуальной кнопкой “START”. (Состояние арматуры при запуске насоса должно быть согласовано с требованиями и рекомендациями разделов 5 – 8).

Перевести в автоматический режим регулятор скорости насоса по расходу питательной воды в барабан ВД посредством виртуальной кнопки на видеокадре, проконтролировать работу регулятора по поддержанию скорости насоса.

Установить посредством виртуального регулятора "STROK CTRL" на видеокадре длину хода насоса-дозатора на 50% (уточняется при ПНР).

Разрешением на включение насоса CС10-AP001 (CС20-AP001) является выполнение в полном объеме следующих условий:

- Уровень раствора фосфата (датчик CC10CL001 (CC20CL001)) в выбранном баке выше нижней уставки (>350мм);

- Включен любой из питательных насосов 15-LAC10-AP001, 15-LAC20-AP001;

- Переключатель насоса-дозатора “local-off-remote” на местной панели управления в положении “Remote”.

Резервный насос будет включаться при аварийном отключении рабочего насоса.

После включения резервного насоса нажатием виртуальной кнопки “STOP” отключить рабочий насос. Разобраться в причине аварийного отключения насоса и после ее устранения перевести остановленный насос в режим АВР нажатием виртуальной кнопки “AUTO”.

Аварийный останов насоса-дозатора CC10-AP001 (CC20-AP001) происходит при выполнении любого из следующих условий:

- Нажата кнопка аварийного останова насоса;

- Положение переключателя насоса-дозатора “local-off-remote” не “Remote”;

- Уровень в выбранном баке раствора фосфата ниже аварийно низкого (<300мм);

- Выключение всех питательных насосов 15-LAC10-AP001, 15-LAC20-AP001 (выдержка времени 3 сек.);

- Расход питательной воды в барабан ВД ниже 30т/ч (с выдержкой времени 3 сек.). Расход питательной воды в барабан ВД определяется как разница расхода питательной воды на входе в экономайзер ВД (среднее значение скорректированного по температуре (среднее значение 15LAB10CT105A, 15LAB10CT105B) расхода 15LAB10CF101A, 15LAB10CF101B) и расхода на впрыск в перегреватель ВД (датчик 15LAF10CF101A или 15LAF10CF101В с коррекцией по температуре (среднее значение 15LAF10CT103A, 15LAF10CT103B)).

Насосы-дозаторы могут регулироваться по скорости и по длине хода (в том числе и оператором с БЩУ). Скорость насосов-дозаторов фосфата регулируется автоматически c БЩУ при фиксированной длине хода пропорционально расходу питательной воды в барабан ВД. Если требуется большее/меньшее дозирование (за пределами возможностей только регулирования скорости насоса), то длина хода может быть изменена оператором вручную из БЩУ. Оператор может вручную с БЩУ настроить скорость и длину хода насоса. В случае отключения насоса-дозатора фосфата его установленные скорость и длина хода будут  принудительно снижены до нуля, независимо от того, находится ли схема в автоматическом или в ручном режиме.

Оператор должен переключать баки (открыть выходной клапан в баке, уровень раствора в котором больше 350мм, закрыть выходной клапан бака с низким уровнем раствора фосфата) перед тем, как уровень достигнет аварийно низкой уставки (LL), чтобы обеспечить бесперебойную работу насоса-дозатора во время перехода от одного бака к другому. Выбор бака производится путем нажатия виртуальной кнопки выбора бака на БЩУ, при этом работа автоматики будет основываться на выбранном баке.

Перед началом приготовления рабочего раствора фосфата в полуавтоматическом режиме устройство для перемешивания раствора фосфата в баке CC10-KM001 (CC20-KM001) должно быть переведено в режим “AUTO” нажатием виртуальной клавиши “AUTO”  с последующим контролем статуса устройства по индикатору “AUTO”.

Мешалка автоматически включается при повышении уровня в баке CС10-BB001 (CС20-BB001) выше нижней уставки (>350мм).

Аварийное отключение мешалки происхдит при понижении уровня в баке ниже 300мм (LL) или при нажатии кнопки аварийного останова. При аварийном отключении мешалки необходимо установить причину отключения и устранить ее. После устранения причины перевести мешалку в режим “AUTO”.

    - Подсистема дозирования фосфата в барабан СД котла-утилизатора

Перед включением насоса-дозатора фосфата CC10-AP002 (CC20-AP002) необходимо виртуальной клавишей “TANK SEL” на видеокадре выбрать бак раствора фосфата CC10-BB002 или CC20-BB002, из которого насосы будут качать раствор (в случае внештатных ситуаций оператор может выбрать для работы оба бака). Баки имеют общий нагреватель (CC00AC002) подаваемой в них обессоленной воды. При повышении температуры обессоленной воды или понижении расхода воды через подогреватель у оператора на БЩУ срабатывает сигнализация (сигнал CC00AC002TAH и CC00CF002FAL соответственно). При управление с БЩУ включение насоса производится нажатием виртуальной кнопки “START”, отключение – кнопки “STOP. (Порядок включения/отключения должен быть согласован с требованиями и рекомендациями разделов 5 – 8).

Перед включением насоса-дозатора необходимо выбрать на видеокадре рабочий и резервный насосы двойным щелчком по пиктограмме насоса. Резервный насос устанавливается в режим автоматического ввода резерва (АВР) нажатием виртуальной кнопки “AUTO” после чего следует проконтролировать его статус по индикатору “AUTO”. (Состояние арматуры при установке на срабатывание АВР должно быть согласовано с требованиями и рекомендациями разделов 5 – 8).

Рабочий насос перевести в режим дистанционного управления нажатием виртуальной кнопки “MANUAL”, проконтролировать его статус по индикатору “MANUAL”, после чего включить его виртуальной кнопкой “START”. (Состояние арматуры при запуске насоса должно быть согласовано с требованиями и рекомендациями разделов 5 – 8).

Перевести в автоматический режим регулятор скорости насоса по расходу питательной воды в барабан СД посредством виртуальной кнопки на видеокадре, проконтролировать работу регулятора по поддержанию скорости насоса.

Установить посредством виртуального регулятора "STROK CTRL" на видеокадре длину хода насоса-дозатора на 50% (уточняется при ПНР).

Разрешением на включение насоса CС10-AP002 (CС20-AP002) является выполнение в полном объеме следующих условий:

- Уровень раствора фосфата (датчик CC10CL002 (CC20CL002)) в выбранном баке выше нижней уставки (>350мм);

- Включен любой из питательных насосов 15-LAC10-AP001, 15-LAC20-AP001;

- Переключатель насоса-дозатора “local-off-remote” на местной панели

управления в положении “Remote”.

Резервный насос будет включаться при аварийном отключении рабочего насоса.

После включения резервного насоса нажатием виртуальной кнопки “STOP” отключить рабочий насос. Разобраться в причине аварийного отключения насоса и после ее устранения перевести остановленный насос в режим АВР нажатием виртуальной кнопки “AUTO”.

Аварийный останов насоса-дозатора CC10-AP002 (CC20-AP002) происходит при выполнении любого из следующих условий:

- Нажата кнопка аварийного останова насоса;

- Положение переключателя насоса-дозатора “local-off-remote” не “Remote”;

- Уровень в выбранном баке раствора фосфата ниже аварийно низкого (<300мм);

- Выключение всех питательных насосов 15-LAC10-AP001, 15-LAC20-AP001 (выдержка времени 3 сек.);

- Расход питательной воды в барабан СД ниже 10т/ч (с выдержкой времени 3 сек.). Расход питательной воды в барабан СД определяется как разница расхода питательной воды на входе в экономайзер СД (среднее значение скорректированного по температуре (среднее значение 15LAB50CT105A, 15LAB50CT105B) расхода 15LAB50CF101A, 15LAB50CF101B) и расхода на впрыск в перегреватель CД (датчик 15LAF50CF101A или 15LAF50CF101В с коррекцией по температуре (среднее значение 15LAF50CT104A, 15LAF50CT104B)).

Насосы-дозаторы могут регулироваться по скорости и по длине хода (в том числе и оператором с БЩУ). Скорость насосов-дозаторов фосфата регулируется автоматически c БЩУ при фиксированной длине хода пропорционально расходу питательной воды в барабан CД. Если требуется большее/меньшее дозирование (за пределами возможностей только регулирования скорости насоса), то длина хода может быть изменена оператором вручную из БЩУ. Оператор может вручную с БЩУ настроить скорость и длину хода насоса. В случае отключения насоса-дозатора фосфата его установленные скорость и длина хода будут  принудительно снижены до нуля, независимо от того, находится ли схема в автоматическом или в ручном режиме.

Оператор должен переключать баки (открыть выходной клапан в баке, уровень раствора в котором больше 350мм, закрыть выходной клапан бака с низким уровнем раствора фосфата) перед тем, как уровень достигнет аварийно низкой уставки (LL), чтобы обеспечить бесперебойную работу насоса-дозатора во время перехода от одного бака к другому. Выбор бака производится путем нажатия виртуальной кнопки выбора бака на БЩУ, при этом работа автоматики будет основываться на выбранном баке.

Перед началом приготовления рабочего раствора фосфата в полуавтоматическом режиме устройство для перемешивания раствора фосфата в баке CC10-KM002 (CC20-KM002) должно быть переведено в режим “AUTO” нажатием виртуальной клавиши “AUTO”  с последующим контролем статуса устройства по индикатору “AUTO”.

Мешалка автоматически включается при повышении уровня в баке CС10-BB002 (CС20-BB002) выше нижней уставки (>350мм).

Аварийное отключение мешалки происхдит при понижении уровня в баке ниже 300мм (LL) или при нажатии кнопки аварийного останова. При аварийном отключении мешалки необходимо установить причину отключения и устранить ее. После устранения причины перевести мешалку в режим “AUTO”.

  - Действия оператора при работе сигнализации

| Наименование параметра | KKS измерения | Статус | Уставки | Выдержка | Действия оператора при появлении сигнала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка дозирования фосфата в барабан ВД не готова | Сигнал CC00AP001XA COMMON TROUBLE | ----- | ----- | ----- | Установить причину неготовности и устранить ее. |
| Ошибка включения насоса-дозатора CC10-AP001 (CC20-AP001) | Сигнал CC10AP001XA VFD FAULT (CC20AP001XA VFD FAULT) | ----- | ----- | ----- | Установить причину невключения насоса и устранить ее. |
| Выбрано дистанционное управление насосом-дозатором CC10-AP001 (CC20-AP001) | Сигнал CC10AP001HSR (CC20AP001HSR) | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Нажата кнопка аварийного останова насоса-дозатора CC10-AP001 (CC20-AP001) | Сигнал CC10AP001HSO (CC20AP001HSO) | ----- | ----- | ----- | Проверить включение резервного насоса. Если резервный насос не включился, включить его. Выяснить и устранить причину аварийного отключения. После устранения причины насос перевести в режим АВР нажатием виртуальной кнопки “AUTO”. |
| Нагреватель обессоленной воды CC00-AС001 в работе | Сигнал CC00AС001YIR | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Температура обессоленной воды после нагревателя | Сигнал CC00AС001TAH | Высокая (H) | Уточняется при ПНР | ----- | Увеличить расход обессоленной воды через нагреватель. |
| Расход обессоленной воды через нагреватель | CC00СF001 | Низкий (L) | Уточняется при ПНР | ----- | Установить причину низкого расхода, увеличить расход обессоленной воды через нагреватель. |
| Уровень в баке CC10-BB001 (CC20-BB001) | CC10CL001 (CC20CL001) | Низкий (L) Аварийно низкий (LL) | < 350 мм < 300 мм | ----- ----- | Выбрать другой бак. Выбрать другой бак. Проверить включение резервного насоса-дозатора – QCC20-AP001 (CC10-AP001). Рабочий насос перевести в режим АВР нажатием кнопки “AUTO”. Проверить отключение мешалки CC10-KM001 (CC20-KM001). Если она включена, отключить ее. |
| Длина хода насоса-дозатора CC10-AP001 (CC20-AP001) | Сигнал CC10AP001ZT (CC20AP001ZT) | Большая (H) Маленькая (L) | > 90 % < 10 % | 3 cек 3 cек | Корректировать длину хода. Корректировать длину хода. |
| Скорость насоса-дозатора CC10-AP001 (CC20-AP001) | Сигнал CC10AP001ST (CC20AP001ST) | Высокая (H) | > 90 % | 3 cек. | Корректировать скорость насоса. |
| Нажата кнопка аварийного останова мешалки CC10-KM001 (CC20-KM001) | Сигнал CC10KM001HSO (CC20KM001HSO) | ----- | ----- | ----- | Установить и устранить причину аварийного отключения. После устранения причины отключения перевести мешалку в режим “AUTO” нажатием виртуальной клавиши “AUTO”. |
| Установка дозирования фосфата в барабан CД не готова | Сигнал CC00AP002XA COMMON TROUBLE | ----- | ----- | ----- | Установить причину неготовности и устранить ее. |
| Ошибка включения насоса-дозатора CC10-AP002 (CC20-AP002) | Сигнал CC10AP002XA VFD FAULT (CC20AP002XA VFD FAULT) | ----- | ----- | ----- | Установить причину невключения насоса и устранить ее. |
| Выбрано дистанционное управление насосом-дозатором CC10-AP002 (CC20-AP002) | Сигнал CC10AP002HSR (CC20AP002HSR) | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Нажата кнопка аварийного останова насоса-дозатора CC10-AP002 (CC20-AP002) | Сигнал CC10AP002HSO (CC20AP002HSO) | ----- | ----- | ----- | Проверить включение резервного насоса. Если резервный насос не включился, включить его. Выяснить и устранить причину аварийного отключения. После устранения причины насос перевести в режим АВР нажатием виртуальной кнопки “AUTO”. |
| Нагреватель обессоленной воды CC00-AС002 в работе | Сигнал CC00AС002YIR | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Температура обессоленной воды после нагревателя | Сигнал CC00AС002TAH | Высокая (H) | Уточняется при ПНР | ----- | Увеличить расход обессоленной воды через нагреватель. |
| Расход обессоленной воды через нагреватель | CC00СF002 | Низкий (L) | Уточняется при ПНР | ----- | Установить причину низкого расхода, увеличить расход обессоленной воды через нагреватель. |
| Уровень в баке CC10-BB002 (CC20-BB002) | CC10CL002 (CC20CL002) | Низкий (L) Аварийно низкий (LL) | < 350 мм < 300 мм | ----- ----- | Выбрать другой бак. Выбрать другой бак. Проверить включение резервного насоса-дозатора – QCC20-AP002 (CC10-AP002). Рабочий насос перевести в режим АВР нажатием кнопки “AUTO”. Проверить отключение мешалки CC10-KM002 (CC20-KM002). Если она включена, отключить ее. |
| Длина хода насоса-дозатора CC10-AP002 (CC20-AP002) | Сигнал CC10AP002ZT (CC20AP002ZT) | Большая (H) Маленькая (L) | > 90 % < 10 % | 3 cек 3 cек | Корректировать длину хода. Корректировать длину хода. |
| Скорость насоса-дозатора CC10-AP002 (CC20-AP002) | Сигнал CC10AP002ST (CC20AP002ST) | Высокая (H) | > 90 % | 3 cек. | Корректировать скорость насоса. |
| Нажата кнопка аварийного останова мешалки CC10-KM002 (CC20-KM002) | Сигнал CC10KM002HSO (CC20KM002HSO) | ----- | ----- | ----- | Установить и устранить причину аварийного отключения. После устранения причины отключения перевести мешалку в режим “AUTO” нажатием виртуальной клавиши “AUTO”. |

# Подготовка оборудования установки к включению в работу

  - Подготовка к включению в работу установки фосфатирования ВД

    - Закончить строительно-монтажные подготовительные работы; линии подачи реагента, всаса насосов-дозаторов, баки должны быть промыты; опробованы в работе баковое и насосное хозяйство.

    - Путем внешнего осмотра оборудования и трубопроводов убедиться, что рабочие места убраны и ремонтный персонал выведен из зоны обслуживания оборудования, а также отсутствуют видимые повреждения опор трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, арматуры и дренажей.

    - CC10AA110/CC20AA110, CC10AA111/CC20AA111 на дренажно-промывочных линиях CC10BR105/CC20BR105, CC10BR110/CC20BR110 и клапана CC10AA102/CC20AA102 на линии CC10BR102/CC20BR102 выдачи рабочего раствора из бака CC10BB001/CC20BB001 .

    - Заполненный водой дренажный приямок опорожнить, убрать посторонние предметы, очистить от песка и грязи.

    - Убедиться, что в трубопровод CC00BR100 подведена обессоленная вода; при отсутствии воды необходимо через начальника смены заказать подачу обессоленной воды в этот трубопровод.

    - Доставить на установку к месту разгрузки реагента в бак CC10BB001/CC20BB001 мешок с фосфатом.

  - Подготовка к включению в работу установки фосфатирования СД

    - Закончить строительно-монтажные подготовительные работы; линии подачи реагента, всаса насосов-дозаторов, баки должны быть промыты; опробованы в работе баковое и насосное хозяйство.

    - Путем внешнего осмотра оборудования и трубопроводов убедиться, что рабочие места убраны и ремонтный персонал выведен из зоны обслуживания оборудования, а также отсутствуют видимые повреждения опор трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, арматуры и дренажей.

    - Убедиться в закрытии клапанов CC10AA404/CC20AA404, CC10AA122/CC20AA122, CC10AA121/CC20AA121 на дренажно-промывочных линиях CC10BR118/CC20BR118, CC10BR123/CC20BR123 и клапана CC10AA114/CC20AA114 на линии CC10BR115/CC20BR115 выдачи рабочего раствора из бака CC10BB002/CC20BB002 .

    - Заполненный водой дренажный приямок опорожнить, убрать посторонние предметы, очистить от песка и грязи.

    - Убедиться, что в трубопровод CC00BR105 подведена обессоленная вода; при отсутствии воды необходимо через начальника смены заказать подачу обессоленной воды в этот трубопровод.

    - Доставить на установку к месту разгрузки реагента в бак CC10BB002/CC20BB002 мешок с фосфатом.

# Включение оборудования установки в работу

  - Включение в работу установки фосфатирования ВД

    - Заполненный водой дренажный приямок опорожнить, убрать посторонние предметы, очистить от песка и грязи.

    - Выполнить подготовительные операции раздела 5.1.

    - Включение в работу насосов-дозаторов; подача дозируемого реагента в технологический цикл:

      - Подготовить технологическую линию для ввода дозируемого реагента. Для этого:

- при пуске парогазовой установки (ПГУ) открыть клапан CC00AA006 на линии ввода реагента в барабан ВД КУ;

- убедиться в закрытии клапанов CC10AA110/CC20AA110, CC10AA111/ CC20AA11 на линии промывки всаса насоса-дозатора CC10AP001/ CC20AP001 и клапанов CC10AA107/CC20AA107 и CC10AA108/ CC20AA108 на дренаже напорного трубопровода насоса;

- открыть клапан CC10AA102/CC20AA102 на линии CC10BR102/ CC20BR102 выдачи рабочего раствора из бака CC10BB001/CC20BB001;

- открыть клапан CC10AA106/CC20AA106 на линии CC10BR106/ CC20BR106 подвода рабочего раствора к насосу-дозатору CC10AP001/ CC20AP001.

      - Включить в работу насос-дозатор CC10AP001/CC20AP001. Для этого:

- убедиться в наличии необходимого уровня в баке рабочего раствора;

- открыть клапан CC10AA107/CC20AA107 на напорной линии CC10BR107/CC20BR107 насоса-дозатора;

- убедиться в заполнении насоса-дозатора рабочим раствором (уточняется при ПНР);

- проверить открытие вентилей на импульсных линиях КИП;

- убедиться, что производительность насоса по ходу поршня установлена на 0% (установка на 0% должна происходить автоматически при останове насоса);

- включить насос (мотор) и проверить работу мотора (визуально и на предмет отсутствия подозрительных шумов);

- убедиться, что кнопка регулирования хода поршня разблокирована;

- плавно установить производительность насоса-дозатора регулированием хода поршня от 0% до 50% (уточняется при ПНР);

- заполнить общий демпфер сглаживания пульсаций на насосах CC10AP001 и CC20AP001 примерно на две трети с соблюдением необходимых мер безопасности (уточняется при ПНР);

- установить переключатель режимов на местной панели CC00GH001 в положение «local» (местное) или «remote» (удаленное) в зависимости от выбора режима управления: с местной панели CC00GH001 управления установкой или посредством РСУ.

  - Включение в работу установки фосфатирования ВД

    - Заполненный водой дренажный приямок опорожнить, убрать посторонние предметы, очистить от песка и грязи.

    - Выполнить подготовительные операции раздела 5.2.

    - Включение в работу насосов-дозаторов; подача дозируемого реагента в технологический цикл:

      - Подготовить технологическую линию для ввода дозируемого реагента. Для этого:

- при пуске ПГУ открыть клапан CC00AA007 на линии ввода реагента в барабан СД КУ;

- убедиться в закрытии клапанов CC10AA122/CC20AA122, CC10AA121/ CC20AA121 на линии промывки всаса насососа-дозатора CC10AP002/ CC20AP002 и клапана CC10AA119/CC20AA119 на дренаже напорного трубопровода насоса;

- открыть клапан CC10AA114/CC20AA114 на линии CC10BR115/ CC20BR115 выдачи рабочего раствора из бака CC10BB002/ CC20BB002;

- открыть клапан CC10AA118/CC20AA118 на линии CC10BR119/ CC20BR119 подвода рабочего раствора к насосу-дозатору CC10AP002/ CC20AP002.

      - Включить в работу насос-дозатор CC10AP002/CC20AP002. Для этого:

- убедиться в наличии необходимого уровня в баке рабочего раствора;

- открыть клапан CC10AA119/CC20AA119 на напорной линии CC10BR120/CC20BR120 насоса-дозатора;

- убедиться в заполнении насоса-дозатора рабочим раствором (уточняется в процессе ПНР);

- проверить открытие вентилей на импульсных линиях КИП;

- убедиться, что производительность насоса по ходу поршня установлена на 0% (установка на 0% должна происходить автоматически при останове насоса);

- включить насос (мотор) и проверить работу мотора (визуально и на предмет отсутствия подозрительных шумов);

- убедиться, что кнопка регулирования хода поршня разблокирована;

- плавно установить производительность насоса-дозатора регулированием хода поршня от 0% до 50% (уточняется при ПНР);

- заполнить общий демпфер сглаживания пульсаций на насосах CC10AP002 и CC20AP002 примерно на две трети с соблюдением необходимых мер безопасности (уточняется при ПНР);

- установить переключатель режимов на местной панели CC00GH002 в положение «local» (местное) или «remote» (удаленное) в зависимости от выбора режима управления: с местной панели CC00GH002 управления установкой или посредством РСУ.

  - Коррекция режима дозирования реагента

    - После включения насосов-дозаторов и подачи раствора тринатрийфосфата в котловую воду следует произвести отбор пробы котловой воды и в химлаборатории определить концентрацию фосфатов. При необходимости производится коррекция концентрации фосфатов в котловой воде путем изменения производительности насосов-дозаторов, либо изменением концентрации фосфатов в баках рабочего раствора.

    - Включение в работу и проверка автоматического дозирования тринатрийфосфата в котловую воду осуществляется по сигналу от датчиков расхода питательной воды посредством блока автоматического регулирования работы дозировочного насоса.

# Останов оборудования установки

  - Для прекращения подачи рабочего раствора фосфатов в барабан ВД в случае вывода насоса-дозатора CC10AP001/CC20AP001 в резерв необходимо отключить насос-дозатор, закрыть клапаны CC10BR106/CC20BR106, CC10AA107/CC20AA107 на всасе и напоре насоса.

  - Для прекращения подачи рабочего раствора фосфатов в барабан СД в случае вывода насоса-дозатора CC10AP002/CC20AP002 в резерв необходимо отключить насос-дозатор, закрыть клапаны CC10AA118/CC20AA118, CC10AA119/CC20AA119 на всасе и напоре насоса.

  - Если система подачи  химического реагента должна быть остановлена на продолжительный  период  времени,  тогда  реагент должен  быть  дренирован  из  системы  и  удален согласно предусмотренной процедуре с соблюдением всех необходимых мер техники безопасности.  Система должна  промываться  в  течение  некоторого  времени обессоленной  водой или конденсатом  для  того,  чтобы  смыть  химреагент  из транспортной линии и впрыскивающей выдвижной втулки <<injection quill>> перед  остановом системы для того,  чтобы не допустить накопление химического реагента в линиях транспортировки и подачи реагента.

  - Насосы-дозаторы останавливаются   путем   установки   их   локальной  стрелки  ручного управления <<local hand switch>> в положение "ВЫКЛ". При останове в длительный резерв или ремонт необходимо снять напряжение, подаваемое на электродвигатель насоса.

# Эксплуатация оборудования установки во время работы

  - Приготовление рабочего раствора фосфатов на установке фосфатирования ВД

    - Заполнить бак CC10BB001/CC20BB001 обессоленной водой. Для этого:

- убедиться, что клапан CC10AA401/CC20AA401 на линии дренажа CC10BR105/CC20BR105 из бака рабочего раствора CC10BB001/CC20BB001 находится в закрытом положении (в ином случае, клапан закрыть);

- убедиться, что клапан CC10AA102/CC20AA102 на трубопроводе выдачи рабочего раствора CC10BR102/CC20BR102 из бака CC10BB001/CC20BB001 находится в закрытом положении (в ином случае, клапан закрыть);

- открыть клапаны CC00AA101 и CC00AA102 на входе и выходе подогревателя CC00AC001 обессоленной воды и клапан CC10AA101/CC20AA101 на трубопроводе CC10BR101/CC20BR101 подачи воды на бак CC10BB001/CC20BB001;

- включить в работу подогреватель CC00AC001;

- заполнить бак CC10BB001/CC20BB001 обессоленной водой до верхнего уровня (~1050 мм – уточняется при наладке); контроль уровня по уровнемеру и посредством предупредительной сигнализации);

- после достижения верхнего уровня входной клапан CC00AA101 на подогревателе CC00AC001 закрыть, подогреватель отключить.

    - Растворить в баке необходимое количество тринатрийфосфата. Для этого:

- загрузить в корзину бака CC10BB001/CC20BB001 требуемое количество товарного тринатрийфосфата, включить в работу смеситель CC10KM001/ CC20KM001 (включается оператором или автоматически);

- после перемешивания раствора в течение 30-40 мин (уточняется в процессе ПНР) электромеханическую мешалку CC10KM001/CC20KM001 отключить, отобрать пробу раствора и определить в химлаборатории концентрацию фосфатов в растворе, которая должна находиться на уровне 0,8 – 1,0 %. При необходимости концентрация полученного раствора корректируется добавлением в бак тринатрийфосфата или обессоленной воды;

- при приготовлении раствора тринатрийфосфата необходимо следить за уровнями раствора в мешалках и не допускать переливов раствора в дренаж.

Необходимое количество загружаемого тринатрийфосфата определяется исходя из следующих условий:

- 14 кг в пересчете на 100% продукт, если в баке CC10BB001/CC20BB001 не было рабочего раствора;

- 10 кг в пересчете на 100% продукт, если в баке CC10BB001/CC20BB001 находился рабочий раствор и он был сработан до нижнего предельного (low-low) уровня.

    - Завершить приготовление рабочего раствора. Для этого:

- включить в работу смеситель CC10KM001/CC20KM001;

- открыть клапан CC00AA101 на входе в подогреватель CC00AC001;

- закачать воду до верхнего предельного уровня (1100 мм);

- после окончания закачки обессоленной воды (контроль по местному указателю уровня и сигнализации) клапаны CC00AA101 и CC00AA102 на входе и выходе подогревателя и клапан CC10AA101/CC20AA101 на трубопроводе CC10BR101/CC20BR101 подвода обессоленной воды в бак CC10BB001/CC20BB001 закрыть, через 5-10 минут после полного заполнения бака CC10AA101/CC20AA101 электромеханическую мешалку CC10KM001/CC20KM001 отключить.

  - Приготовление рабочего раствора фосфатов на установке фосфатирования СД

    - Заполнить бак CC10BB002/CC20BB002 обессоленной водой. Для этого:

- убедиться, что клапан CC10AA404/CC20AA404 на линии дренажа CC10BR118/CC20BR118 из бака рабочего раствора CC10BB002/ CC20BB002 находится в закрытом положении (в ином случае, клапан закрыть);

- убедиться, что клапан CC10AA114/CC20AA114 на трубопроводе выдачи рабочего раствора CC10BR115/CC20BR115 из бака CC10BB002/ CC20BB002 находится в закрытом положении (в ином случае, клапан закрыть);

- открыть клапаны CC00AA108 и CC00AA109 на входе и выходе подогревателя CC00AC002 обессоленной воды и клапан CC10AA113/CC20AA113 на трубопроводе CC10BR114/CC20BR114 подачи воды на бак CC10BB002/CC20BB002;

- включить в работу подогреватель CC00AC002;

- заполнить бак CC10BB002/CC20BB002 обессоленной водой до верхнего уровня (~1050 мм – уточняется при ПНР); контроль уровня по уровнемеру и посредством предупредительной сигнализации);

- после достижения верхнего уровня входной клапан CC00AA108 на подогревателе CC00AC002 закрыть, подогреватель отключить.

    - Растворить в баке необходимое количество тринатрийфосфата. Для этого:

- загрузить в корзину бака CC10BB002/CC20BB002 требуемое количество товарного тринатрийфосфата, включить в работу смеситель CC10KM002/ CC20KM002 (включается оператором или автоматически);

- после перемешивания раствора в течение 30-40 мин (уточняется в процессе ПНР) электромеханическую мешалку CC10KM002/CC20KM002 отключить, отобрать пробу раствора и определить в химлаборатории концентрацию фосфатов в растворе, которая должна находиться на уровне 0,8 – 1,0 %. При необходимости концентрация полученного раствора корректируется добавлением в бак тринатрийфосфата или обессоленной воды;

- при приготовлении раствора тринатрийфосфата необходимо следить за уровнями раствора в мешалках и не допускать переливов раствора в дренаж.

Необходимое количество загружаемого тринатрийфосфата определяется исходя из следующих условий:

- 14 кг в пересчете на 100% продукт, если в баке CC10BB002/CC20BB002 не было рабочего раствора;

- 10 кг в пересчете на 100% продукт, если в баке CC10BB002/CC20BB002 находился рабочий раствор и он был сработан до нижнего предельного (low-low) уровня.

    - Завершить приготовление рабочего раствора. Для этого:

- включить в работу смеситель CC10KM002/CC20KM002;

- открыть клапан CC00AA108 на входе в подогреватель CC00AC002;

- закачать воду до верхнего предельного уровня (1100 мм);

- после окончания закачки обессоленной воды (контроль по местному указателю уровня и сигнализации) клапаны CC00AA108 и CC00AA109 на входе и выходе подогревателя и клапан CC10AA113/CC20AA113 на трубопроводе CC10BR114/CC20BR114 подвода обессоленной воды в бак CC10BB002/CC20BB002 закрыть, через 5-10 минут после полного заполнения бака CC10AA113/CC20AA113 электромеханическую мешалку CC10KM002/ CC20KM002 отключить.

  - Обслуживание оборудования при эксплуатации установки. Условия безопасного состояния и режима работы установки.

    - Подавать раствор тринатрийфосфата в барабан котла необходимо при достижении 30%-ной нагрузки котла (уточняется в процессе ПНР). Нормами водно-химического режима блока содержание фосфатов (PO43-) в котловой воде регламентируется на уровне 0,5 - 2 мг/дм3 (уточняется при составлении инструкции по ВХР).

    - Дозирование раствора тринатрийфосфата в котловую воду осуществляется автоматически. В автоматическом режиме скорость насосов подачи фосфата ВД  регулируется  автоматически из  РСУ  пропорционально  расходу  питательной  воды ВД,  одновременно сохраняя фиксированную  длину  хода.  Если  требуется  большее/меньшее изменение дозирования  (помимо возможности управления скоростью),  то длина хода может быть  установлена  оператором  вручную  из  РСУ.
      Система дозирования работает корректно при автоматическом регулировании размера непрерывной продувки ВД/СД пропорционально расходу питательной воды.

    - Дозирование раствора тринатрийфосфата в котловую воду должно производиться непрерывно с момента включения в работу насоса-дозатора. Прекращение подачи фосфатов в барабан котла и отключение насоса-дозатора производится при останове котла.

    - При эксплуатации установки необходимо:

– контролировать уровни рабочего раствора тринатрийфосфата в баках ВД CC10-BB001, CC20-BB001 и баках СД CC10-BB002, CC20-BB002 и при необходимости своевременно готовить новые порции рабочего раствора в баках;

– следить за наличием на установке товарного тринатрийфосфата и при необходимости своевременно поставлять его на установку;

– периодически контролировать наличие масла в коробках механизмов насосов-дозаторов и при необходимости доливать масло до указанной отметки;

– контролировать работоспособность КИП и А и своевременно их ремонтировать.

    - Во время работы насоса-дозатора:

Необходимо периодически контролировать наличие воздуха в демпфере пульсаций. Значительные колебания давления по манометру на линии дозирования реагента свидетельствуют  о недостаточно количестве воздуха в демпфере. В этом случае необходимо остановить насосы на  короткий период или установить их на нулевой расход дозируемого раствора и заполнить демпфер примерно на треть воздухом, сдренировав из демпфера пульсаций часть воды воды с соблюдением необходимых мер техники безопасности (детали уточняются при ПНР).

Сетки,  предусмотренные  на всасе насосов-дозаторов рабочего раствора, должны регулярно очищаться: первоначально после  каждого  заполнения  бака рабочего раствора, позднее – не реже одного раза в месяц.

Запорные клапана  на  точке  ввода дозируемого реагента должны находиться  в  открытом положении,  а его впрыскивающие устройства должны быть в рабочем состоянии согласно  инструкциям  поставщика.

    - Не менее двух раз в смену производить обход оборудования, обращая внимание на:

- исправность запорной арматуры;

- отсутствие неплотностей системы (свищи, течи через фланцевые соединения и т.д.);

- наличие и исправность КИП;

- исправность освещения оборудования, лестниц, площадок обслуживания.

Выявленные во время обходов замечания следует заносить в журнал дефектов, а время проведения обходов – в оперативный журнал.

    - При эксплуатации установки должны выполняться следующие условия безопасного состояния и режима работы установки:

– при приготовлении рабочего раствора тринатрийфосфата не допускать переливов этого раствора в баках;

– не допускать включение насоса-дозатора в работу на закрытую напорную арматуру;

– расход и температура воды после электрического подогревателя должны поддерживаться в соответствии с инструкцией поставщика;

– система технологических блокировок и сигнализация должны быть в исправном рабочем состоянии.

    - Противоаварийные указания

      - Насос -дозатор должен быть немедленно остановлен:

- при появлении огня или дыма из электродвигателя;

- при внезапной сильной вибрации;

- при явно слышимом стуке в насосе или электродвигателе;

- при срыве насоса;

- при срабатывании предохранительного клапана на напоре насоса-дозатора;

- при несчастном случае с персоналом.

      - При возникновении признаков аварийного режима необходимо проанализировать показания приборов, работу сигнализации, блокировок. Определить характер нарушения и возможные последствия. Проверить правильность действий системы управления, и при её отказе выполнить необходимые операции дистанционно или по месту.

      - При возникновении аварийной ситуации незамедлительно приступить к ликвидации аварии, обеспечивая в первую очередь безопасность людей и сохранность оборудования.

      - О случившемся происшествии следует сообщить вышестоящему оперативному персоналу, руководителю цеха или его заместителю.

      - Сразу после ликвидации аварии записать в оперативный журнал обстоятельства её возникновения с указанием времени и хронологическую последовательность действий по ликвидации аварийного режима.

      - При недопустимом снижении уровня реагента в баке рабочего раствора проверить систему автоматического управления работой насоса-дозатора реагента. При необходимости перейти на дистанционное или по месту управление работой насоса-дозатора.

# Нарушения в работе установки и методы их устранения

| Нарушение в работе | Причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Низкий рН котловой воды | Насос-дозатор автоматически отключился по минимальному уровню в баке раствора фосфата | Приготовить раствор и включить насос-дозатор в работу. |
|  | Насос-дозатор автоматически отключился по превышению максимального рабочего давления в напорной линии | Сообщить начальнику смены об автоматическом отключении с целью выявления и устранения причин отключения. |
|  | Неисправность насоса-дозатора | Отключить неработающий насос-дозатор и вывести его в ремонт. Включить резервный насос-дозатор. |
| Высокий рН котловой воды | Отказ автоматики управления насосом-дозатором | Отключить насос-дозатор. Сообщить начальнику смены о нарушении в работе установки. |
| Переполнен бак рабочего раствора ВД | Неисправность предупредительной сигнализации | Закрыть клапан CC10AA101/ CC20AA101. Сообщить начальнику смены о неисправности. |
| Переполнен бак рабочего раствора СД | Неисправность предупредительной сигнализации | Закрыть клапан CC10AA113/ CC20AA113. Сообщить начальнику смены о неисправности. |

# Порядок вывода оборудования установки из работы

  - При выводе из эксплуатации и подготовке к ремонту баков раствора фосфата ВД CC10BB001, CC20BB001 необходимо сработать полностью раствор фосфата, а остатки раствора слить в дренажное устройство, открыв клапаны CC10AA401, CC20AA401.

После опорожнения баков промыть их обессоленной водой по линии CC10BR101/CC20BR101, открыв клапаны CC00AA100, CC10AA101/CC20AA101, со сбросом промывочной воды также в дренаж.

  - При необходимости ремонта трубопровода CC10BR102/CC20BR102 на выдаче из бака рабочего раствора промывочная вода на промывку трубопровода подается из предварительно промытого бака CC10BB001/CC20BB001 открытием клапанов CC10AA102/CC20AA102, CC10AA106/ CC20AA106 и клапана CC10AA111/CC20AA111 на сбросе в дренажное устройство.

  - При необходимости ремонта всасывающего коллектора насоса-дозатора CC10AP001/CC20AP001 ВД промывочная вода подается из предварительно промытого бака CC10BB001/CC20BB001, либо по линии деминерализованной воды CC10BR113, с последующим сбросом воды в дренажное устройство по линии сбросного коллектора после открытия клапанов CC10AA110/CC20AA110, CC10AA111/CC20AA111.

  - При необходимости отключения выводимого в ремонт насоса-дозатора CC10AP001/CC20AP001 ВД промыть его обессоленной водой по линии деминерализованной воды CC10BR113 посредством открытия клапана  CC10AA110/CC20AA110 и   клапанов CC10AA107/CC20AA107,  CC10AA108/CC20AA108 на сбросе в дренажное устройство. После отключения выводимого в ремонт насоса-дозатора необходимо снять напряжение со схемы включения этого насоса, закрыть всасывающую и напорную арматуру.

  - При выводе из эксплуатации и подготовке к ремонту баков раствора фосфата СД CC10BB002, CC20BB002 необходимо сработать полностью раствор фосфата, а остатки раствора слить в дренажное устройство, открыв клапаны CC10AA404, CC20AA404.

После опорожнения баков промыть их обессоленной водой по линии CC10BR114/CC20BR114, открыв клапаны CC00AA107, CC10AA113/CC20AA113, со сбросом промывочной воды также в дренаж.

  - При необходимости ремонта трубопровода CC10BR115/CC20BR115 на выдаче из бака рабочего раствора промывочная вода на промывку трубопровода подается из предварительно промытого бака CC10BB002/CC20BB002 открытием клапанов CC10AA114/CC20AA114, CC10AA118/ CC20AA118 и клапана CC10AA121/CC20AA121 на сбросе в дренажное устройство.

  - При необходимости ремонта всасывающего коллектора насоса-дозатора CC10AP002/CC20AP002 СД промывочная вода подается из предварительно промытого бака CC10BB002/CC20BB002, либо по линии деминерализованной воды CC30BR126, с последующим сбросом воды в дренажное устройство по линии сбросного коллектора после открытия клапанов CC10AA122/CC20AA122, CC10AA121/CC20AA121.

  - При необходимости отключения выводимого в ремонт насоса-дозатора CC10AP002/CC20AP002 СД промыть его обессоленной водой по линии деминерализованной воды CC30BR123 посредством открытия клапана  CC10AA122/CC20AA122 и   клапана CC10AA119/CC20AA119 на сбросе в дренажное устройство. После отключения выводимого в ремонт насоса-дозатора необходимо снять напряжение со схемы включения этого насоса, закрыть всасывающую и напорную арматуру.

  - Операции п.п. 10.1-10.8 выполняются по утвержденной на электростанции процедуре с соблюдением необходимых мер техники безопасности при обслуживании установки.

# ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ УСТАНОВКИ

  - Порошкообразный тринатрийфосфат и его водные растворы не обладают токсичностью и не являются вредными веществами. Однако водные растворы тринатрийфосфата обладают щелочными свойствами и поэтому необходимо избегать попадания их в глаза. При попадании капель раствора тринатрийфосфата в глаза или на кожу необходимо промыть это место водой.

  - При обслуживании установки необходимо выполнять требования правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования, действующих на ТЭС.

  - К обслуживанию установки допускается персонал, прошедший инструктаж по мерам безопасности производства работ и аттестованный по эксплуатации оборудования установки.

  - Выводимое в ремонт оборудование установки должно быть промыто водой и опорожнено.

  - Все вращающиеся механизмы мешалок и насосов должны иметь ограждение.

  - Должны быть выполнены все технические и предупредительные надписи на оборудовании и трубопроводах.

  - Должно быть обеспечено освещение площадки обслуживания оборудования установки.

# Приложение а. Перечень контролируемых технологических параметров

- а1. Подсистема вд

| № п/п | Наименование параметра | Обозначение точки измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уровень в баке раствора фосфата CC10BB001 | CC10CL001LT CC10CL001LG |  |
| 2. | Уровень в баке раствора фосфата CC20BB001 | CC20CL001LT CC20CL001LG |  |
| 3. | Давление на общей линии выдачи насосов-дозаторов | CC00CP001 |  |
| 4. | Расход на общей линии выдачи насосов-дозаторов | CC00CF001 |  |
| 5. | Расход обессоленной воды на электрический подогреватель CC00AC001 | CC00CF001 |  |
| 6. | Температура обессоленной воды после электрического подогревателя CC00AC001 | CC00CT001 |  |

- а2. Подсистема Сд

| № п/п | Наименование параметра | Обозначение точки измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уровень в баке раствора фосфата CC10BB002 | CC10CL002LT CC10CL002LG |  |
| 2. | Уровень в баке раствора фосфата CC20BB002 | CC20CL002LT CC20CL002LG |  |
| 3. | Давление на общей линии выдачи насосов-дозаторов | CC00CP002 |  |
| 4. | Расход на общей линии выдачи насосов-дозаторов | CC00CF002 |  |
| 5. | Расход обессоленной воды на электрический подогреватель CC00AC002 | CC00CF002 |  |
| 6. | Температура обессоленной воды после электрического подогревателя CC00AC002 | CC00CT002 |  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ б. Перечень основного оборудования, трубопроводов, арматуры системы

| № п/п | Наименование арматуры | KKS-код арматуры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расходный бак фосфата для высокого давления | CC10BB001 (CC20BB001) |  |
| 2 | Электрический подогреватель фосфата высокого давления | CC00AC001 |  |
| 3 | Насос подачи фосфата высокого давления | CC10AP001 (CC20AP001) |  |
| 4 | Расходный бак фосфата среднего давления | CC10BB002 (CC20BB002) |  |
| 5 | Электрический подогреватель фосфата среднего давления | CC00AC002 |  |
| 6 | Насос подачи фосфата среднего давления | CC10AP002 (CC20AP002) |  |
| 7 | Трубопровод на входе в подогреватель CC00AC001 | CC00BR101 |  |
| 8 | Клапан на входе в подогреватель CC00AC001 | CC00AA101 |  |
| 9 | Клапан на выходе подогревателя CC00AC001 | CC00AA102 |  |
| 10 | Байпас подогревателя CC00AC001 | AA107 |  |
| 11 | Трубопровод обессоленной воды на бак CC10BB001(CC20BB001) | CC10BR101 (CC20BR101) |  |
| 12 | Клапан на трубопроводе обессоленной воды на бак CC10BB001 (CC20BB001) | CC10AA101 (CC20AA101) |  |
| 13 | Трубопровод на дренаже бака CC10BB001 (CC20BB001) | CC10BR105 (CC20BR105) |  |
| 14 | Клапан на дренаже бака CC10BB001 (CC20BB001) | CC10AA401 (CC20AA401) |  |
| 15 | Трубопровод промывки всаса насоса-дозатора CC10AP001 (CC20AP001) | CC10BR110 (CC20BR110) |  |
| 16 | Клапан на линии промывки всаса насоса-дозатора CC10AP001 (CC20AP001) | CC10AA110 (CC20AA110) |  |
| 17 | Клапан на линии промывки всаса насоса-дозатора CC10AP001 (CC20AP001) | CC10AA111 (CC20AA111) |  |

| 18 | Трубопровод дренажа после насоса-дозатора CC10AP001 (CC20AP001) | CC10BR109 (CC20BR109) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Клапан на дренаже после насоса-дозатора CC10AP001 (CC20AP001) | CC10AA107 (CC20AA107) |  |
| 20 | Клапан на дренаже после насоса-дозатора CC10AP001 (CC20AP001) | CC10AA108 (CC20AA108) |  |
| 21 | Трубопровод на выдаче из бака CC10BB001 (CC20BB001) | CC10BR102 (CC20BR102) |  |
| 22 | Клапан на трубопроводе выдачи из бака CC10BB001 (CC20BB001) | CC10AA102 (CC20AA102) |  |
| 23 | Трубопровод на рабочем всасе насоса-дозатора CC10AP001 (CC20AP001) | CC10BR106 (CC20BR106) |  |
| 24 | Клапан на линии рабочего всаса насоса-дозатора CC10AP001 (CC20AP001) | CC10AA106 (CC20AA106) |  |
| 25 | Трубопроводу на выдаче насоса-дозатора CC10AP001 (CC20AP001) | CC10BR107 (CC20BR107) |  |
| 26 | Клапан на линии выдачи насоса-дозатора CC10AP001 (CC20AP001) | CC10AA109 (CC20AA109) |  |
| 27 | Трубопровод на входе в подогреватель CC00AC002 | CC00BR106 |  |
| 28 | Клапан на входе в подогреватель CC00AC002 | CC00AA108 |  |
| 29 | Клапан на выходе подогревателя CC00AC002 | CC00AA109 |  |
| 30 | Байпас подогревателя | AA107 |  |
| 31 | Трубопровод обессоленной воды на бак CC10BB002 (CC20BB002) | CC10BR114 (CC20BR114) |  |
| 32 | Клапан на трубопроводе обессоленной воды на бак CC10BB002 (CC20BB002) | CC10AA113 (CC20AA113) |  |
| 33 | Трубопроводу на дренаже бака CC10BB002 (CC20BB002) | CC10BR118 (CC20BR118) |  |
| 34 | Клапан на дренаже бака CC10BB002 (CC20BB002) | CC10AA404 (CC20AA404) |  |
| 35 | Трубопровод промывки всаса насоса-дозатора CC10AP002 (CC20AP002) | CC10BR123 (CC20BR123) |  |
| 36 | Клапан на линии промывки всаса насоса-дозатора CC10AP002 (CC20AP002) | CC10AA122 (CC20AA122) |  |
| 37 | Клапан на линии промывки всаса насоса-дозатора CC10AP002 (CC20AP002) | CC10AA121 (CC20AA121) |  |
| 38 | Трубопроводу дренажа после насоса-дозатора CC10AP002 (CC20AP002) | CC10BR122 (CC20BR122) |  |
| 39 | Клапан на дренаже после насоса-дозатора CC10AP002 (CC20AP002) | CC10AA119 (CC20AA119) |  |
| 40 | Трубопровод на выдаче из бака CC10BB002(CC20BB002) | CC10BR115 (CC20BR115) |  |
| 41 | Клапан на трубопроводе выдачи из бака CC10BB002 (CC20BB002) | CC10AA114 (CC20AA114) |  |
| 42 | Трубопровод на рабочем всасе насоса-дозатора CC10AP002 (CC20AP002) | CC10BR119 (CC20BR119) |  |
| 43 | Клапан на линии рабочего всаса насоса-дозатора CC10AP002 (CC20AP002) | CC10AA118 (CC20AA118) |  |
| 44 | Трубопровод на выдаче насоса-дозатора CC10AP002 (CC20AP002) | CC10BR120 (CC20BR120) |  |
| 45 | Клапан на линии выдачи насоса-дозатора CC10AP002 (CC20AP002) | CC10AA120 (CC20AA120) |  |

# Приложение в. местная панель управления  (вд/сд)

- в1. расположение элементов

- в2. описание элементов

Местный щит управления установкой дозирования фосфатов в барабан ВД/СД содержит следующие элементы управления и индикации:

- Индикация наличия питания 230VAC и 24VDC местного щита управления – две лампочки белого цвета, поз. 2 и 3.

- Контроллеры уровня по каждому из баков. При достижении уровнем в баке уставки Low-Low (300 мм), Low (350 мм), High (1050 мм), High-High (1100 мм) загорается соответствующая лампочка желтого цвета по каждому из баков – поз. 5, 6, 7, 8 для бака CC10-BB001/ BB002 и поз. 9, 10, 11, 12 для бака CC20-BB001/ BB002. При достижении уровнем уставки High-High включается звуковая сигнализация. Звук можно отключить с местного щита управления нажатием кнопки “Horn silence” – поз. 14. Заново включить звуковую сигнализацию можно кнопкой “Alarm reset” – поз. 13.

- Управление мешалками (для каждого из баков):

- Селектор выбора режима управления "local-off-remote" для каждой мешалки – поз. 28 и 51. При выборе дистанционного управления (положение "remote") на местном щите управления для соответствующей мешалки загорается лампочка "Remote" – поз. 23 и 46.

- Кнопка аварийного останова для каждой из мешалок “Emergency stop” – поз. 30 и 53.

- Кнопки пуска (“Start” – поз. 27 и 50) и останова (“Stop” – поз. 29 и 52) для каждой мешалки.

- Лампочки состояния для каждой мешалки: “Готовность” (“Ready” – поз. 26 и 49), “Ошибка” (“Fault” – поз. 25 и 48), “В работе” (“Running” – поз. 24 и 47).

- Управление насосами-дозаторами (для каждого насоса):

- Селектор выбора режима управления "local-off-remote" для каждого насоса – поз. 20 и 36. При выборе дистанционного управления (положение "remote") на местном щите управления для соответствующего насоса загорается лампочка "Remote" – поз. 15 и 31.

  - Кнопка аварийного останова для каждого из насосов “Emergency stop” – поз. 22 и 38.

- Кнопки пуска (“Start” – поз. 19 и 35) и останова (“Stop” – поз. 21 и 37) для каждого насоса.

- Лампочки состояния для каждого насоса: “Готовность” (“Ready” – поз. 18 и 34), “Ошибка” (“Fault” – поз. 17 и 33), “В работе” (“Running” – поз. 16 и 32).

- Резистор для настройки скорости каждого насоса “Local reference” – поз. 55 и 56. Настройка длины хода насосов с местного щита управления не осуществляется.

Управление каждым насосом и регулирование его скорости осуществляется с помощью устройства управления соответствующим насосом (Variable frequency driver - VFD) на местном щите управления.

- Управление нагревателем обессоленной воды:

  - Контроллер температуры обессоленной воды.

- Селектор выбора режима управления "man-off-auto" – поз. 44. При выборе автоматического управления (положение "auto") на местном щите управления загорается лампочка "Аuto" – поз. 46, и нагреватель будет включаться автоматически по сигналу от контроллера температуры, если температура воды будет ниже 30 ºС (уточняется при ПНР).

- Кнопки включения (“Start” – поз. 43) и отключения нагревателя (“Stop” – поз. 45).

- Лампочки состояния нагревателя: “Готовность” (“Ready” – поз. 42), “Ошибка” (“Fault” – поз. 41), “В работе” (“Running” – поз. 40).