МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ

НАК «Энергетическая компания Украины»

Государственное Донбасское предприятие по пуску, наладке,

совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей

ДонОРГРЭС

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер «ДонОРГРЭС»

____________Н. Г. Середенко

«___» __________ 2010 г.

Предварительное Заключение

по работе: «Вырезка и анализ на удельную загрязнённость образцов труб после проведения химической очистки котла № 9» (реагент «ОДАКОН»)

Для определения качества химической очистки котла №9 на основании анализа удельной загрязнённости 8 образцов до начала очистки и карты разрывов экранных труб (за период конец 2009 – начало 2010 гг.) были выбраны три трубы – по одной из фронтового, бокового левого и бокового правого экранов. Большое значение для точного анализа удельной загрязнённости экранов имеют такие факторы, как неравномерность загрязнённости труб в пределах одного экрана и различие загрязнённости в пределах одной трубы по высоте. Для снижения влияния этих факторов были выбраны трубы, находящиеся рядом с уже вырезавшимися до химической очистки и на той же отметке.  В этом случае при условии отсутствия серьёзных нарушений гидравлического или температурного режима разброс результатов определения удельной загрязнённости находится  в пределах ± 5-10%  против ± 20-40% в случае, когда образцы взяты на большем удалении либо на несколько метров выше или ниже исходной отметки.

Таким образом, для анализа на удельную загрязнённость после химической очистки  были выбраны трубы №50 фронтового экрана, № 25 левого бокового экрана и № 42 правого бокового экрана.

Определение удельной загрязнённости образца каждой трубы осуществлялось методом катодной обработки поверхности в соответствие с ГКД 34.37.304-2003 параллельно на двух участках длинной 5 см каждый.

Таблица 2.1 – Удельная загрязнённость после проведения очистки котла №9

| Экран | Труба № | Отметка, м | Удельная загрязнённость, г/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыльная | огневая |
| Фронтовой | 50 | 9,0 | 386 | 1982* |
| Боковой левый | 25 | 6,0-7,0 | 254 | 1075 |
| Боковой правый | 42 | 6,0-7,0 | 236 | 813 |

* – на образцах в коррозионных раковинах после длительного травления осталось значительное количество отложений

Один из трёх образцов – труба № 50 фронтового экрана – с огневой стороны имеет глубокие раковины с утонением стенки трубы более 50% .

Рисунок 1 – Образец трубы №50 фронтового экрана до снятия отложений

Рисунок 2 – Образец трубы №50 фронтового экрана через 30 минут после начала катодной обработки

Сравнив полученные значения удельной загрязнённости котла №9 с соответствующими  до проведения очистки (в таблице 2.2 выделены серым цветом) получим результаты, приведённые в таблице 2.3.

Таблица 2.2 – Удельная загрязнённость до проведения очистки котла №9

| Экран | Труба № | Отметка, м | Удельная загрязнённость, г/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыльная | огневая |
| Фронтовой | 23 | 9,0 | 226 | 900 |
|  | 49 | 9,0 | 300 | 1556* |
| Задний | 23 | 9,0 | 211 | 1325* |
|  | 40 | 16,0 | 275 | 773 |
| Боковой левый | 26 | 6,0 | 231 | 1151 |
|  | 45 | 7,0 | 418 | 944 |
| Боковой правый | 30 | 7,0 | 234 | 853 |
|  | 41 | 6,0 | 181 | 954 |

* – на образцах в коррозионных раковинах после длительного травления осталось значительное количество отложений

Таблица 2.3 – Оценка эффективности химической очистки котла №9

| Экран, сторона | Пара труб №№ | Отметка, м | Удельная загрязнённость, г/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до очис-тки | после очис-тки | раз-ность | % от исхо-дной |
| Фронтовой |
| – огневая | 49, 50 | 9,0 | 1556* | 1982* | – 426 | – 27,4 |
| – тыльная | 49, 50 | 9,0 | 300 | 386 | – 86 | – 28,7 |
| Боковой левый |
| – огневая | 26, 25 | 6,0-7,0 | 1151 | 1075 | 76 | 6,6 |
| – тыльная | 26, 25 | 6,0-7,0 | 231 | 254 | – 23 | – 10,0 |
| Боковой правый |
| – огневая | 41, 42 | 6,0-7,0 | 954 | 813 | 141 | 14,8 |
| – тыльная | 41, 42 | 6,0-7,0 | 181 | 236 | – 55 | – 30,4 |

Примечание: Знак «–» в столбцах «Разность» и «% от исходной» означает прирост удельной загрязнённости в результате очистки.

Как видно из таблицы 2.3 по двум парам образцов наблюдается значительный  прирост отложений на тыльной стороне трубы несмотря на их наносной характер и относительно слабую сцепленность с металлом.  В тоже время на огневой стороне при наличии тонкого слоя рыхлых отложений для труб № 41, 42 бокового правого экрана на лицо незначительное снижение удельной загрязнённости. Для труб № 49, 50 фронтового экрана со значительными коррозионными повреждениями и большим количеством плотных отложений эффект от проведения очистки вообще не наблюдается. Для труб бокового левого экрана полученные результаты (как прирост отложений на тыльной стороне, так и снижение их количества на огневой) не выходят за пределы возможных отклонений для соседних труб.

Таким образом, ни один из полученных результатов не может рассматриваться как свидетельство снятия отложений в результате проведённой очистки. Все они могут быть объяснены различной исходной загрязнённостью экранных труб.

Удельная загрязнённость поверхностей нагрева  после очистки находится в пределах 800-2000 г/м2 с огневой стороны и 230-390 г/м2 с тыльной – не достигнута даже максимально допустимая для котлов ООО «Краматорсктеплоэнерго» удельная загрязнённость (600 г/м2), не говоря уже о нормируемой для химических очисток – 70 г/м2.

Дополнительно проведённые в процессе выполнения работ исследования возможности растворения плотных отложений, извлечённых из раковин с огневой стороны образцов, соляной кислотой (настаиванием в течение нескольких суток), не дали положительных результатов. Следовательно, экранные трубы, характеризующиеся интенсивной внутренней коррозией вследствие неудовлетворительного состояния зажигательного пояса, должны быть перед проведением химической очистки котла заменены на новые.

Начальник химслужбы 	А.А. Сотников

Руководитель комплексной

бригады ДонОРГРЭС	А.П. Боровский

Ответственный исполнитель,

инженер I кат. химслужбы	К.С. Фасей

Инженер химслужбы	В.А. Папазова