Водоподготовка. Наша предметная база

Далее, чтобы продвинуться вперед в части приобретения предметной базы, желательно опираться на какой-то конкретный пример. Если  нет других предложений,  то возьмем в качестве примера водоприготовительную установку Астраханской ТЭЦ-2.

Пуск обессоливающей  установки АТЭЦ-2 был произведен в 1985 году. Описываемая здесь экспериментальная часть наладочных работ была выполнена  в 1986-1987 гг.  При этом наряду со стандартными наладочными работами были частично опробованы  экспериментальные режимы обессоливания  (с переводом в натриевую форму катионитных фильтров перед регенерацией их кислотой и др.).

СХЕМА ОБЕССОЛИВАНИЯ

Обессоливающая установка  проектной производительностью 240 т/ч состоит из 4-х ионитных цепочек.  Перед обессоливанием  вода проходит через механические фильтры <<осветлители на момент проведения работ не были включены>>.

Обессоливание производится по следующим стадиям: катионирование в  предвключенных  и основных катионитовых фильтрах первой ступени (Нп и Н1),  анионирование на  низкоосновном  анионите  в анионитовых фильтрах первой ступени (А1), декарбонизация, катионирование в Н-катионитовых фильтрах второй ступени (Н2) и  анионирование в  анионитовых фильтрах второй ступени (А2) на высокоосновном анионите.

Таблица 1

Проектные  характеристики

| Обозначение фильтра | Hп | H1 | А1 | H2 | А2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр, мм | 3000 | 3000 | 3000 | 2600 | 2600 |
| Площадь фильтрации, м2 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 5,3 | 5,3 |
| Фильтрующий материал | КУ-2 | КУ-2 | АH-31 | СК-1 | АВ-17 |
| Высота загрузки, м | 2 | 2 | 1,5 | 1 | 1 |
| Объем загрузки, м3 | 14,2 | 14,2 | 10,65 | 5,3 | 5,3 |
| Типы ионитных фильтров - вертикальные параллельноточные. |  |  |  |  |  |

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФИЛЬТРОЦИКЛОВ

Весь фильтроцикл цепочки можно условно разделить на следующие основные этапы: начало фильтроцикла, основная часть фильтроцикла и окончание фильтроцикла. Качество работы фильтров на всех этапах характеризуется проскоком солей.

Начало фильтроцикла

Для этой  части фильтроцикла характерно поглощение соединений углекислоты на анионите АН-31, которые впоследствии вытесняются из ионита анионами сильных кислот. Однако, согласно результатам проведенных испытаний,  в отдельных случаях поглощение углекислоты на АН-31 не происходит. Последнее обстоятельство, возможно, связано с ухудшением качества используемого анионита.

Для рассматриваемого этапа наблюдается довольно четкая взаимосвязь между величиной  проскока  натрия  после  катионитового фильтра и долей кислоты в регенерационном растворе после фильтра в момент окончания регенерации <<речь о том, что соотношения водородных  и  др.  катионов  в моменты регенерации и фильтроцикла корреспондируют между собой>>

Таблица 2

| Дата | H-р | КHп | КH1 | Аф | Ар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.06.86 | 4 | 2,2 | 2,7 | 0,82 | 0,88 |
| 09.06.86 | 4 | 2,2 | 2,5 | 0,88 | 0,9 |
| 11.06.86 | 3 | 2,2 | 2,5 | 0,88 | 0,85 |
| 23.06.86 | 2 | 1,8 | 2,4 | 0,75 | 0,76 |
| 21.07.86 | 2 | 2 | 2,2 | 0,9 | 0,95 |
| 24.07.86 | 3 | 1,3 | 2,2 | 0,6 | 0,65 |

В таблице приняты следующие обозначения: дата - дата проведения регенерации; Н-р - номер регенерируемой цепочки; КНп и КН1 - кислотность фильтрата после предвключенного и основного катионитового фильтра; Аф и Ар - отношение кислотностей после Нп и Н1 в фильтратах и регенерационном растворе в конце регенерации  катионитов.

Меньшая кислотность фильтрата соответствует большей величине проскока натрия.  Проскок натрия не остается абсолютно постоянным, а  несколько  уменьшается в течение рассматриваемой части фильтроцикла.

Основная часть фильтроцикла

В течение этой части фильтроцикла продолжается  постепенное уменьшение проскока натрия после первой ступени Н-катионирования <<из-за того,  что  содержание  натрия в нижних слоях продолжает уменьшаться за счет вытеснения  их  Н-ионами  ("противоионами"), пришедшими  из более глубоко отрегенерированных верхних слоев>>. В результате постепенно снижается щелочность воды после  анионитового  фильтра  первой  ступени (А1) и появляется кислотность в фильтрате А1 (по смешанному индикатору).  Количество пропущенной через  цепочку  воды  до  перехода  А1 в "кислый" режим зависит, главным образом, от удельного расхода кислоты на регенерацию основного катионитового фильтра <<это говорит о том,  что для поглощения анионов угольной кислоты требуется слабощелочная  среда, которая может создаваться при наличии проскока натрия в Н-катионированной воде>>

Зависимость между Qв в м3 - количеством обработанной воды, при котором появляется кислотность в фильтрате после А1, и dH1 - удельным расходом кислоты на регенерацию фильтра H1 в г/г-экв представлена в таблице и на графике:

Таблица 3

| dH1 | 98 | 100 | 102 | 119 | 130 | 155 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qв | 1810 | 1615 | 1730 | 1490 | 1380 | 980 |
| аппроксимация | 1788 | 1760 | 1732 | 1494 | 1340 | 990 |

Обратите внимание! Графики в Excel можно перемещать посредством мышки, изменять их размеры и т.п.

При нормальной  работе цепочки качество обрабатываемой воды в среднем характеризуется данными по стадиям обработки:

Таблица 4

|  | МФ | H1 | А1 | H2 | А2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К, мг-экв/кг |  | 2,2 |  | 0,02 |  |
| Щ, мг-экв/кг | 0/1.7 |  |  |  | 0,015 |
| С, мг-экв/кг | 3,4 | 2,5 | 0,3 | 0,03 | 0,02 |
| Эл мкСм/см | 470 | 860 | 30 | 12 | 2 |

Здесь К и Щ - кислотность и щелочность воды;  С - общее содержание  катионов  (или анионов) - после А1 и А2 примерно равно проскоку натрия; Эл - электрическая проводимость.

Жесткость обессоленной  воды  обычно  не   превышает   один мкг-экв/кг,  а  кремнесодержание  воды  составляло  50-70 мкг/кг <<это кремнесодержание определяемой формы -  коллоидная  кремнекислота не задерживалась на ХВО>>.

Окончание фильтроцикла

Окончание фильтроцикла  цепочек в период испытаний происходило, как правило, вследствие истощения обменной емкости Н-катионитовых фильтров первой ступени (Нп и Н1) и,  реже, - истощения анионитовых фильтров первой ступени (А1).

Истощение емкости  Н1  сопровождается снижением кислотности фильтрата после Н1,  что связано с увеличением проскока натрия в фильтрат. При  этом  одновременно  увеличивается щелочность воды после А1,  что часто (но не всегда) сопровождается резким увеличением проскока хлоридов в фильтрате А1 вследствие ухудшения условий обмена хлоридов на ион ОН в щелочной среде.

Для истощения емкости фильтров А1 характерными особенностями  являются увеличение проскока хлоридов в фильтрат А1 при постоянной кислотности фильтрата Н1 и одновременном увеличении кислотности фильтрата  А1 <<вследствие проскока в фильтрат соединений соляной кислоты>>. Скорости нарастания "проскока" солей (выходные кривые) при истощении фильтра характеризуют равномерность его истощения,  а тем самым и качество работы фильтра  <<речь  о том,  что дефекты гидравлики, чем бы они ни были вызваны, приводят к неравномерному истощению  фильтра,  а  следовательно  и  к преждевременному его отключению на регенерацию>>.