Некоторые особенности ионирования

Основные сооучастниками событий на анионитовых фильтрах являются соляная, серная, угольная и кремниевая кислота. При этом на низкоосновном анионитовом фильтре, типа АН-31, основные игроки это серная и соляная кислота. Кремниевая кислота из-за своей низкой диссоциации проходит АН-31 транзитом, а угольная кислота поглощается только в первой части фильтроцикла, затем вытесняется более диссоциированными серной и соляной кислотой.

Итак, по большому счету, основными игроками на поле АН-31 остаются серная и соляная кислота. Серная кислота, в отличие  от соляной, является двухосновной и "порождает" двухвалентный анион SO4. А многовалентные анионы поглощаются из раствора (будь то фильтрат или регенерат) тем лучше, чем более разбавлен раствор. Почему так происходит, постараюсь показать ниже. Но результатом этого свойства является то, что серная кислота в фильтроцикле поглощается анионитом горазда лучше, чем соляная кислота. В итоге на АН-31 или его аналоге мы имеем поглощенные анионы серной и соляной кислот, а в "проскоке" остаются практически только соляная, угольная и кремниевая кислоты и их анионы, которые (пройдя Н2) и поступают на высокоосновной анионитовый фильтр АВ-17.

В фильтроцикле АВ-17 лучше других из оставшихся участников событий поглощаются анионы соляной кислоты по той причине, что фактор большой диссоциации этой кислоты превалирует над фактором двухосновности угольной и кремниевой кислот.

В целом, многие нюансы титрования, по которому судим об обменных емкостях, степень диссоциации кислот в водной среде и в ионите.

В целом, многие нюансы не только фильтрации и регенерации, но и титрования по результатам которого мы судим об обменных емкостях (и в фильтроциклах, и при регенерации) определяется степенью диссоциации кислот. Степень диссоциации, в свою очередь, зависит от индивидуальности кислот и от значения рН среды. Кремниевая кислота, например, не определяется в фильтроцикле титрованием по фенолфталеину, так как в точке перехода окраски (рН=~8) и до нее она практически не диссоциирует. Серная же кислота в точке рН=8 диссоциирована полностью, поэтому мы оттитровываем ее полностью, не замечая, что в Н-катионированной воде она частично существовала в виде аниона HSO4, который поглощался АН-31, увеличивая его кажущуюся или эффективную емкость (назовите, как хотите, но количество ионообменных групп в АН-31 от этого не изменится).

Я, прошу простить, поленился строить кривую диссоциации для серной кислоты. А для кремниевой и угольной кислот я привожу эти кривые без особых пояснений, так как их уже неоднократно вам приводил.

Извлечение из файла VXR_

================================

Ниже приводятся просчитанные таблицы и графики значений коэффициентов a   при разных значениях рН  для  наиболее  важных для нас веществ. Нулевое значение коэффициента отвечает недиссоциированной форме кислоты H2A, 1 – форме HA- и 2 – форме A2-, 1К и 2К – константы диссоциации по первой и второй ступени.

Углекислота

1K    2K

4E-07 5E-11

| pH | a |  | pH | a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0,004 |  | 8,25 | 0,996 |
| 4,25 | 0,008 |  | 8,5 | 1,008 |
| 4,5 | 0,014 |  | 8,75 | 1,022 |
| 4,75 | 0,024 |  | 9 | 1,043 |
| 5 | 0,043 |  | 9,25 | 1,076 |
| 5,25 | 0,073 |  | 9,5 | 1,128 |
| 5,5 | 0,123 |  | 9,75 | 1,208 |
| 5,75 | 0,2 |  | 10 | 1,319 |
| 6 | 0,308 |  | 10,25 | 1,455 |
| 6,25 | 0,442 |  | 10,5 | 1,597 |
| 6,5 | 0,585 |  | 10,75 | 1,725 |
| 6,75 | 0,715 |  | 11 | 1,824 |
| 7 | 0,817 |  | 11,25 | 1,893 |
| 7,25 | 0,889 |  | 11,5 | 1,937 |
| 7,5 | 0,935 |  | 11,75 | 1,963 |
| 7,75 | 0,964 |  | 12 | 1,979 |
| 8 | 0,983 |  | 12,25 | 1,988 |

Кремнекислота

1K    2K

2E-10 2E-12

| pH | a |  | pH | a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0,002 |  | 10,5 | 0,93 |
| 7,25 | 0,004 |  | 10,75 | 1,016 |
| 7,5 | 0,007 |  | 11 | 1,104 |
| 7,75 | 0,013 |  | 11,25 | 1,209 |
| 8 | 0,022 |  | 11,5 | 1,338 |
| 8,25 | 0,039 |  | 11,75 | 1,483 |
| 8,5 | 0,068 |  | 12 | 1,627 |
| 8,75 | 0,115 |  | 12,25 | 1,75 |
| 9 | 0,188 |  | 12,5 | 1,843 |
| 9,25 | 0,292 |  | 12,75 | 1,905 |
| 9,5 | 0,425 |  | 13 | 1,944 |
| 9,75 | 0,572 |  | 13,25 | 1,968 |
| 10 | 0,712 |  | 13,5 | 1,982 |
| 10,25 | 0,832 |  | 13,75 | 1,99 |

============== Конец извлечения =================

Теперь об механизме ионного обмена на КУ-2. На анионитах закономерности аналогичны, но несколько осложнены частичной диссоциацией кислот.

Ch - концентрация ионов водорода в водной среде;

Cn - концентрация ионов натрия  в водной среде;

Eh - концентрация ионов водорода в ионите (иначе обменная

фильтра или его выделенного слоя);

En - концентрация ионов натрия  в ионите;

Cc - концентрация ионов жесткости (кальция или магния) в

водной среде;

Ec -  концентрация ионов кальция или магния в ионите.

Это все участники событий, разыгрующихся в каждом выделенном слое катионита.

Реакции обмена (в фильтроцикле или при регенерации) характеризуются константами этих реакций:

Khn=(Ch/Eh)/(Cn/En) - обмен ионов водорода на натрий

Khc=(Ch/Eh)*(Ch/Eh)/(Cc/Ec) - обмен ионов водорода на катионы жесткости кальций и магний.

Отсюда соотношение концентраций иона в водной среде и в

ионите:

Cn/En=(Ch/Eh)/Khn

Cc/Ec=(Ch/Eh)*(Ch/Eh)/Khc

Чем больше константа, тем меньше соотношение C/E, тем, соответственно, лучше поглощается ион в фильтроцикле и труднее вытесняется при регенерации. Но не менее важно и другое. Обратите внимание! Величина Eh бывает порядка, скажем, 1000 мг-экв/дм3, а величина Ch в фильтроцикле - всего порядка 3-х мг-экв/дм3, а отношение Ch/Eh, определяющее величину Cn/En, составит всего порядка 0,003. Для Cc/Ec, т.е. для жесткости, мы уже имеем (Ch/Eh)*(Ch/Eh) = 0,003*0,003 = 0,000009 - гораздо меньшую величину, чем 0,003. Надеюсь, что из этой иллюстрации ясно, почему многовалентные ионы хорошо и глубоко поглощаются из разбавленных растворов при фильтрации и плохо вытесняются при регенерации, если концентрация регенерационного раствора недостаточно велика.

Извлечения из файла Vpu1.xls

Ионирование на анионите АВ-17

В условиях  работы  цепочек АТЭЦ-2 истощение анионита АВ-17 происходит в основном анионами соляной кислоты (хлор-ионами),  а также, в  меньшей  мере,  анионами угольной и кремниевой кислот. Ионообменные процессы в условиях регенерации  хлор-формы  ионита щелочью описываются  уравнениями,  аналогичными  уравнениям  для натриевой формы КУ-2.  Hо константа обмена хлоридов на ионы  ОH,

равная примерно 25-ти,  значительно больше, чем константа обмена натрий-ионов на КУ-2,  что  говорит  о  плохой  регенерируемости хлор-формы анионита

Удельные расходы щелочи dщ в г-экв/г-экв при регенерации

Cl-формы анионита АВ-17 4%-ной NaOH

Таблица 9

| G/Em | 0,04 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dщ | 1 | 1,49 | 1,72 | 1,96 | 2,34 | 2,68 | 3 | 3,3 | 3,57 |

Общая рабочая емкость АВ-17 в условиях, соответственных условиям нормальной работы цепочек АТЭЦ-2,  практически не зависит от соотношения  концентраций хлоридов и анионов угольной и кремниевой кислот. Это происходит потому, что "проскок" кремнекислоты, по которому ограничиваются фильтроциклы анионитовых фильтров второй ступени, возрастает почти одновременно с общим (суммарным по всем поглощаемым анионам) истощением АВ-17.

Hа регенерируемости хлор-формы почти не сказывается  уменьшение скорости подачи на фильтр регенерирующего раствора и  увеличение его температуры. Hо уменьшение первого фактора <<в лабораторных!  условиях>> и увеличение второго резко улучшает удаление кремнекислых соединений, а следовательно уменьшает "проскок" кремнекислоты в последующих после регенерации фильтроциклах.

Эти различия в обмене кремнекислоты и хлор-иона объясняются тем обстоятельством,  что процесс удаления кремнекислых соединений является гораздо более неравновесным,  чем процесс  удаления хлоридов. Поэтому замедление регенерации и увеличение температуры регенерирующего раствора "улучшает" процесс вытеснения из ионита кремнекислоты, приближая его к равновесному процессу.

Снижение температуры  фильтруемой  воды,  как   выяснилось, уменьшает "проскок" кремнекислоты вследствие меньшего ее вымывания из недоотрегенерированных нижних слоев ионита. Однако значительное  снижение температуры обессоливаемой воды (на АТЭЦ-2 оно иногда достигало 10 и менее оС) нежелательно,  так как  холодный фильтр не успевает прогреваться даже специально подогретым регенерирующим раствором.  В таком случае возможны резкое увеличение "проскока" кремнекислоты и,  как следствие,  сокращение фильтроциклов АВ-17, ограничиваемых указанным "проскоком".

Анионирование на анионите АН-31

Процессы, происходящие на этом материале при его  регенерации и фильтрации воды, резко отличаются от подобных процессов на ионитах АВ-17 и КУ-2 большей неравновесностью и наличием неионообменных механизмов поглощения и удаления солей. Поэтому добиться такого же более или менее  полного  математического  описания процессов, как для КУ-2 и АВ-17,  для анионита АН-31 не удалось. Однако эмпирические зависимости, полученные чисто опытным путем, для АН-31 проще аналогичных зависимостей для КУ-2 и АВ-17. Эмпирическая зависимость удельных расходов щелочи для анионита АН-31 приведена на рисунке

Удельные расходы щелочи dщ в г-экв/г-экв при регенерации

анионита АH-31 4%-ной NaOH

Таблица 10

| G/Em | 0 | 0,2 | 0,33 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dщ | 1 | 1 | 1 | 1,02 | 1,17 | 1,325 | 1,53 | 1,743 |

На эффективность  регенерации благотворно сказываются и замедление регенерации,  и увеличение температуры  регенерирующего раствора (факторы, способствующие приближению процессов к равновесным). Но на новом материале  АН-31  эффективность  поглощения ОН-ионов столь высока, что влияние указанных факторов может быть незаметным.

При фильтрации  (в  фильтроцикле) происходит в основном,  и довольно эффективно, нейтрализация кислотности Н-катионированной воды. Но обмен анионов на ОН-ионы в нейтральной среде, в особенности на не новом ионите,  весьма затруднен.  Поэтому  "проскок" анионов сильных  кислот в фильтрат (прежде всего анионов соляной кислоты) определяется в основном "проскоком" натрия в Н-катионированной воде.   При   постоянном   проскоке  натрия  более  0.5 мг-экв/кг (электропроводность фильтрата АН-31 при этом  достигает более  60  мкСм/см)  эффективность  работы АН-31 может оказаться настолько низкой,  что потребуется повторная регенерация Н-фильтров.

Негативное влияние  содержания  натрия  в Н-катионированной нередко проявляется и при отмывке  АН-31  после  регенерации.  В случае,  когда это содержание велико (особенно это случается при подключении недоотмытого после регенерации Н-фильтра),  происходит длительная отмывка АН-31 по хлоридам.  Возможна также в этом случае и длительная отмывка АН-31  по  щелочности,  связанная  с тем, что свежеотрегенерированный (и особенно новый) анионит способен к частичному обмену ОН-ионов на другие ионы и после  нейтрализации кислотности отмывочной Н-катионированной воды.

<<Hапомню, что это общие для всей цепочки стадии - фильтроцикл,  регенерация, отмывка. Когда на отмывку АH-31 подключается недоотмытый по натрию H-фильтр, то на процесс отмывки АH-31 накладываются  нежелательные  преждевременные  обменные процессы по хлоридам и ОH, что задерживает "отмывку" по этим ионам и включение цепочки в работу.  Речь также шла о том,  что натрий в фильтрате недоотмытого H-фильтра приводит к образованию NaOH в фильтрате  АH-31  при  отмывке  анионита,  поэтому процесс "отмывки" АH-31 по щелочности может сильно затянуться,  когда много натрия в поступающей на фильтр воде.  Вообще, надо понимать, что отмывка, регенерация и фильтроцикл - это общие, и во многом даже одинаковые,  с точки зрения ионного обмена процессы.  Если это  понять, то многие нелегкие для запоминания "тонкости" отмывки, как и прочие подобные "тонкости", становятся само собой разумеющимися>>.

При большом  расходе  щелочи  на регенерацию анионит АН-31, особенно старый,  способен абсорбировать  <<поглощать,  накапливать>>  ее в зернах по неионообменному механизму.  В этом случае материал долго отмывается по щелочности, хотя по хлоридам в этом случае отмывается довольно быстро.

Из предыдущих материалов, касавшихся Ладыжинской ТЭС

Об обменных емкостях анионитов

Быть может, в дальнейшем этот вопрос я освещу более детально, потому как авторитет наладчиков среди эксплуатационного персонала исходит  из превышаюгего знания первых против знания последних.

Для начала моим более молодым и,  тем не менее, ищущим коллегам не мешает понять, что в энергетике существует масса некорректных, но благополучно узаконенных понятий,  посредством которых создаются язык отраслевого общения и общие правила игры.

Мы называем  ход турбины без нагрузки холостым,  то бишь не женившимся, ходом.  На Украине в целях укрепления  независимости подобный ход называют яловым, то бишь не отелившимся, ходом.

Удельный расход брутто тепла  на  выработку  электроэнергии для конденсационных турбин рассчитывают по формуле

qбрутто=Dпар*(iпар-iпв)/E

забывая о том,  что в энтальпию питательной воды iпв вносит свой вклад тепло, выработанное питательным насосом.

Упрощая и  узаконивая разом эту ситуацию с qбрутто,  турбинисты-энергетики в изрядной своей массе все же ведают,  что творят. Химики-энергетики пользуются аналогичным образом упрощенным и узаконенным понятием обменной емкости, правда в изрядной своей массе (включая и самые высокие ранги) не ведая, что творят.

Так вот, поливалентные анионы, вроде сульфатов, карбонатов, силикатов,  имеют  свои  каверзные для четкости нашего понимания особенности. Однако, сульфатов перед анионитовым фильтром второй ступени, о котором будем говорить, не много, так что остановимся прежде всего на углекислоте, а также по ходу дела и на кремневке.

Нравится нам это дело или нет,  но есть узаконенная для нас фомула расчета обменной емкости для анионитового фильтра  второй ступени

Еф = Gф*(Kвх+Щвых+СO2/44+SiO2/60)

Мы подчиняемся этой единой узаконенной формуле, поскольку в ином случае мы просто будем говорить,  используя один и  тот  же термин, каждый о своем.

Теперь попробуем перейти к другой части этого вопроса методом последовательных приближений ибо, как сказал Сенека, все великое совершается не вдруг, а медленным ростом.

Величина рН  воды перед фильтром находится на уровне ~5-ти. При этом рН углекислота в основном не диссоциирована. Когда титруем  кислотность  по  фенолфталеину,  мы оттитровывем не только сильные кислоты (в основном HCl),  но и углекислоту, однако лишь до формы НСО3. Далее, под действием образовавшейся в фильтре щелочи одновалентный ион НСО3 переходит в двухвалентный  ион  СО3, который и поглощается ионитом,  захватывая при этом не одну, как положено НСО3,  а две, как положено СО3, обменные группы анионита.  Поскольку  мы уже наполовину оттитровали углекислоту по фенолфталеину и  это  вошло  в  расчет  обменной  емкости  -  член Gф*(Квх+Щвых), - то остаток по углекислотной емкости мы учитываем тем,  что делим СО2 на 44,  а не на 22. Ну а кремнекислота на входе в фильтр находится в недиссоциированной форме H2SiO3 и остается в этой же форме при титровании по фенолфталеину.  Как более слабая,  чем  угольная,  кислота она в фильтре под действием образующейся в нем щелочи переходит в форму одновалентного  иона HSiO3, в виде которого и поглощается анионитом. Поэтому мы делим SiO2 на 60,  а не на 30,  как полагалось бы  для  двухвалентного аниона. Вот  исходя примерно из таких соображений и была изобретена формула, регламентирующая наши правила игры.

Однако Ньютоны  и  Лейбницы местного масштаба могут обнаружить, что не все здесь абсолютно чисто с точки  зрения  реальных механизмов процессов, и будут в той или иной степени правы.

Так вот, в какой форме поглощаются углекислота и кремнекислота на протяжении фильтроцикла досконально мы не знаем. Но можно считать,  что это в основном будет смесь НСО3,  СО3 и  HSiO3. Однако к концу фильтроцикла,  через весь фильтр, кроме последних его слоев,  будет проходить уже кислая среда.  В результате продолжающегося ионного обмена в кислой среде анионные группы перераспределятся и в истощенном фильтре, кроме последних его слоев, углекислота и  кремнекислота будут находится только в форме НСО3 и HSiO3.

Так что же,  емкости, посчитанные по вышеприведенной формуле, совершенно не правомочны?  Как бы  не  так!  Технологическое назначение понятия обменной емкости заключается в расчете расхода щелочи на выработку воды.  А здесь в игру вступает  еще  один категорический соучастник - регенерационный процесс. НСО3 в этом процессе под действием щелочи снова переходит в СО3.  Это  может происходить  в  результате промежуточного ионного обмена НСО3 на СО3 или просто нейтрализации НСО3 до СО3 в регенерационном растворе -  количество  израсходованной  щелочи на доведение НСО3 до СО3 по этим двум,  будь они реальными или умозрительными, схемам окажется одним и тем же. То бишь, статус-кво относительно емкости по СО3,  заложенный в регламентированной формуле, будет восстановлен в регенерационном процессе.

С кремнекислотой несколько иначе.  В формуле  предусмотрена емкость  по HSiO3,  что по отношению к фильтроциклу справедливо. Но реальный расход щелочи будет определяться все же формой SiO3, потому что щелочь в регенерационном процессе будет израсходована не только на вытеснение HSiO3,  но и на доведение этого иона тем ли, другим  ли или,  может быть,  и каким-то третьим способом до SiO3: HSiO3 + NaOH = NaSiO3 + H2O.

В теоретическом плане нестыковка в формуле есть.  Однако же "забывают" турбинисты о вкладе питательного насоса в теплосодержание воды при расчете qбрутто и это не мешает им жить. Так и мы не будем переделывать установившиеся правила игры.  Однако ежели эксплуатация по каким-то причинам желает считать обменные емкости как-то иначе,  то:  в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Нужно  объяснять существующие правила игры и проявлять тактичность. Кроме того, никто не мешает проявить широту интеллекта и просчитать ситуацию в разных вариантах.

Теперь немного о задачах испытаний  работы  ионитных  фильтров. Задача в том, чтобы обеспечить требуемое качество воды при минимально необходимом для этого расходе реагента. Требуемое качество воды может определяться размером добавки подпиточной воды и требованием ВХР к питательной воде.  Если после второй ступени есть ФСД или барьерный фильтр, то требования к качеству фильтрата испытываемого фильтра ослабляются. Дополнительной задачей может быть,  например,  сокращение сбросов.  Расход реагента может рассматриваться применительно к испытываемым фильтрам, но конечная цель - сокращение расхода реагента на куб.  воды, выдаваемой ХВО. Для фильтра в пределах разброса данных  можно  использовать полезную обобщающую  формулу  вида:  d = a + b*G,  где d = G/E - удельный расход, а G - абсолютный расход.

Дальнейших успехов!     4.05.2007г.    Протасов Н.Г.

Комментарии к методикам по ХВО

Открываю любезно  переданные мне методики Ладыжинской ТЭС и выражаю свои впечатления в порядке их поступления в текущий  момент.

Методика расчета затрат NaCl

1. Na-катионированием мы на  этой  ТЭС  не  занимаемся,  но стремление быть в курсе всех смежных дел вполне уместно:

а) это позволяет говорить с Заказчиком на одном языке;

б) владение  смежными вопросами повышает вероятность заключения с Заказчиком новых договоров.

2. d = l/3,14.  Зачем нужна эта формула для фильтров  непонятно.  Вообще-то формула для определения диаметра по замеренной окружности иногда применяется для бака-мерника.  Замеряют окружность  несколько  раз по высоте,  затем вычисляют внутренний (не внешний!) диаметр и если он разнится по высоте, то соответственно  корректируют  шкалу для замера расхода реагента.  Так иногда делают знатоки метрологии,  но гораздо большая погрешность определения расхода  реагента  кроется в замере уровней расходуемого реагента. Скажем, если это поплавок и его подергать за шнур несколько раз, то получим несколько значений одного и того же уровня. Мне самому приходилось подбирать и поплавки, и тросик, и колесики на ХВО Астраханской ТЭЦ-2,  чтобы достигнуть удовлетворительной точности по разовому замеру,  на  который  ориентируется эксплуатационный персонал.

3. Расчет объема фильтрующего материала.  Здесь, строго говоря, должна фигурировать площадь фильтрования, определенная через внутренний диаметр, что в методике не оговорено.

4. Расчет обменной емкости Na-фильтра. Здесь пренебрегается жесткость на выходе фильтра,  что,  вследствие ее малости против входной жескости, допустимо.

Анионитные фильтры III ступени

Здесь есть  какая-то путаница в порядке переснятых пунктов, но понять о чем речь можно.

1. Расчет обменной емкости.  Полная формула,  которую я недавно приводил и которую я,  по своей лености, оставлю в прежних обозначениях, выглядит так:

Еф = Gф*(Kвх+Щвых+СO2/44+SiO2/60)

Эксплуатационная формула эквивалентна укороченной формуле:

Еф = Gф*(СO2/44+SiO2/60)

Для второй ступени она,  как мы ранее оценили, дает занижение обменной емкости процентов на  20%.  Возможно,  для  третьей

ступени это занижение меньше.  Здесь не мешает иметь ввиду,  что качество фильтрата определяется  в  основном  проскоком  анионов слабых кислот, прежде всего кремнекислоты. Анионы сильных кислот вытесняют более слабых своих собратьев,  поэтому они в некоторых отношениях ведут  себя как дополнительные количества этих слабых кислот.  То есть,  качество фильтрата может сохраниться прежним, что и без сильных анионов, при прежних удельных расходах щелочи, но фильтроциклы при наличии  этих  сильных  анионов  сократятся. Скажем,  если известен удельный расход щелочи и емкость при слабых анионах,  то можно получить расчетный фильтроцикл в  отсутствие сильных анионов.  Но если,  скажем,  известно,  что сильных анионов столько же, как и слабых, то расчетный фильтроцикл может уменьшиться вдвое. Это, конечно, грубовато, но нюансы я, для ясности главной мысли,  опускаю. Ну а в целом расход щелочи на 3-ю ступень  мало  повлияет  на общий расход щелочи на приготовление воды, даже если им и вовсе пренебречь.

Кстати, ранее я забыл сказать о том,  что можно,  допустим, сократить каким-то образом удельный расход щелочи на фильтроциклы. Но если при этом используется дополнительная щелочь на нейтрализацию отработанного регенерационного  раствора  кислоты,  то общий  расход  щелочи  без учета разных мелких нюансов будет уже определяться удельным расходом не щелочи,  а кислоты.  Ну и, конечно,  вся эта кухня будет еще зависеть от солесодержания и,  в целом,  от состава исходной воды.  Чем хуже исходная  воды,  тем больше проскок катионов и анионов, тем больше требуется увеличивать удельные расходы реагентов на снижение  этих  проскоков  до приемлемой величины. И, тем более, при этом возрастут абсолютные расходы реагентов на приготовление воды.  Однако, вернемся к нашим баранам.  Тем более,  что разные нюансы есть и в моих файлах на цеховом компьютере.

2. Однако  перед этим (перед III ст.),  как я смотрю,  есть какие-то разорванные пункты. Часть из них относится к совместной регенерации анионитовых фильтров второй и  первой  ступеней.  Из этого обрывка мне ясно лишь то, что узаконенная в методике норма исходной 46%-ной щелочи  на  совместную  регенерацию  составляет 2435 кг или 1120 кг в пересчете на 100%-ный продукт. А по мернику это 52 см 46%  NaOH. Это в расчете на какую-то (какую именно, данных не нашел - указано только,  что это 80 кг/м3) стандартную загрузку совместно регенерируемых фильтров.

Итак, есть так или иначе узаконенная на данный момент норма на совместную регенерацию - 1120 кг NaOH в пересчете на 100%-ный продукт. Далее идет какой-то ребус, непосильный для моего интеллекта,  относительно того,  сколько при  совместной  регенерации должно идти щелочи на каждый фильтр.  Можно говорить о необходимом расходе щелочи на совместную регенерацию фильтров А2  и  А1, можно  говорить  о необходимом расходе щелочи при условии несовместной (так называемой,  раздельной) регенерации фильтра А2,  и можно  говорить  о необходимом расходе щелочи при условии несовместной регенерации фильтра А1. Прочее, что есть по этому вопросу в методике, лучше, как мне представляется, не пытаться применять.

Правда, если А1 это спаренный низкоосновный  фильтр,  общая обменная емкость которого значительно превышает обменную емкость А2,  то можно приближенно оценивать так: на совместную регенерацию А2 и А1 требуется столько щелочи, сколько нужно на индивидуальную регенерацию А1 плюс к этому столько щелочи,  сколько идет на создание  примерно известной емкости А2.  Так порой поступают при наладке и существенной ошибки здесь, при указанном соотношении емкостей А1 и А2, не возникает*. Но это не то, о чем говорится в местной методике,  где по данному вопросу говорится  вообще неизвестно о чем.

<<* Если, скажем, обменная емкость А2 после загрузки в него новой партии ионита возросла на dE г-экв, то на А1, при сохранении прежних расходов NaOH на совместную регенерацию, щелочи пойдет меньше  на dG=dE*40/1000 кг.  Увеличение G до G+dG несколько увеличит емкость А2, но не кардинально (график).>>

Нет, я призываю к тактичности в отношении эксплуатации.  Но зная,  что ложное понимание может перечеркнуть всю вашу  работу, акцентирую  ваше  внимание на необходимости избегать ложных отправных точек.

3. Возвращаясь  к  3-й ступени,  я вижу какие-то смазанные, неразборчивые формулы.  Похоже,  что речь идет об  абсолютных  и удельных  расходах  щелочи применительно к высокоосновному фильтру. Такие выкладки не мешают,  но если регенерации только  совместные, то существенного значения они не имеют против того, что гораздо важнее при этом знать общий результат совместных регенераций,  о котором я ничего в представленных материалах не нашел. Если мы испытываем только А2, то возможен например такой компромисс: тщательный анализ работы А2 по нашим данным* и оценка работы А1 по эксплуатационным данным.  Правда,  здесь я невольно перескочил от А3 ко второй ступени, но как раз она и следует далее по тексту.  <<Кстати, зависимость d=f(G) примерно известна.>>

Анионитные фильтры II ступени

1. Здесь снова формула для  подсчета  обменной  емкости  по фильтроциклу без учета кислотности и щелочности до и после фильтра. Ну что ж, можно стрелять и без приклада, если к этому приспособиться. А мы действуем все же в интересах Заказчика и должны согласовывать с ним наш будущий технический отчет. Но наши отчеты по  работе  это,  традиционно,  наше  лицо.  Поэтому мы можем что-то посчитать, приспосабливаясь к подходам эксплуатации, если на этом будет настаивать, но свою квалификацию тоже должны показывать и, соответственно, приводить и более строгий расчет.

Ну а далее,  благо, идут методики аналитических определений и я, сказавши все, что знал на сей момент, могу передохнуть.

Только еще  раз  напомню,  что  анализ работы А2 вне общего контекста работы ХВО,  в т.ч.  анализа расхода щелочи на А1 и на нейтрализацию  отработанной  кислоты,  существенного  значения и значимого (впечатляющего для эксплуатации)  звучания  не  имеет. Конечно, "распинаться" за небольшую сумму может быть и не стоит, но совершенно забывать о более  ключевых  моментах,  чем  работа только А2, тоже не солидно.

Кстати, еще один момент.  В методиках я не увидел  проверку концентрации исходной щелочи.  Ее надо контролировать, в особенности в баках-мерниках,  где она может по тем или иным  причинам частично разбавляться водой.  Проверять просто по плотности, это грубовато.  Титрованием,  но с последующим учетом  плотности,  - точнее. <<Вот и "метрология" случилась по бакам-мерникам: а) сечение бака по высоте;  б) проверка замера  уровня  реагента;  в) проверка концентрации реагента; неплотности, протечки, утечки по схеме регенерации и отмывки.>>

P.S. Что делать?

Благословенны препятствия,

ими растем!

Н.Рерих

Что делать? - например, попытаться написать заключение прямо сейчас.  Пока не для эксплуатации,  а для себя.  С выходом на значимый конечный результат и оценки относительно  общих  затрат реагентов и качества выдаваемой ХВО воды.  Это позволит вам увидеть рациональное направление дальнейших действий.

Первая ступень знания это когда познающие "не  знают,  чего они не знают".

Вторая ступень это когда познающие уже "знают,  чего они не знают", в результате предпринимаемых попыток достигнуть какой-то цели или ответить на тот или иной вопрос.

Недостающие сведения/фрагменты можно взять по  эксплуатационным  данным  или  пусть  даже по самым грубым эксплуатационным оценкам.  Наконец, что-то можно взять по аналогии просто из других  отчетов.  Это сведения о качестве воды по ступеням ее обработки,  длительности фильтроциклов,  расходы воды на собственные нужды, расходы реагентов,  в т.ч. на нейтрализацию и прочие значимые для  эксплуатационного персонала вопросы.  Главное,  суметь все это разумным образом скомпоновать.

Продвигаясь через препятствия к цели и не зацикливаясь лишь на узких вопросах, вы вскоре подымитесь с состояния наивности на ступень профессионализма и обретете изрядную уверенность в общении с эксплуатационным персоналом.

Это соображения для сведения и не более  того.  Думаю,  что именно эти соображения Николай Рерих и имел ввиду (настаивать на этом не буду).  Цель организует и упорядочивает  наши  действия. Хорошо выбранная цель делает это хорошо.

В любом случае и как всегда, с пожеланиями дальнейших успехов

5.05.2007г.       Протасов Н.Г.

Разное

Передо мной неизвестная мне инструкция (мне вообще-то много чего неизвестно, так что не удивляйтесь), как я понимаю, перевод с российского, изданная в Киеве в 1998г: ТИПОВА IНСТРУКЦIЯ ВОДОПIДГОТОВЧИХ УСТАНОВОК, ЯКI ПРАЦЮЮТЬ ЗА СХЕМОЮ ХIМIЧНОГО ЗНЕСОЛЕННЯ.

Далее, с вашего позволения, я буду пользоваться выключно росийскою мовою и привычными  мне обозначениями, чтобы чего-нибудь ненароком не нахомутать.

Так вот, Татьяна Александровна с присущей ей дотошностью и верой в книжную справедливость попросила меня разъяснить смысл положений п.9.9.5 упомянутого труда. Просьба оказалась для меня выполнимой лишь наполовину по той причине, что положения  там есть, а смысла положений  я не обнаружил (как, видимо, и Татьяна Александровна).

Положения в привычных мне обозначениях следующие.

Общее количество анионов слабых кислот, поглощаемых за фильтроцикл в грамм-эквивалентах, определяется по формуле

E=Q*(CO2/44+SiO2/60)

Удельный расход едкого натрия на регенерацию фильтра в граммах на грамм-эквивалент определяется по формуле:

d=2*qNaOH*1000/E

где 2 - коэффициент, который учитывает переход в анионите соединений HCO3 и HSiO3 соответственно в CO3 и SiO3.

С учетом факта поглощения анионов сильных кислот формула видоизменяется так:

E=Q*(CO2/44+SiO2/60+К)

...Попробуем начать с чего-то бесспорного, насколько это возможно. Будем считать, как это и указано во всех святцах, что удельный расход щелочи равен абсолютному расходу щелочи на регенерацию фильтра, деленному на обменную емкость при истощении фильтра. А это соответствует известной формуле:

d=qNaOH*1000/E

Теперь посмотрим какие могут быть допустимые интерпретации этой формулы. Расход qNaOH понимается вроде бы без вариантов, как абсолютный расход 100%-ной щелочи в кг на регенерируемый фильтр. Других толкований как будто он и не допускает. А вот под обменной емкостью есть возможность понимать разные варианты. Например, такие:

E1=Q*(CO2/44+SiO2/60)

E2=Q*(CO2/22+SiO2/30)

откуда  E2=2*E1

Первый вариант предполагает и учитывает поглощение в фильтроцикле анионов углекислоты и кремнекислоты в формах HCO3 и HSiO3.

Второй вариант предполагает и учитывает поглощение в фильтроцикле анионов углекислоты и кремнекислоты в формах CO3 и SiO3 либо эквивалентный ему с точки зрения затрат щелочи вариант, поглощения в фильтроцикле анионов в форме HCO3 и HSiO3 с последующим переходом этих анионов тем или иным способом в форму CO3 и SiO3 в процессе регенерации истощенного фильтра. Из этих двух основных вариантов вытекают два возможных варианта для интерпретации d:

d = qNaOH*1000/E1 = qNaOH*1000/(E2/2) = qNaOH*2*1000/E2

d = qNaOH*1000/E2 = qNaOH*1000/(E1*2) = (qNaOH/2)*1000/E1

Прежний вариант d, что в инструкции:

d=2*qNaOH*1000/E  при   E=Q*(CO2/44+SiO2/60)=E1

или

d=2*qNaOH*1000/E1

что не отвечает ни одному из имеющих смысл вариантов.

Однако какое-то одно регламентированное обозначения для d все же надо принимать хотя бы для того, чтобы можно было судить насколько хорошо или плохо работает данный ионит. Пьяный человек, который составлял раздел 9.9.5, предложил свой варианта регламентации. Кроме того, он не успевал в метро. Так разве этот добрый человек заслужил пинка?

Дальше еще круче и смесь бульдога с носорогом:

E=Q*(CO2/44+SiO2/60+К)

неужто и здесь надо удваивать d по формуле d=2*qNaOH*1000/E?

А другого автор этих формул нигде не предлагает.

Корректный результат казалось бы  можно получить в процессе регенерации фильтра:

E3=Qp*(Щвх-Щвых)

Однако  при этом  на выходе будет  оттитровываться не только остаточная щелочь (NaOH), но и вытесненные силикаты и карбонаты. Дабы не зацикливаться в дискуссиях, для общения с эксплуатацией можно остановиться на широко используемой версии:

E=Q*(Квх+CO2/44+SiO2/60+Щвых)

Насколько я понимаю, Николай Александрович тоже предлагал этот вариант.

Для каких-то более "тонких" расчетов можно использовать формулу:    E=Q*(Квх+CO2/44+SiO2/30+Щвых) Смысл этой формулы в том, что условно мы подразумеваем поглощение анионов кремниевой и угольной кислоты в форме CO3 и SiO3, так как именно эта форма появится в регенерате NaOH, о чем я уже ранее говорил и что подтверждается анализом регенераций. Однако угольная кислота уже оттитровывается до HCO3 при определении Квх, поэтому CO2 делится на 44, а не на 22. Удобство этой формулы заключается в том, что при совместной регенерации А2 и А1 на А1 пойдет количество остаточной щелочи NaOH, равное разности G-E, где G общий расход щелочи на совместную регенерацию в грамм-эквивалентах.

Не скажу, чтобы эти тонкости играли очень уж большую роль, если речь идет о ведении совместных регенераций. К тому же в этих тонкостях можно и утонуть. Тем не менее...

дальнейших успехов!      15.05.2007г.  Протасов Н.Г.

P.S. Успех,  пожалуй, уже есть.  Он в том, что Татьяна Александровна обнаружила ляпсус, который на первый взгляд не очевиден.

Разное, продолжение

Идея корректного подхода к оценке этого, простите..., удельного расхода щелочи на А2 родилась почти случайно. Надо считать удельный расход не в граммах на грамм-эквивалент, а в граммах на грамм-моль. Тогда, по крайней мере, мы можем в своих расчетах и обсуждениях понимать один и тот же предмет. Но поскольку термин "абсолютный расход щелочи" понимается вроде бы всеми одинаково (а там как знать?), то остается определиться только с тем, на что этот расход надо делить.

Емкость в г-молях можно подсчитать по все той же "знаменитой" формуле:

E=Q*(Квх+CO2/44+SiO2/60+Щвых)

Есть ли в ней неувязки? - Я постараюсь быть немногословным - эта тема уже изрядно поднадоела.

Первое: член Q*(CO2/44+SiO2/60+Щвых) у меня сомнения не вызывает.

Второе: член Q*K требует очень четкого понимания всего процесса его определения. Во первых, мы титруем углекислоту которая уже вошла в предыдущий член. Во вторых, работая при отборе на кислотность с открытой пробой, мы титруем не всю углекислоту, а то, что не успело удалиться из пробы во время ее отбора и титрования.

Третье: оттитровать углекислоту от H2CO3 до HCO3 по фенолфталеину мы можем только тогда, когда рН пробы до титрования был не более 4-х.

Вот если бы мы титровали пробу в закрытом режиме, да еще и по рН-метру, тогда бы мы могли точно определить эту емкость в грамм-молях.

Целое исследование вокруг одной пробы, а пользы, пожалуй, от этого на пшик.

Однако понимание природы вещей полезно хотя бы потому, чтобы предостеречь себя от ложных действий.

16.05.07    П.Н.Г.