Дополнительные материалы, использовавшиеся в расчетах модели

Здесь в основном представлены справочные данные и результаты их обработки, приведенные к виду аппроксимирующих уравнений. Приведен также фрагмент учета на теплопередачу загрязнения поверхностей. Этот фрамент включен в полную модель работы котлоагрегата – файл MK_3G.XLS.

Стр.48-49 "Тепловой расчет промышленных парогенераторов", Киев,"Вища школа", 80г:

Данное пособие (тепловой расчет) составлено с учетом последних на 1980г разработок.

s=0.9*(4*s1*s2/(3.14*d^2)-1)*d

s1 и s2 -поперечный и продольный шаги труб, м; d - их диаметр, м.

Излучение газовых объемов можно приближенно учесть:

al'=al*(1+A*(Tk/100)^0.25*(lp/lob)^0.07)

lp, lob -глубина (по ходу газов) рассA=0.3 -газ,мазут;0.4 -АШ

Теплота излучения газового объема на предшествующий ему пучок незначительна. Также не учитывают излучение на ТВП и низкотемпературную ступень ВЭ.

Стр. 43-44 Hормативного метода за 1957г:

Если ssd=(s1+s2)/d<=7, то s=(1.87*ssd-4.1)*d

Если 7<ssd<13, то s=2.82*ssd-10.6)*d

Излучение газовых объемов можно учесть:

s'=s*(lp+A*lob)/lp   A=0.5 для ПП и 0.2 за ПП

HОМОГРАММЫ

КОHВЕКТИВHЫЙ ТЕПЛООБМЕH

При поперечном омывании коридорных пучков (Nr>1):

* Стр. 206, номограмма II  При числе рядов Nr=1 используется формула для шахматных пучков

ak=Cz*Cf*an

Cz=1.00059+0.22222*Nr^-1.2-7.0707*Nr^-2.4+26.592*Nr^-3.6-29.828*Nr^-4.8

для воздуха:

| t | 0 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cf | 1,17 | 1,057 | 0,975 | 0,875 | 0,816 | 0,77 |

Cf=0.3838+13.5164*(t+100)^-0.5-56.545/(t+100)

для дымовых газов:

| t | r_H2O | Cf | r_H2O | Cf | r_H2O | Cf | r_H2O | Cf | r_H2O | Cf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | 0,02 | 1,05 | 0,05 | 1,063 | 0,1 | 1,087 | 0,2 | 1,121 | 0,3 | 1,168 |
| 200 | 0,02 | 1,02 | 0,05 | 1,038 | 0,1 | 1,065 | 0,2 | 1,103 | 0,3 | 1,152 |
| 400 | 0,02 | 0,973 | 0,05 | 0,994 | 0,1 | 1,03 | 0,2 | 1,067 | 0,3 | 1,12 |
| 600 | 0,02 | 0,942 | 0,05 | 0,966 | 0,1 | 1,007 | 0,2 | 1,048 | 0,3 | 1,099 |
| 800 | 0,02 | 0,92 | 0,05 | 0,948 | 0,1 | 0,99 | 0,2 | 1,039 | 0,3 | 1,088 |
| 1200 | 0,02 | 0,894 | 0,05 | 0,928 | 0,1 | 0,98 | 0,2 | 1,033 | 0,3 | 1,078 |
| 1600 | 0,02 | 0,894 | 0,05 | 0,941 | 0,1 | 0,988 | 0,2 | 1,041 | 0,3 | 1,079 |

Cf=1.1077-0.002944*t^0.7+0.67936*r_H2O+0.0050854*t^0.7*r_H2O+ 8.9737E-06*t^1.4-2.4659*r_H2O^2-4.6377E-05*t^1.4*r_H2O^2+23.168*t^-0.1*r_H2O^4

| w | d | an | w | d | an | w | d | an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,2 | 0,12 | 15 |  |  |  | 2 | 0,01 | 35,5 |
| 4 | 0,12 | 22 | 4 | 0,051 | 30,04 | 4 | 0,01 | 54 |
| 6 | 0,12 | 28,7 | 6 | 0,051 | 39 | 6 | 0,01 | 69,7 |
| 8 | 0,12 | 34,4 | 8 | 0,051 | 46,7 | 8 | 0,01 | 84,5 |
| 11 | 0,12 | 42,4 | 10 | 0,051 | 53,8 | 10 | 0,01 | 97,5 |
| 14,25 | 0,12 | 50 | 12 | 0,051 | 60,7 |  |  |  |
| 16 | 0,12 | 53,7 | 15 | 0,051 | 70 |  |  |  |
| 18 | 0,12 | 58 | 18 | 0,051 | 79 |  |  |  |

an=4.24/d*(w*d)^0.64

* Здесь d в м - как в формуле (на номограмме в мм)

ИТАК, при поперечном омывании коридорных пучков (Nr>1):

ak=Cz*Cf*an

Cz=1.00059+0.22222*Nr^-1.2-7.0707*Nr^-2.4+26.592*Nr^-3.6-29.828*Nr^-4.8

Cfv=0.3838+13.5164*(t+100)^-0.5-56.545/(t+100)

* Cfv = Cf для воздуха

Cfg=1.1077-0.002944*t^0.7+0.67936*r_H2O+0.0050854*t^0.7*r_H2O+8.9737E-06*t^1.4-2.4659*r_H2O^2-4.6377E-05*t^1.4*r_H2O^2+23.168*t^-0.1*r_H2O^4

* Cfg = Cf для газа

an=4.24/d*(w*d)^0.64

При поперечном омывании шахматных пучков:

* Стр. 207, номограмма III

ak=Cz*Cf*Cs*an

Cz=1.0101+0.26308*Nr^-0.7-3.0519*Nr^-1.4+4.50125*Nr^-2.1-2.1226*Nr^-2.8

для воздуха:

| t | 0 | 100 | 200 | 400 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cf | 1,06 | 0,972 | 0,92 | 0,852 | 0,8 |

Cf=2.2357-0.72908*(t+100)^0.1-0.0082964*(t+100)^0.2

для дымовых газов:

| t | r_H2O | Cf | r_H2O | Cf | r_H2O | Cf | r_H2O | Cf | r_H2O | Cf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | 0,02 | 0,982 | 0,05 | 0,995 | 0,1 | 1,013 | 0,2 | 1,041 | 0,3 | 1,098 |
| 200 | 0,02 | 0,968 | 0,05 | 0,98 | 0,1 | 1,008 | 0,2 | 1,04 | 0,3 | 1,093 |
| 400 | 0,02 | 0,944 | 0,05 | 0,96 | 0,1 | 1 | 0,2 | 1,0397 | 0,3 | 1,084 |
| 600 | 0,02 | 0,927 | 0,05 | 0,951 | 0,1 | 0,994 | 0,2 | 1,04 | 0,3 | 1,0805 |
| 800 | 0,02 | 0,914 | 0,05 | 0,945 | 0,1 | 0,993 | 0,2 | 1,0415 | 0,3 | 1,085 |
| 1200 | 0,02 | 0,9075 | 0,05 | 0,949 | 0,1 | 1 | 0,2 | 1,057 | 0,3 | 1,1 |
| 1600 | 0,02 | 0,9205 | 0,05 | 0,982 | 0,1 | 1,023 | 0,2 | 1,088 | 0,3 | 1,123 |

Cf=1.723-0.00072545*t-2.1255*r_H2O^0.1+0.00081189*t*r_H2O^0.1+1.5846E-07*t^2+1.5631*r_H2O^0.2-1.6954E-07*t^2*r_H2O^0.2+257255*t^-0.8*r_H2O^10

Определение Cs:

* s1d=s1/d; s2d=s2/d

| s1d | s2d | Cs | s2d | Cs | s2d | Cs | s2d | Cs | s2d | Cs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2 | 1,1 | 1,05 | 1,2 |  | 1,4 |  | 1,8 |  | 2,5 |  |
| 1,4 | 1,1 | 1,167 | 1,2 | 1,098 | 1,4 | 0,994 | 1,8 |  | 2,5 |  |
| 1,7 | 1,1 | 1,26 | 1,2 | 1,209 | 1,4 | 1,113 | 1,8 | 1,001 | 2,5 |  |
| 2 | 1,1 | 1,308 | 1,2 | 1,26 | 1,4 | 1,187 | 1,8 | 1,073 | 2,5 |  |
| 2,5 | 1,1 | 1,338 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,246 | 1,8 | 1,159 | 2,5 | 1,047 |
| 3 | 1,1 | 1,35 | 1,2 | 1,319 | 1,4 | 1,278 | 1,8 | 1,206 | 2,5 | 1,105 |
| 3,5 | 1,1 | 1,358 | 1,2 | 1,328 | 1,4 | 1,3 | 1,8 | 1,24 | 2,5 | 1,15 |
| 4 | 1,1 | 1,36 | 1,2 | 1,334 | 1,4 | 1,314 | 1,8 | 1,26 | 2,5 | 1,183 |
| 5 | 1,1 | 1,356 | 1,2 | 1,3355 | 1,4 | 1,318 | 1,8 | 1,28 | 2,5 | 1,22 |
| 6 | 1,1 | 1,351 | 1,2 | 1,336 | 1,4 | 1,32 | 1,8 | 1,294 | 2,5 | 1,243 |
| 7 | 1,1 | 1,346 | 1,2 | 1,335 | 1,4 | 1,324 | 1,8 | 1,3 | 2,5 | 1,261 |
| 8 | 1,1 | 1,341 | 1,2 | 1,333 | 1,4 | 1,326 | 1,8 | 1,306 | 2,5 | 1,278 |
| s1d | s2d | Cs | s2d | Cs | s2d | Cs | s2d | Cs | s2d | Cs |
| 1,2 | 3 |  | 3,5 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1,4 | 3 |  | 3,5 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1,7 | 3 |  | 3,5 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 2 | 3 |  | 3,5 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 2,5 | 3 |  | 3,5 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 3 | 3 | 1,05 | 3,5 | 1,004 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 3,5 | 3 | 1,098 | 3,5 | 1,053 | 4 | 1,008 | 5 |  | 6 |  |
| 4 | 3 | 1,128 | 3,5 | 1,087 | 4 | 1,044 | 5 | 1,005 | 6 |  |
| 5 | 3 | 1,176 | 3,5 | 1,148 | 4 | 1,11 | 5 | 1,056 | 6 | 1,009 |
| 6 | 3 | 1,21 | 3,5 | 1,18 | 4 | 1,147 | 5 | 1,107 | 6 | 1,058 |
| 7 | 3 | 1,232 | 3,5 | 1,208 | 4 | 1,176 | 5 | 1,146 | 6 | 1,09 |
| 8 | 3 | 1,252 | 3,5 | 1,226 | 4 | 1,202 | 5 | 1,164 | 6 | 1,12 |

Cs=1.7595+0.28035/s1d-0.47676/s2d+0.938/s1d/s2d-1.3253*s1d^-2+0.15628*s2d^-2+0.10158*s1d^-2*s2d^-2-0.5057*s1d^-0.4*s2d^0.6+0.0017279/s1d*s2d^3

* s1d=s1/d; s2d=s2/d

При поперечном омывании шахматных пучков:

* Здесь d в м - как в формуле (на номограмме в мм)

| w | d | an | w | d | an | w | d | an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0,12 | 16,2 | 2 | 0,051 | 22 | 2 | 0,01 | 42,5 |
| 4 | 0,12 | 24,5 | 4 | 0,051 | 33,7 | 4 | 0,01 | 65,4 |
| 6 | 0,12 | 31,4 | 6 | 0,051 | 43,3 | 6 | 0,01 | 83,6 |
| 9 | 0,12 | 39,7 | 9 | 0,051 | 55,4 | 8 | 0,01 | 99,7 |
| 12 | 0,12 | 47,2 | 12 | 0,051 | 65,7 |  |  |  |
| 15 | 0,12 | 54 | 15 | 0,051 | 75,4 |  |  |  |
| 18 | 0,12 | 60,4 | 18 | 0,051 | 84,2 |  |  |  |

an=4.53/d*(w*d)^0.6

ИТАК, при поперечном омывании шахматных пучков:

ak=Cz*Cf*Cs*an

Cz=1.0101+0.26308*Nr^-0.7-3.0519*Nr^-1.4+4.50125*Nr^-2.1-2.1226*Nr^-2.8

Cfv=2.2357-0.72908*(t+100)^0.1-0.0082964*(t+100)^0.2

Cfg=1.723-0.00072545*t-2.1255*r_H2O^0.1+0.00081189*t*r_H2O^0.1+1.5846E-07*t^2+1.5631*r_H2O^0.2-1.6954E-07*t^2*r_H2O^0.2+257255*t^-0.8*r_H2O^10

Cs=1.7595+0.28035/s1d-0.47676/s2d+0.938/s1d/s2d-1.3253*s1d^-2+0.15628*s2d^-2+0.10158*s1d^-2*s2d^-2-0.5057*s1d^-0.4*s2d^0.6+0.0017279/s1d*s2d^3

* s1d=s1/d; s2d=s2/d

an=4.53/d*(w*d)^0.6

При продольном омывании поверхностей нагрева:

* Стр. 208-209, номограмма IV

при охлаждении дымовых газов и воздуха:

ak=Cf*Cl*an

при нагревании воздуха:

ak=Cf'*Cl*an

Cl=0.8326+0.80812*(L/de+1.2)^-0.4 или 1.0

*  Поправка на относительную длину вводится только при L/de<50

для воздуха:

| t | 0 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cf | 1,49 | 1,22 | 1,05 | 0,865 | 0,758 | 0,687 |

Cf=0.1909+32.6105*(t+100)^-0.6-190.456*(t+100)^-1.2

для дымовых газов:

| t | r_H2O | Cf | r_H2O | Cf | r_H2O | Cf | r_H2O | Cf | r_H2O | Cf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | 0,02 | 1,207 | 0,05 | 1,22 | 0,1 | 1,25 | 0,2 | 1,35 | 0,3 | 1,43 |
| 200 | 0,02 | 1,106 | 0,05 | 1,128 | 0,1 | 1,16 | 0,2 | 1,239 | 0,3 | 1,337 |
| 400 | 0,02 | 0,926 | 0,05 | 0,952 | 0,1 | 0,993 | 0,2 | 1,06 | 0,3 | 1,15 |
| 600 | 0,02 | 0,817 | 0,05 | 0,847 | 0,1 | 0,887 | 0,2 | 0,953 | 0,3 | 1,017 |
| 800 | 0,02 | 0,745 | 0,05 | 0,779 | 0,1 | 0,813 | 0,2 | 0,878 | 0,3 | 0,933 |
| 1200 | 0,02 | 0,648 | 0,05 | 0,68 | 0,1 | 0,719 | 0,2 | 0,775 | 0,3 | 0,818 |
| 1600 | 0,02 | 0,587 | 0,05 | 0,628 | 0,1 | 0,663 | 0,2 | 0,713 | 0,3 | 0,753 |

Cf=1.6256-0.045133*t^0.5+0.4512*r_H2O+0.093678*t^0.5*r_H2O+ 0.00045725*t+1.5688*r_H2O^2-0.12748*t^0.5*r_H2O^1.2

| t | tst | Cf' | t | tst | Cf' | t | tst | Cf' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 500 | 0,737 | 50 | 400 | 0,837 | 50 | 300 | 0,964 |
| 100 | 500 | 0,767 | 100 | 400 | 0,867 | 100 | 300 | 0,9675 |
| 200 | 500 | 0,807 | 200 | 400 | 0,894 | 200 | 300 | 0,955 |
| 300 | 500 | 0,82 | 300 | 400 | 0,868 | 260 | 300 | 0,937 |
| 400 | 500 | 0,807 | 400 | 400 | 0,832 |  |  |  |
| 500 | 500 | 0,772 |  | 400 |  |  |  |  |
| t | tst | Cf' | t | tst | Cf' |  |  |  |
| 50 | 200 | 1,11 | 50 | 100 | 1,227 |  |  |  |
| 100 | 200 | 1,075 | 80 | 100 | 1,187 |  |  |  |
| 140 | 200 | 1,049 | 100 | 100 | 1,157 |  |  |  |
| 180 | 200 | 1,02 | 120 | 100 | 1,117 |  |  |  |

Cf'=1.706-0.058086*t^0.5-0.009009*tst^0.8-0.00129315*t^0.5*tst^0.8-0.0035079*t+2.091E-05*tst^1.6+0.0076874*t^0.6*tst^0.5

| w | de | an | w | de | an | w | de | an |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 1,5 | 10,04 | 4 | 0,15 | 10,052 | 3 | 0,014 | 13,62 |
| 10 | 1,5 | 13,95 | 7 | 0,15 | 16,54 | 6 | 0,014 | 23 |
| 14 | 1,5 | 18,2 | 12 | 0,15 | 25,7 | 10 | 0,014 | 35,5 |
| 19 | 1,5 | 23,3 | 19 | 0,15 | 36,8 | 15 | 0,014 | 49 |

an=2.38/de*(w*de)^0.8

* Здесь de в м - как в формуле (на номограмме в мм)

ИТАК, при продольном омывании поверх нагрева:

при охлаждении дымовых газов и воздуха:

ak=Cf*Cl*an

Cfv=0.1909+32.6105*(t+100)^-0.6-190.456*(t+100)^-1.2

Cfg=1.6256-0.045133*t^0.5+0.4512*r_H2O+0.093678*t^0.5*r_H2O+0.00045725*t+1.5688*r_H2O^2-0.12748*t^0.5*r_H2O^1.2

Cl=0.8326+0.80812*(L/de+1.2)^-0.4 или 1.0

an=2.38/de*(w*de)^0.8

при нагревании воздуха:

ak=Cf'*Cl*an

Cf'=1.706-0.058086*tv^0.5-0.009009*tst^0.8-0.00129315*tv^0.5*tst^0.8-0.0035079*tv+2.091E-05*tst^1.6+0.0076874*tv^0.6*tst^0.5

* tv, tst - температура воздуха и стенки в oC

Cl=0.8326+0.80812*(L/de+1.2)^-0.4 или 1.0

* L, de - длина трубы и эквивалентный диаметр

an=2.38/de*(w*de)^0.8

УЧЕТ ЗАГРЯЗHЕHИЙ

Значения коэффициента загрязнения e, м2*час*град/ккал:

* Стр. 218-219  Для w<=15 м/сек. При сжигании смеси коэффициент выбирается по более загрязняющему топливу.

*  КПу - котельные пучки; П/П - перегреватели; ГлЭк - гладкотрубные экономайзеры; ЧугЭк - чугунные экономайзеры

|  | КПу | П/П | ГлЭк | ЧугЭк |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мазут | 0,015 | 0,015 | 0,02 | 0,025 |
| Пр газ | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,01 |

При сжигании твердых топлив:

e=Cd*eo+pe   * Здесь d в м (на рис. в мм)

* Cd - поправка на диаметр труб; eo - исходное загрязнение; pe - поправка к eo, pe=0.002 при t>400 oC (П/П, конвективные пучки, второй ступени экономайзера)

| d | 0,025 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cd | 0,5 | 0,73 | 1,07 | 1,67 | 2,04 | 2,3 |

Cd=2.875-3.8145*@Exp(-19*d)

для коридорных пучков:

исходное загрязнение в  м2*час*град/ккал:

| w | 2 | 4 | 7 | 10 | 14 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| eo | 0,0238 | 0,0165 | 0,0097 | 0,0057 | 0,0027 | 0,0013 |

eo=0.034067*@Exp(-0.18*w)

* w - cкорость газов в м/сек

для шахматных пучков:

* s2d=s2/d

| w | s2d | eo*100 | s2d | eo*100 | s2d | eo*100 | s2d | eo*100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 0,62 | 1,2 | 0,78 | 1,4 | 0,87 | 2 | 0,95 |
| 4 | 1 | 0,32 | 1,2 | 0,508 | 1,4 | 0,62 | 2 | 0,747 |
| 7 | 1 | 0,11 | 1,2 | 0,255 | 1,4 | 0,367 | 2 | 0,485 |
| 10 | 1 | 0,037 | 1,2 | 0,125 | 1,4 | 0,203 | 2 | 0,327 |
| 14 | 1 | 0,013 | 1,2 | 0,04 | 1,4 | 0,1 | 2 | 0,194 |
| 18 | 1 | 0,004 | 1,2 | 0,02 | 1,4 | 0,045 | 2 | 0,12 |

eo=0.01*(-22.545-1.929*w^-0.4+55.65*s2d^-0.2+10.807*w^-0.4*s2d^-0.2-4.4474*w^-0.8-37.24*s2d^-0.4-0.04787*w^-0.8*s2d^-0.4+0.4256*w^0.5*s2d^-1.8)

*Формула может работать (приближенно) только в пределах w=2..18 м/сек, s2d=1..2 м/м; экстраполяция за эти пределы не проходит (полином ее искажает).

eo=0.001*@IF(s2d<=1.4,1.96282-1.46585*s2d^-0.5+0.731172/s2d,1.25418-0.00201094*(s2d-1)^-1.5)*@Exp(-(0.12+0.2203*s2d^-4)*w)

!* eo=0.01*B*@Exp(k*w), где B и k фукции от d2s. Формула работает корректно и допускает любое экстаполирование