## RASCET
* Тепловой расчет котельных агрегатов (нормативный метод), 1957г, под редакцией А.М. Гурвича и H.В. Кузнецова
<<Внимание! Ставьте укзатель курсора на звездочку и смотрите примечания, дополнительную информацию и т.д.>>
Состав газообразного топлива задается в % по объему, и все рас-
четы относятся к нормальному метру кубическому сухого газа (при
760 мм рт ст и 0 оС). Теплота сгорания подсчитывается по ф-ле сме-
шения согласно таблице.
[5 empty] | Mv | Yg | Qn
| * Водород |  |  | H2 | 2.0158 | 0.089951 | 2579
| * Азот элементарный |  |  | N2 | 28.0134 | 1.25
| * Азот воздуха (с примесью аргона) |  |  | N2v |  | 1.257
| * Кислород |  |  | O2 | 31.998 | 1.4278
| * Окись углерода |  |  | CO | 28.01 | 1.2499 | 3018
| * Углекислота |  |  | CO2 | 44.009 | 1.9638
| * Сернистый газ |  |  | SO2 | 64.058 | 2.8585
| * Сероводород |  |  | H2S | 34.0758 | 1.5206 | 5585
| * Метан |  |  | CH4 | 16.0426 | 0.71587 | 8555
| * Этан |  |  | C2H6 | 30.0694 | 1.3418 | 15226
| * Пропан |  |  | C3H8 | 44.0962 | 1.9677 | 21795
| * Бутан |  |  | C4H10 | 58.123 | 2.5936 | 28338
| * Пентан |  |  | C5H12 | 72.1498 | 3.2195 | 34890
| * Этилен |  |  | C2H4 | 28.0536 | 1.2518 | 14107
| * Пропилен |  |  | C3H6 | 42.0804 | 1.8778 | 20541
| * Бутилен |  |  | C4H8 | 56.1072 | 2.5037 | 27111
| * Бензол |  |  | C6H6 | 78.1134 | 3.4856 | 33528
|  |  |  | H2O | 18.0148 | 0.80387
|  |  |  | SO3 | 80.057 | 3.5724
* Стр. 11 с некоторыми дополнениями. Yg - уд вес газа, кг/м3; Qn - теплота сгорания низшая, ккал/нм3; Mv - молекулярный вес
* При расчете Yg и Qn объем грамм-молекулы газа принят 22.41 л (как для идеального газа); Yg=Mv/22.41
* При содержании в топливе до 3% непредельных углеводородов неизвестного состава они принимаются состоящими из этилена
| * Стр. 12 | Влагосодержание природ газов может сильно колебаться, но при
передаче на дальние расстояния влага удаляется и влагосодержание
газа можно считать отвечающим насыщению при t=10 oC.
Влагосодержание насыщенного газа в г на нм3 сухого газа:
| t | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
| d | 5 | 10.1 | 19.4 | 35.9 | 64.6 | 114 | 202 | 370 | 739 | 1950
|  | 5 | 10.0993 | 19.4019 | 35.8968 | 64.602 | 113.9994
|  | 4.9909 | 10.162 | 19.3245 | 35.7316 | 64.7309 | 114.8278 | 201.8113 | 366.1088 | 745.3859 | 1945.7257
Две нижние строки - аппроксимация по формулам:
d=(1.17462+0.0086103*t-6.9814E-06*t^2+1.44913E-07*t^3)^10
d=(1.0837+0.0041865*t-3.6193E-05*t^2+1.14063E-06*t^3-1.7627E-08*t^4+1.0466E-10*t^5)^20
|  | Средние теплоемкости от 0 до t оС, ккал/(нм3*град): | [6 empty] | * Стр. 14 и 164
* Csred=I/t
* Csv - сред. теплоемкость сухого воздуха; Cvv влажного воздуха вычислена при d=10г на 1 кг сухого воздуха и отнесена к 1 нм3 сух воздуха. Общая ф-ла: Cvv=Csv+0.0016*d*C_H2O ккал/(нм3*град); Cz - ср теплоемк золы в ккал/(кг*град)
* Выделенные значения получены экстраполяцией
|  | t | C_CO2 | C_N2 | C_O2 | C_H2O | Csv | Cvv | Cz
|  | 0 | 0.3821 | 0.3092 | 0.3119 | 0.3569 | 0.3098 | 0.315 | 0.18
|  | 100 | 0.4061 | 0.3095 | 0.3147 | 0.3595 | 0.3106 | 0.3163 | 0.193
|  | 200 | 0.4269 | 0.3104 | 0.3189 | 0.3636 | 0.3122 | 0.3181 | 0.202
|  | 300 | 0.4449 | 0.3121 | 0.3239 | 0.3684 | 0.3146 | 0.3206 | 0.21
|  | 400 | 0.4609 | 0.3144 | 0.329 | 0.3739 | 0.3174 | 0.3235 | 0.215
|  | 500 | 0.475 | 0.3171 | 0.3339 | 0.3797 | 0.3207 | 0.3268 | 0.219
|  | 600 | 0.4875 | 0.3201 | 0.3384 | 0.3857 | 0.324 | 0.3303 | 0.223
|  | 700 | 0.4988 | 0.3233 | 0.3426 | 0.392 | 0.3274 | 0.3338 | 0.226
|  | 800 | 0.509 | 0.3265 | 0.3463 | 0.3984 | 0.3306 | 0.3371 | 0.229
|  | 900 | 0.5181 | 0.3295 | 0.3498 | 0.405 | 0.3338 | 0.3403 | 0.232
|  | 1000 | 0.5263 | 0.3324 | 0.3529 | 0.4115 | 0.3367 | 0.3433 | 0.235
|  | 1100 | 0.5338 | 0.3352 | 0.3557 | 0.418 | 0.3395 | 0.3463 | 0.238
|  | 1200 | 0.5407 | 0.3378 | 0.3584 | 0.4244 | 0.3422 | 0.349 | 0.24
|  | 1300 | 0.5469 | 0.3404 | 0.3608 | 0.4306 | 0.3447 | 0.3517 | 0.25
|  | 1400 | 0.5526 | 0.3427 | 0.3631 | 0.4366 | 0.347 | 0.3542 | 0.27
|  | 1500 | 0.5578 | 0.3449 | 0.3653 | 0.4425 | 0.3492 | 0.3565 | 0.28
|  | 1600 | 0.5626 | 0.347 | 0.3673 | 0.4481 | 0.3513 | 0.3587 | 0.28
|  | 1700 | 0.5671 | 0.349 | 0.3693 | 0.4537 | 0.3532 | 0.3607 | 0.29
|  | 1800 | 0.5712 | 0.3508 | 0.3712 | 0.4589 | 0.3551 | 0.3625 | 0.29
|  | 1900 | 0.575 | 0.3525 | 0.373 | 0.4639 | 0.3568 | 0.3644 | 0.3
|  | 2000 | 0.5785 | 0.3541 | 0.3748 | 0.4688 | 0.3585 | 0.3661 | 0.3
|  | 2100 | 0.5818 | 0.3557 | 0.3764 | 0.4735 | 0.36 | 0.3678 | 0.31123
|  | 2200 | 0.5848 | 0.3571 | 0.3781 | 0.4779 | 0.3615 | 0.3693 | 0.31635
|  | 2300 | 0.5876 | 0.3585 | 0.3797 | 0.4822 | 0.3629 | 0.3708 | 0.32146
|  | 2400 | 0.5902 | 0.3598 | 0.3813 | 0.4864 | 0.3643 | 0.3722 | 0.32658
|  | 2500 | 0.5926 | 0.361 | 0.3828 | 0.4903 | 0.3655 | 0.3735 | 0.33169
|  | t | C_O | C_H2 | C_CH4 | C_H2S | C_C2H6 | C_C3H8 | C_C4H10 | C_C5H12
|  | 0 | 0.31 | 0.305 | 0.37 | 0.36 | 0.528 | 0.728 | 0.986 | 1.225
|  | 100 | 0.311 | 0.308 | 0.392 | 0.366 | 0.596 | 0.838 | 1.124 | 1.394
|  | 200 | 0.312 | 0.31 | 0.42 | 0.373 | 0.663 | 0.947 | 1.255 | 1.556
|  | 300 | 0.314 | 0.31 | 0.45 | 0.381 | 0.727 | 1.044 | 1.379 | 1.704
|  | 400 | 0.317 | 0.311 | 0.481 | 0.39 | 0.79 | 1.137 | 1.497 | 1.849
|  | 500 | 0.321 | 0.312 | 0.511 | 0.399 | 0.849 | 1.217 | 1.598 | 1.972
|  | 600 | 0.324 | 0.312 | 0.54 | 0.408 | 0.902 | 1.297 | 1.699 | 2.098
|  | 700 | 0.328 | 0.313 | 0.568 | 0.417 | 0.952 | 1.367 | 1.788 | 2.205
|  | 800 | 0.331 | 0.314 | 0.596 | 0.426 | 0.999 | 1.43 | 1.865 | 2.299
|  | 900 | 0.334 | 0.316 | 0.622 | 0.434 | 1.042 | 1.488 | 1.938 | 2.386
|  | 1000 | 0.337 | 0.317 | 0.645 | 0.442 | 1.082 | 1.543 | 2.007 | 2.471
Экстрополяция:
C_CO2=0.34584+0.0008688*(t+100)^0.82-1.09945E-06*(t+100)^1.64+5.4341E-10*(t+100)^2.46
* t=0..2500 oC; dY=0.0002
! Откорректировано на отсутсвие искажений в обл. малых температур
C_N2=0.309701-5.55238E-06*(t+100)^1.1+1.60444E-08*(t+100)^2.2-5.68436E-12*(t+100)^3.3+8.56875E-16*(t+100)^4.4-4.82474E-20*(t+100)^5.5
* t=0..2500 oC; dY=0.0001
* Возможно небольшое искажение в обл. t=0..50 oC
C_O2=0.317715-0.000574557*(t+100)^0.7+1.64618E-05*(t+100)^1.4-1.19525E-07*(t+100)^2.1+3.85185E-10*(t+100)^2.8-4.67365E-13*(t+100)^3.5
* t=0..2500 oC; dY=0.0001
! Откорректировано на отсутсвие искажений в обл. малых температур
C_HO2=0.356179-3.26182E-05*(t+100)^0.8+1.29519E-06*(t+100)^1.6-1.48934E-09*(t+100)^2.4-5.94678E-13*(t+100)^3.2+1.29158E-15*(t+100)^4
* t=0..2500 oC; dY<0.0001
! Откорректировано на отсутсвие искажений в обл. малых температур
Csv=(0.0534122+8.6718E-07*t+2.64098E-08*t^2-2.10894E-11*t^3+7.09675E-15*t^4-8.97019E-19*t^5)^0.4
* t=0..2500 oC
! Искажения не отмечены (визуально не обнаружены)
Cvv=(0.0557139+2.67296E-06*t+2.4047E-08*t^2-1.86305E-11*t^3+6.02213E-15*t^4-7.33029E-19*t^5)^0.4
* t=0..2500 oC
! Искажения не отмечены (визуально не обнаружены)
Cz=0.1748+0.0001971*t-3.2243E-07*t^2+2.4285E-10*t^3-5.77E-14*t^4
** t=100..2000 oC; ~~0..2000 oC. Cz в ккал/(кг*град)
! Искажения не замечены, хорошо экстраполируется на 0 oC, плохо -на 2500 оС.
iZ=0.10364*t^1.12+0.26993*@if(t<=1300,0,(t-1300)^0.9)
* Энтальпия золы в ккал/кг. Кусочная и почти линейная функция, так что выбегов не должно быть; экстраполируется в любую сторону.
iZl=(0.10364*t^1.12+0.26993*@if(t<=1300,0,(t-1300)^0.9))/1000
* Энтальпия золы в ккал/г
C_CO=0.31015-1.216E-06*t+6.014E-08*t^2-3.2245E-11*t^3
* t=0..1000 oC
!* Искажения не замечены (почти незамечены - в обл. 0-10 oC)
C_H2=0.30493+0.000181*t^0.7-2.135E-06*t^1.4+1.1664E-08*t^2.1
* t=0..1000 oC
! Искажения не отмечены (визуально не обнаружены)
C_CH4=0.39501-0.00838514*(t+100)^0.5+0.000596154*(t+100)+3.63811E-07*(t+100)^1.5-1.1617E-07*(t+100)^2
* t=0..1000 oC; dY=0.0005
! Откорректировано на отсутсвие искажений в обл. малых температур
C_H2S=0.36+5.4806E-05*t+6.4802E-08*t^2-3.7685E-11*t^3
* t=0..1000 oC
! Искажения не отмечены (визуально не обнаружены)
C_C2H6=0.5278+0.00060807*t^1.03-1.2851E-07*t^2.06
* t=0..1000 oC
! Искажения не отмечены (визуально не обнаружены)
C_C3H8=0.7285+0.0011496*t-3.3776E-07*t^2
* t=0..1000 oC
! Искажения не отмечены (визуально не обнаружены)
C_C4H10=0.9853+0.0014386*t-4.1946E-07*t^2
* t=0..1000 oC
! Искажения не отмечены (визуально не обнаружены)
C_C5H12=1.2243+0.00176*t-5.1655E-07*t^2
* t=0..1000 oC
! Искажения не отмечены (визуально не обнаружены)
Теплоемкость сухой массы C_ts ккал/(кг*град) принимается:
для антрацитов и тощих углей 0.22;
для каменных углей 0.26 (бурых 0.27).
Теплоемкость рабочей массы топлива:
C_tr=Wr/100+C_ts*(100-Wr)/100 ккал/(кг*град)
Теплоемкость мазута:
C_maz=0.415+0.0006*t ккал/(кг*град)
Переход от энтальпии смеси к t oC:
ie=ism*(1-0.25*a_H2O-0.53*a_CO2-0.05*a_O2-0.0007*dZ)
* ism - i_смеси; ie - энтальпия, приблизительно эквивалентная энтальпии азота - приведенная к i_азота при одинаковой t; а_ - доли газов; dZ - сод-е золы в г на 1нм3 чистой (не содержащей пыли) смеси.
t=3.3211*ie-0.0012194*ie^2+9.2885E-07*ie^3-2.8144E-10*ie^4
* Погрешность в пределах 2% от t oC
ie=ism*(1-(0.15+0.000415*ie^0.9)*a_H2O-(0.562-0.332*@Exp(-0.0068*ie))*a_CO2-(0.067-0.06465*@Exp(-0.01*ie)-8.813E-05*ie^0.7)*a_O2-(0.000581+2.41E-06*ie^0.7)*dZ)
* ie=f(ism,a,ie) - довольно устойчивая рекурсивная ф-ла
ie=ism*(1-(0.15+0.000415*ism^0.9)*a_H2O-(0.562-0.332*@Exp(-0.0068*ism))*a_CO2-(0.067-0.06465*@Exp(-0.01*ism)-8.813E-05*ism^0.7)*a_O2-(0.000581+2.41E-06*ism^0.7)*dZ)
* ie в правой части заменили на ism, пренебрегая разницей между ie и ism
t=3.0533*ie^1.02-0.0013494*ie^2.04+1.05918E-06*ie^3.06-3.3781E-10*ie^4.08
* Погрешность в пределах 1% от t oC; наибольшую погрешность привносит зола - множитель при dZ равен f(ism,dZ,a_H2O,a_CO2)
ie=ism*(1-(0.15+0.000415*ie^0.9)*a_H2O-(0.562-0.332*@Exp(-0.0068*ie))*a_CO2-(0.067-0.06465*@Exp(-0.01*ie)-8.813E-05*ie^0.7)*a_O2-(0.000581+2.41E-06*ie^0.7)*(1-0.4*a_H2O-1*a_CO2)*dZ)
* Обеспечивает погрешность в пределах 0.3% по t в oC. Замена в правой части ie на ism увеличивает погрешность примерно в 2 раза.
tsv=3.2591*isv-0.00087119*isv^2
* tсухого воздуха в зависимости от его энтальпии -для расчета воздухоподогревателя (диапазон t=0..500 оС; при tsv=0 принимается isv=0)
Действующий рекурсивный фрагмент: t=t+2.5*(ism!-ism)
Введи данные в выделенные ячейки, для пересчета нажми F9 несколько раз
* Это простейшая по своей организации рекурсия, однако работает достаточно быстро и надежно.
** Рекурсивн расчет, где ism! - известная или заданная энтальпия смеси; ism - энтальпия, расчитанная (как сумма энтальпий компонентов смеси) по скользящему зн-ю t; 2.5 - коэфф при di (меньше 2.5 - сходиться будет дольше, больше - может пойти вразнос)
|  | a_N2 | a_O2 | ism! | i_N2 | i_O2 | ism | t
|  | 0.8 | 0.2 | 32 | 31.8925 | 32.4302 | 32 | 103.0534
* a - доля; i - энтальпия; t - рекурсивное значение t в оС. Входные данные a_O2 и ism!, остальное - результаты расчетов. После ввода данных надо несколько раз нажать F9.
Более полный рекурсивный фрагмент:
* При копировании или корректировке фрагмента рекомендуется задать ism!=0, чтобы избежать сбоев.
|  | a_N2 | a_H2O | a_CO2 | a_O2 | dZ | ism!
|  | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 30 | 33.0093
|  | i_N2 | i_H2O | i_CO2 | i_O2 | iZ | ism | t
|  | 30.9455 | 35.9633 | 40.6512 | 31.4574 | 18.0106 | 33.0093 | 100
* dZ - концентрация золы в г на нм3 чистой (не включающей золу) газовой смеси.
Для продуктов сгорания саратовского газа в сухом воздухе:
t=-17.5+3.51*ig+38.864*av^-0.5-0.30038*ig*av^-0.5+0.0044766*ig^2-23.072/av-5.8066E-05*ig^2/av-0.010324*ig^1.9
** dY=0.7; ig=ism, av -избыток воздуха. Диапазон t=0..2500 oC, av=1..2.5
Для продуктов сгорания саратовского газа во влажном воздухе:
t=-17.5+3.51*ig+38.864*av^-0.5-0.30038*ig*av^-0.5+0.0044766*ig^2-23.072/av-5.8066E-05*ig^2/av-0.010324*ig^1.9+@if(ig<200,1.6-1.87*ig^0.3+0.2012*av-21.75*r_H2Ov+0.302*ig^0.6,-0.19-0.0006295*ig+0.7193*av^-0.4+41.38*r_H2Ov-0.4254*ig*av^-0.4*r_H2Ov)
** dY=0.5; ig=ism, av -избыток воздуха, r_H2Ov влажность (объемная доля влаги) воздуха. Диапазон t=0..2500 oC, av=1..2.5, r_H2Ov=0..0.04
* Поправка на влажность t=t+dtr; dtr=@if(ig<200,1.6-1.87*ig^0.3+0.2012*avt-21.75*r_H2Ov+0.302*ig^0.6,-0.19-0.0006295*ig+0.7193*avt^-0.4+41.38*r_H2Ov-0.4254*ig*avt^-0.4*r_H2Ov)
Для продуктов сгорания среднего состава и атм давления приведены
коэф вязкости у м2/сек, а для пара и воды - коэф динамич вязкости
m кг*сек/м2. |  |  |  | y=9.81*m*v м2/сек, где v - уд объем м3/кг.
Приведены также коэф теплопроводности h ккал/(м*час*град) и критерий
физических свойств |  |  |  |  | Pr=3600*y*Cp*Y/h где Cp - истинная теплоем-
кость ккал/(кг*град), Y - уд вес, кг/м3. | [6 empty] | * Стр. 16 и 22
|  | t | ---- Воздух ---- |  |  | -Дым газ ср состава |  |  | --Природ газ (Саратовский)
|  |  | y*10^6 | h*10^2 | Pr | y*10^6 | h*10^2 | Pr | y*10^6 | h*10^2 | Pr
|  | 0 | 13.3 | 2.1 | ~0.71 | 12.2 | 1.96 | 0.72 | 13.6 | 2.51 | 0.735
|  | 100 | 23 | 2.76 | ~0.71 | 21.5 | 2.69 | 0.69 | 23.5 | 3.62 | 0.734
|  | 200 | 34.8 | 3.38 | ~0.71 | 32.8 | 3.45 | 0.67 | 36 | 4.77 | 0.763
|  | 300 | 48.2 | 3.96 | ~0.71 | 45.8 | 4.16 | 0.65 | 50.2 | 5.98 | 0.797
|  | 400 | 63 | 4.48 | ~0.71 | 60.4 | 4.9 | 0.64 | 67 | 7.21 | 0.836
|  | 500 | 79.3 | 4.94 | ~0.71 | 76.3 | 5.64 | 0.63 | 85.9 | 8.49 | 0.862
|  | 600 | 96.8 | 5.36 | ~0.71 | 93.6 | 6.38 | 0.62 | 107 | 9.79 | 0.886
|  | 700 | 115 | 5.77 | ~0.71 | 112 | 7.11 | 0.61 | 130 | 11.1 | 0.904
|  | 800 | 135 | 6.17 | ~0.71 | 132 | 7.78 | 0.6 | 154 | 12.4 | 0.917
|  | 900 | 155 | 6.56 | ~0.71 | 152 | 8.61 | 0.59 | 180 | 13.8 | 0.925
|  | 1000 | 178 | 6.94 | ~0.71 | 174 | 9.37 | 0.58 | 207 | 15.2 | 0.928
|  | 1100 | 199 | 7.31 | ~0.71 | 197 | 10.1 | 0.57
|  | 1200 | 223 | 7.67 | ~0.71 | 221 | 10.8 | 0.56
|  | 1300 |  |  | ~0.71 | 245 | 11.6 | 0.55
|  | 1400 | 273 | 8.58 | ~0.71 | 272 | 12.4 | 0.54
|  | 1500 |  |  | ~0.71 | 297 | 13.2 | 0.53
|  | 1600 | 328 | 9.27 | ~0.71 | 323 | 14 | 0.52
Сред состав дым газов соответствует r_H2O=0.11 и r_CO2=0.13, где r - объем-
ные доли H2O и CO2, равные их парциальным давлениям при P=1ата
yv=10^-6*(5.3+0.02297*t-5.1285E-08*t^2)^1.55
|  | * y воздуха |  | ! Искажения не отмечены (визуально не обнаружены)
ydg=10^-6*(4.946+0.022932*t+2.0243E-08*t^2)^1.55
|  | * y дым газа |  | ! Искажения не отмечены (визуально не обнаружены)
hv=10^-2*(2.077+0.0075206*t-4.9483E-06*t^2+2.9184E-09*t^3-6.2615E-13*t^4)
! Искажения не отмечены (визуально не обнаружены)
hdg=10^-2*(1.96+0.007372*t-3.5797E-08*t^2-5.117E-11*t^3+8.3849E-14*t^4)
! Искажения не отмечены (визуально не обнаружены)
Pr=0.7779-0.0017444*(t+100)^0.8+8.2554E-06*(t+100)^1.6-2.2403E-08*(t+100)^2.4+2.1324E-11*(t+100)^3.2
|  | * t=0..1600 oC; dY=0.001 |  |  |  | ! Откорректировано на отсутсвие искажений в обл. малых температур
Prv=~0.71
Для природ (Саратовского) газа при t=0..1000 oC:
ysg=10^-6*(13.78+0.14085*t^0.8+0.0025047*t^1.6)
* Есть незначительные искажения в обл. t=0..10 oC
hsg=10^-2*(2.487+0.011246*t+1.4709E-06*t^2)
! Искажения не отмечены (визуально не обнаружены)
Prsg=0.73507-0.0038235*t^0.6+0.00027326*t^1.2-2.6067E-06*t^1.8
* Hе исключены некоторые искажения в обл. t=0..100 oC (область неопределенности)
ydg=ydg*My, где поправочный коэф My=f(r_H2O,t):
* Стр. 15, фиг. 1а
|  | t | r_H2O | My | r_H2O | My | r_H2O | My | r_H2O | My
|  | 0 | 0.02 | 0.98 | 0.05 | 1.004 | 0.1 | 1.0035 | 0.15 | 0.999
|  | 200 | 0.02 | 0.96 | 0.05 | 0.987 | 0.1 | 1.0024 | 0.15 | 1.0025
|  | 400 | 0.02 | 0.95 | 0.05 | 0.98 | 0.1 | 1.0013 | 0.15 | 1.0062
|  | 600 | 0.02 | 0.945 | 0.05 | 0.975 | 0.1 | 1 | 0.15 | 1.01
|  | 800 | 0.02 | 0.94 | 0.05 | 0.9715 | 0.1 | 0.9987 | 0.15 | 1.013
|  | 1000 | 0.02 | 0.938 | 0.05 | 0.97 | 0.1 | 0.9975 | 0.15 | 1.015
|  | 1200 | 0.02 | 0.936 | 0.05 | 0.969 | 0.1 | 0.996 | 0.15 | 1.0157
|  | 1400 | 0.02 | 0.9345 | 0.05 | 0.96845 | 0.1 | 0.9944 | 0.15 | 1.015
|  | 1600 | 0.02 | 0.9335 | 0.05 | 0.9678 | 0.1 | 0.993 | 0.15 | 1.014
|  | t | r_H2O | My | r_H2O | My | r_H2O | My
|  | 0 | 0.2 | 0.98 | 0.25 | 0.965 | 0.29 | 0.9547
|  | 200 | 0.2 | 0.996 | 0.25 | 0.988 | 0.29 | 0.98
|  | 400 | 0.2 | 1.007 | 0.25 | 1.005 | 0.29 | 1.002
|  | 600 | 0.2 | 1.017 | 0.25 | 1.0187 | 0.29 | 1.021
|  | 800 | 0.2 | 1.025 | 0.25 | 1.032 | 0.29 | 1.039
|  | 1000 | 0.2 | 1.029 | 0.25 | 1.039 | 0.29 | 1.048
|  | 1200 | 0.2 | 1.03 | 0.25 | 1.041 | 0.29 | 1.051
|  | 1400 | 0.2 | 1.0305 | 0.25 | 1.0417 | 0.29 | 1.051
|  | 1600 | 0.2 | 1.03 | 0.25 | 1.0415 | 0.29 | 1.05
Аналогично hdg=hdg*Mh
* Стр. 15, фиг. 1б
|  | t | r_H2O | Mh | r_H2O | Mh | r_H2O | Mh | r_H2O | Mh
|  | 0 | 0.03 | 0.97 | 0.05 | 0.985 | 0.07 | 0.992 | 0.11 | 1
|  | 200 | 0.03 | 0.947 | 0.05 | 0.967 | 0.07 | 0.98 | 0.11 | 1
|  | 400 | 0.03 | 0.929 | 0.05 | 0.9524 | 0.07 | 0.9725 | 0.11 | 1
|  | 600 | 0.03 | 0.914 | 0.05 | 0.9435 | 0.07 | 0.966 | 0.11 | 1
|  | 800 | 0.03 | 0.904 | 0.05 | 0.938 | 0.07 | 0.9605 | 0.11 | 1
|  | 1000 | 0.03 | 0.897 | 0.05 | 0.9335 | 0.07 | 0.957 | 0.11 | 1
|  | 1200 | 0.03 | 0.892 | 0.05 | 0.931 | 0.07 | 0.9545 | 0.11 | 1
|  | 1400 | 0.03 | 0.89 | 0.05 | 0.93 | 0.07 | 0.953 | 0.11 | 1
|  | 1600 | 0.03 | 0.889 | 0.05 | 0.93 | 0.07 | 0.953 | 0.11 | 1
|  | t | r_H2O | Mh | r_H2O | Mh | r_H2O | Mh | r_H2O | Mh
|  | 0 | 0.15 | 1.003 | 0.19 | 1.011 | 0.21 | 1.013 | 0.25 | 1.017
|  | 200 | 0.15 | 1.012 | 0.19 | 1.029 | 0.21 | 1.035 | 0.25 | 1.0487
|  | 400 | 0.15 | 1.0195 | 0.19 | 1.04 | 0.21 | 1.05 | 0.25 | 1.068
|  | 600 | 0.15 | 1.025 | 0.19 | 1.0497 | 0.21 | 1.0605 | 0.25 | 1.08
|  | 800 | 0.15 | 1.0285 | 0.19 | 1.0565 | 0.21 | 1.0695 | 0.25 | 1.09
|  | 1000 | 0.15 | 1.0295 | 0.19 | 1.0592 | 0.21 | 1.0731 | 0.25 | 1.095
|  | 1200 | 0.15 | 1.03 | 0.19 | 1.06 | 0.21 | 1.076 | 0.25 | 1.0987
|  | 1400 | 0.15 | 1.03 | 0.19 | 1.06 | 0.21 | 1.076 | 0.25 | 1.0993
|  | 1600 | 0.15 | 1.03 | 0.19 | 1.06 | 0.21 | 1.074 | 0.25 | 1.1
Аналогично Prdg=Prdg*Mpr
* Стр. 15, фиг. 1в
|  | r_H2O | 0 | 0.072 | 0.11 | 0.163 | 0.21 | 0.25 | 0.27
|  | Mpr | 0.944 | 0.98 | 1 | 1.03 | 1.06 | 1.09 | 1.107
Mpr=0.94395+0.51373*r_H2O-0.30885*r_H2O^2+2.37285*r_H2O^3
My=0.96196-0.17372*@Exp(-0.0005*t)-0.3112*r_H2O^0.3+1.3114*@Exp(-0.0005*t)*r_H2O^0.3-0.32137*@Exp(-0.001*t)+0.30495*r_H2O^0.6-1.3793*@Exp(-0.001*t)*r_H2O^0.6+0.30708*@Exp(-0.0015*t)
Mh=0.71538+0.19381*@Exp(-0.002*t)+1.1911*r_H2O^0.5-0.55292*@Exp(-0.002*t)*r_H2O^0.5-0.01103*@Exp(-0.004*t)-1.4397*r_H2O+0.020275*@Exp(-0.004*t)*r_H2O+1.242*r_H2O^1.5
Для котлов под давлением: yp=y/p м2/сек
Коэф динамич вязкости m, теплопров h и Pr пара на линии нас-я:
* Стр. 17-21
|  | t | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350
|  | m*10^6 | 2.03 | 2.1 | 2.17 | 2.24 | 2.33 | 2.44 | 2.57 | 2.71
|  | h*10^2 | 4.72 | 5.01 | 5.39 | 5.88 | 6.46 | 7.1 | 8 | 9.2
|  | Pr | 1.85 | 1.99 | 2.13 | 2.28 | 2.51 | 2.86 | 3.34 | 4.03
| * Давление [ата=кГ/см2] на линии насыщения по Вукаловичу 1958г | P | 65.46 | 75.92 | 87.61 | 100.64 | 115.12 | 131.18 | 148.96 | 168.63
|  | v" | 0.03013 | 0.02554 | 0.02164 | 0.01832 | 0.01545 | 0.01297 | 0.01078 | 0.008803
|  | i" | 663.9 | 660.7 | 656.6 | 651.4 | 644.9 | 636.7 | 626.2 | 612.5
|  | r | 368.5 | 352.6 | 335.4 | 316.5 | 295.7 | 272.2 | 245.3 | 213.3
|  | i' | 295.4 | 308.1 | 321.2 | 334.9 | 349.2 | 364.5 | 380.9 | 399.2
* m,кг*сек/м2
* h,ккал/(м*час*град)
* Объем пара м3/кГ на линии насыщения по Вукаловичу 1958г
* Энтальпия пара ккал/кГ на линии насыщения по Вукаловичу 1958г
* Теплота парообразования ккал/кГ на линии насыщения по Вукаловичу 1958г
* Энтальпия воды ккал/кГ на линии насыщения по Вукаловичу 1958г
Аппроксимация:
m=10^-6*(-13.354+0.153*t-0.00052695*t^2+6.3131E-07*t^3)
h=10^-2*(143.82+4.47975E-16*@Exp(0.1*t)-17.458*t^0.5+0.54651*t)
Pr=-173.9673+1.776*t-0.00601645*t^2+6.8434E-06*t^3
t=87.152+41.4582*P^0.4-0.984894*P^0.8
t=193.897+1.6984*P-0.0066353*P^2+1.21825E-05*P^3
v"=-0.011137+0.13634*P^-0.5+1.59725/P
i"=675.292-0.019276*P^1.5-4.2803E-06*P^3
r=486.837-2.1662*P+0.0069007*P^2-2.1787E-05*P^3
i'=161.307+6.16086*P^0.8-0.0626355*P^1.6+0.000426786*P^2.4
Коэф динамич вязкости m, теплопров h и Pr воды:
* Стр. 17-21; энтальпия воды ккал/кГ по Вукаловичу 1958г
|  | t | P | m*10^6 | h*10^2 | Pr | i | P | m*10^6 | h*10^2
|  | 100 | 80 | 29 | 59.1 | 1.73 | 101.4 | 100 | 29 | 59.3
|  | 150 | 80 | 19.2 | 59.4 | 1.17 | 152 | 100 | 19.2 | 59.6
|  | 200 | 80 | 14.1 | 57.6 | 0.92 | 204.1 | 100 | 14.1 | 57.8
|  | 250 | 80 | 11.3 | 53.3 | 0.86 | 259.3 | 100 | 11.4 | 53.7
|  | 300 | 80 |  |  |  |  | 100 | 9.3 | 46.6
|  | 340 | 80 |  |  |  |  | 100
|  | t | Pr | i | P | m*10^6 | h*10^2 | Pr | i
|  | 100 | 1.72 | 101.8 | 150 | 29.1 | 59.5 | 1.72 | 102.7
|  | 150 | 1.16 | 152.3 | 150 | 19.3 | 59.8 | 1.16 | 153.1
|  | 200 | 0.92 | 204.3 | 150 | 14.2 | 58.1 | 0.91 | 204.8
|  | 250 | 0.86 | 259.3 | 150 | 11.5 | 54.2 | 0.85 | 259.3
|  | 300 | 0.95 | 320.7 | 150 | 9.42 | 47.3 | 0.92 | 319.3
|  | 340 |  |  | 150 | 7.94 | 39.3 | 1.38 | 380.8
Аппроксимация:
m=10^-6*(129.846-10.817*t^0.6+0.34021*t^1.2-0.0037766*t^1.8+0.0018589*P)
h=10^-2*(54.646+0.075678*t-0.00012508*t^2-6.0067E-07*t^3-0.10783*t*P^-0.5)
Pr=3.0416-0.0011505*t^1.6+2.3778E-07*t^3.2-2.2705E-11*t^4.8+8.4851E-16*t^6.4-4.045E-08*t^1.6*P
i=26.37+0.080878*t^1.5-8.5314E-06*t^3+7.5664E-10*t^4.5+0.031721*P-9.2682E-06*t^1.5*P
* dY=0.35; R=0.999989
i=23.875+0.13488*t^1.4-0.00663337*P+1.14255E-05*t^1.4*P-2.24882E-05*t^2.8+9.69204E-05*P^2-3.83384E-11*t^2.8*P^2+3.73312E-09*t^4.2
** По ф-лам "ВТИ" (дир-я ISD). Диапазон Р=80..120 кгс/см2; dY=0.06, R=1.
t=7.058+0.37694*i'^1.2-8.7402E-05*i'^2.4+5.2177*10^12*i'^-4*P^-2
* dY=0.2; диапазон по t от 150 оС и выше, по Р - от 80 до 140 ата, но в пределах данной точности t от Р почти не зависит
tnas=193.897+1.6984*P-0.0066353*P^2+1.21825E-05*P^3
* tнасыщения -для контроля получаемых или вводимых данных.
Коэф динамич вязкости m, теплопров h и Pr пара:
* Стр. 17-21
|  | t | P | m*10^6 | h*10^2 | Pr | P | m*10^6
|  | 480 | 80 | 2.88 | 6.4 | 0.96 | 100 | 2.97
|  | 500 | 80 | 2.97 | 6.57 | 0.95 | 100 | 3.05
|  | 520 | 80 | 3.06 | 6.77 | 0.94 | 100 | 3.13
|  | 540 | 80 | 3.15 | 6.96 | 0.93 | 100 | 3.22
|  | 560 | 80 | 3.24 | 7.17 | 0.93 | 100 | 3.31
|  | t | h*10^2 | Pr | P | m*10^6 | h*10^2 | Pr
|  | 480 | 6.65 | 0.98 | 150 | 3.06 | 7.41 | 1.02
|  | 500 | 6.81 | 0.96 | 150 | 3.14 | 7.52 | 1
|  | 520 | 7 | 0.95 | 150 | 3.21 | 7.67 | 0.98
|  | 540 | 7.17 | 0.94 | 150 | 3.29 | 7.81 | 0.96
|  | 560 | 7.38 | 0.93 | 150 | 3.37 | 7.98 | 0.95
m=10^-6*(2.097+5.3071E-05*t^1.6-3266.9*P^-2+0.08514*t^1.6*P^-2)
h=10^-2*(4.2263+1.3888E-08*t^3+0.0011975*P^1.5-2.7571E-12*t^3*P^1.5)
Pr=0.9022+5.4997E+08*t^-4-5.7702E-05*P^1.3+11671265*t^-4*P^1.3
Удельный объем и энтальпия пара (по "ВТИ"):
*! Диапазон слишком узкий по t
|  | t | P | v | i | P | v | i | P | v | i
|  | 480 | 80 | 0.041172 | 800.3592 | 90 | 0.03623 | 797.2663 | 100 | 0.032272 | 794.1205
|  | 500 | 80 | 0.042598 | 812.2101 | 90 | 0.03753 | 809.3789 | 100 | 0.033472 | 806.5054
|  | 520 | 80 | 0.043998 | 823.9224 | 90 | 0.038803 | 821.3173 | 100 | 0.034644 | 818.6781
|  | 540 | 80 | 0.045376 | 835.5302 | 90 | 0.040053 | 833.1221 | 100 | 0.035793 | 830.6864
|  | 560 | 80 | 0.046734 | 847.0605 | 90 | 0.041283 | 844.8256 | 100 | 0.036921 | 842.5682
|  | t | P | v | i | P | v | i
|  | 480 | 110 | 0.02903 | 790.9217 | 120 | 0.026325 | 787.6701
|  | 500 | 110 | 0.03015 | 803.5894 | 120 | 0.027378 | 800.6311
|  | 520 | 110 | 0.03124 | 816.0047 | 120 | 0.028401 | 813.2972
|  | 540 | 110 | 0.032306 | 828.2231 | 120 | 0.029399 | 825.7322
|  | 560 | 110 | 0.033351 | 840.2884 | 120 | 0.030374 | 837.9862
v=-0.019403+4.8514E-05*t+1.6275/P+0.0041143*t/P-3.2315E-08*t^2-6.4108*P^-2+1.9573E-05*t^2*P^-2
i=-668.635+2.7983*t+6079.63*P^-0.3-7.82279*t*P^-0.3-0.000981156*t^2-6561.11*P^-0.6+0.0120829*t^2*P^-0.6
t=15400.02-33659.2*P^-0.1-20.585*i+32.78166*P^-0.1*i+14168.16*P^-0.2+0.00648283*i^2-0.0139*P^-0.2*i^2
t=3074.3-3.1077*P-2.3864*10^7*i^-1.3+22437.3*P*i^-1.3+0.0041697*P^2+4.8476*10^10*i^-2.6-177649*P^2*i^-2.6
* dY=0.2; диапазон по t широкий, по Р - от 80 до 120 ата, но в дальнейшем не помешает перепроверить.
|  | * Стр. 163 | Состав природ (Саратовского) газа в % по объему:
|  | CO2 | CH4 | C2H6 | C3H8 | C4H10 | C5H12 | N2 | Qn | Y
| * Qn в ккал/нм3, Y в кг/нм3 | 0.2 | 94 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 3.3 | 8560 | 0.765
|  | * Стр. 169. Объемы воздуха и продуктов сгорания Саратовского газа при избытке воздуха а=1 в нм3 на нм3 сухого газа | Объемы возд и прод сгорания Саратов газа при а=1:
| * Vo - теоретич (при а=1) V воздуха; Vro2 - CO2 и SO2; Vog - продуктов сгорания (Vg - полный объем продуктов сгорания) | *! Диапазон слишком узкий по t t: Vo; *! Диапазон слишком узкий по t P: Vro2; *! Диапазон слишком узкий по t v: VoN2; *! Диапазон слишком узкий по t i: VoH2O; *! Диапазон слишком узкий по t P: Vog
| * VoH2O посчитан без учета влаги в газообразном топливе | *! Диапазон слишком узкий по t t: 9.51; *! Диапазон слишком узкий по t P: 1.01; *! Диапазон слишком узкий по t v: 7.54; *! Диапазон слишком узкий по t i: 2.13; *! Диапазон слишком узкий по t P: 10.68
ТЕПЛООБМЕH В ТОПКЕ
T"/Ta=Bo^0.6/(Ma*at^0.6+Bo^0.6)
* Ф-ла (6-01); T", Ta - абсолютная температура и абс теоретич темп-ра на выходе из топки oK; at - степень черноты топки.
|  |  | Ma=0.445 |  | * 0.445 - примерное среднее значение; см. также дополнения внизу этого раздела
Bo=f*Br*Csr/(4.9E-08*j*Hl*Ta^3)
* j - условный коэф загрязнения лучевоспринимающих поверхностей (для газа j=1.0; мазут j=0.9; тв топливо j=0.7); Hl - лучевоспр поверхность нагрева в м2.
f=1-q5/100
Br=B*(1-q4/100)
|  |  | * В кг/час или нм3/час |  |  |  | * B - Действительный расход топлива, поступающего в котельный агрегат.
Csr=(Ia-I")/(Ta-T")
* Средняя теплоемкость продуктов сгорания, отнесенная к 1кг тв.топлива или 1нм3 сухого газа
* Теоретич теплосод-е продуктов сгорания Ia равно полезному тепловыделениюв топке (все внесенное и выделившееся тепло - без химнедожогов и т.п.), отнесенному к 1кг тв.топлива или 1нм3 сухого газа
at=0.82*af/(af+(1-af)*u*j)
* Степень экранирования топки u=Hl/Fst; Fst - полная поверхность стен топки.
af=b*as
* as - степень черноты топочной среды; b - коэф, зависящий от вида пламени: несветящееся (для газов) - b=1; светящееся жидких топлив - b=0.75; светящееся и полусветящееся твердых топлив - b=0.65
as=1-@Exp(-ks*p*s)
* p - давление (обычно p=1); s - эффективная толщина излучающего слоя в м; ks - коэф ослабления лучей топочной средой
s=3.6*Vs/Fst
* Vs - объем излучающего слоя в м3; Fst - площадь ограждающих его поверхностей в м2.
* Ошибка s в 10% сост. ~1% в теплопередаче
для газов (несветящееся пламя):
ks=kg*rn=(0.8+1.6*r_H2O)*(pn*s)^-0.5*(1-0.38*T"/1000)*rn
* kg - коэф ослабления лучей атомами H2O и CO2
rn=r_H2O+r_RO2
* rn - суммарная объемная доля трехатомных газов
pn=p*rn
* pn - суммарное парциальное давление трехатомных газов, ата.
для полусветящегося пламени:
ks=(0.8+1.6*r_H2O)*(pn*s)^-0.5*(1-0.38*T"/1000)*rn+7*m*(dn*T")^-(2/3)
* То же, что для газов, плюс 7*m*(dn*T")^-(2/3)
ks=kg*rn+7*m*(dn*T")^-(2/3)
ks=kg*rn+kn*m
dn=13; 16 или 20 мкн
* dn - сред диаметр частиц золы в мкн; dn при сжигании углей, размолотых в барабанно-шаровых, средне или быстроходных и в шахтных мельницах, составляет 13, 16 и 20 мкн
m=10*Ar*aun/Vg
* Стр 25: доля золы, ун газами, принимается для пылеуг топок с сухим шлакоуд 0.9; для однокамер с жид шл-уд 0.6-0.7; для двухкам с жид шл-уд 0.4-0.5; для т. с высоким шл-уд (циклон) 0.1-0.15. В норм примере m=67г/нм3, что соотв aun=0.9.
* m - к-ция золы в конце топки в г/нм3; aun - доля золы, уносимая газами.
для светящегося пламени:
* Для светящегося пламени величина k равна коэф ослабления лучей сажистыми частицами
ks=1.6*T"/1000-0.5
**Для топок со светящимся пламенем (при сжиг жид топлив и тв топл, богатых летучими) при s>2.5м принимается at=1 и k определять не нужно. Так и сделано в норм примере (тв т с вых летуч 30%) для топки, но для фестона и далее учитывается не сажа, а зола!?
ДОПОЛHЕHИЯ К ТЕПЛООБМЕHУ В ТОПКЕ
T"/Ta=(FX*Bo)^0.6/(Ma*at^0.6+(FX*Bo)^0.6)
* Bo=FX*Bo - стр. 34. FX - химический фактор, учитывающий избыток воздуха. Почему-то речь только о жидком топливе и избытках за пределами а=1.1...1.35
FX=1.3*a^2/(a^2+2*(a-1))
* a - избыток воздуха в топке
Ma=1/(0.7+2*10^-6*B*Qn/Fst)
* В топках корабл котлов на жид топл при откл части форсунок ухудшается заполнение топоч объема пламенем. Ф-ла (6-24) используется при теплонапряжении поверхности B*Qn/Fst<0.8*10^6 ккал/(м2*час). Почему В, а не Br (распологаемое) не ясно.
Ma=~0.45-0.05*Угол30
* Стр 34. В пылеуг топках с угловыми горелками угол влияет на заполнение топоч V факелом. Ma=0.445 заменяется на 0.4 или 0.5 при повороте горелок на 30 градусов вверх или вниз.
q=ky*Br*Ql/Hl
* Тепловая нагрузка излучением ккал/(м2*час). Br и Hl - см выше; Ql - кол-во тепла, переданное излучением. ky - коэф неравномерности распред тепла в топке. Hо ф-ла не для топки, а поверхностей, воспринимающих излуч из топки - например поверх п/п.
* См. также примеч к ПП2 в примере из норм расчета, где ky=0.75
at=0.82*af/(af+(1-af)*u*j)
u=Hl/Fst
* Степень экранирования топки u=Hl/Fst; Fst - полная поверхность стен топки.
Hl=Sum(Fe*x)
* Fe - площадь стены, занятая экраном, х - угловой коэфф, отношение воспринятого излученного тепла к оному для сплошного экрана тех же габаритов при температуре, равной температуре экранных труб
Для одноряд гладкотруб экрана с уч изл-я обмуровки:
* Стр 196. Для однорядного гладкотрубного экрана с учетом излучения обмуровки
* sd=s/d, s - расстояние между трубами (их срединами); es - расстояние от средины трубы до обмуровки, деленное на d
|  | sd | es | x | es | x | es | x | es | x
|  | 1 | 1.4 | 1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1
|  | 1.6 | 1.4 | 0.955 | 0.8 | 0.94 | 0.5 | 0.91 | 0 | 0.82
|  | 3 | 1.4 | 0.728 | 0.8 | 0.692 | 0.5 | 0.645 | 0 | 0.473
|  | 5 | 1.4 | 0.494 | 0.8 | 0.458 | 0.5 | 0.412 | 0 | 0.29
|  | 7 | 1.4 | 0.38 | 0.8 | 0.347 | 0.5 | 0.313 | 0 | 0.2
Для 1-го ряда прилегающих к топке пучков (фестона и т.п.):
x=1.0 (для расчета топки)
Для всех рядов пучка (для расчета собственно пучка):
x=1-(1-x1)*(1-x2)*(1-x3)*(1-x4)...
где xi одного ряда пучков (фестона и т.п.):
|  | sd | 1 | 1.6 | 3 | 5 | 7
|  | xi | 1 | 0.74 | 0.45 | 0.29 | 0.2
например, x фестона по норм примеру:
xf=1-(1-0.29)*(1-0.29)*(1-0.29)*(1-0.29)=0.746
* Hl фестона = Ff*xf = 57.1*0.746 = 42.6 м2, где 57.1 - поверхность 1-го ряда фестона. "Дефицит" 57.1-42.6 относится к п/п, соответствующий ему "проскок" излучения из топки в п/п умножается на ky=0.75 (о ky см выше)
КОHВЕКТИВHЫЙ ТЕПЛООБМЕH
Пар и вода, а такжеи дым газ в ТВП проходят внутри труб (продоль-
ное омывание). Снаружи труб только поперечное омывание, кроме УСК.
* ТВП - трубчатый воздухоподогреватель.
* УСК - установка для приготовления собственного конденсата (тип труба в трубе).
Q=k*H*dt/Br
* k - коэф теплопередачи ккал/(м2*час*град)
tyw=ts+0.5*(iw-is)
** Стр. 51. Условная температура пароводяной смеси равна tнасыщения (tкипения) плюс полразности энтальпий смеси и энталпии кипящей воды. Применяется для расчета кипящих экономайзеров при доле пара на выходе эк-ра =<30%
k=1/(1/a1s+e+1/a2s)
* a1s, a2s - коэф теплоотдачи от греющей среды к стенке и от ст к нагреваемой среде; e - коэф загрязнения стенок (им часто пренебрегают?). e=dz/hz+dn/hn - толщина на коэф тепопроводности ккал/(м*час*град) золы или накипи.
* В примере норм расчета за 1957г обычно используется вариант k=a1s/(1+(e+1/a2s)*a1s).
|  | или: k=ee*a1s*a2s/(a1s+a2s) |  |  |  |  | для 1 и 2ст ВП
* ee - коэф использования поверхности нагрева (применяется в расчетах 2-й и 1-й ступени воздухоподогревателя - в норм примере за 1957г стр.144 и 148 для 2-й и 1-й ст. ee=0.75, а член теплопередачи излучением -см ниже- al отсутствует)
|  | a1s=wn*ak+al |  |  |  |  | для ТВП al=0.0
* wn - коэф неполноты омывания (обычно wn=1); ak, al - коэф теплоотдачи конвекцией и излучением
* Согласно норм примера за 1957г стр. 144 и 148 для воздухоподогревателя член излучения не учитывается (al=0)
|  | a2s=ak' |  | 1/a2s=~1/2400 для ПП (Р=100ата) и 1/a2s=~0.0 для ВЭ
* ak' - то же, что ak (коэф теплоотдачи конвекцией); при теплопередаче от стенки к нагреваемой среде член теплопередачи излучением отсутствует
* Для вод экономайзера значением a2s пренебрегают. В первом приближении можно пренебречь и значением a2s для паропер-ля или взять его зн-е из примера в норм методе за 1957г стр. 137 (Рб=110ата). Более точные соотношения для a2s см. в файле rascet.wq1.
ak=f(w,t); w=wo*(t+273)/273
* w - cкорость м/сек; wo - скорость при t=0 oC, сответсвующая принятому выражению объемов газов (они обычно даются в объемах при t=0)
w=Br*Vg/(3600*Fc)*(t+273)/273
* Vg - объем газов в нм3 на нм3 сжигаемого газа; Fc - площадь сечения для прохода газов в м2.
При поперечном омывании коридорных пучков (Nr>1):
* При числе рядов Nr=1 используется ф-ла для шахматных пучков
ak=0.177*Cz*h/d*(w*d/y)^0.64
* Ф-ла (7-26). Здесь d - диаметр труб в м. Cz - поправка на число поперечных рядов по номограмме.
Cz=1.00059+0.22222*Nr^-1.2-7.0707*Nr^-2.4+26.592*Nr^-3.6-29.828*Nr^-4.8
* Точки при малых Nr проверены -"выбегов" нет; то же при больших Nr
При поперечном омывании шахматных пучков:
при (s1/d-1)/(s2'/d-1)<=0.7:
ak=0.27*Cz*h/d*(w*d/y)^0.6
при (s1/d-1)/(s2'/d-1)>0.7:
ak=0.295*Cz*h/d*(w*d/y)^0.6*Msd
Msd=((s1/d-1)/(s2'/d-1))^0.25
s2'/d=(0.25*(s1/d)^2+(s2/d)^2)^0.5
* s1/d - средний относительный поперечный шаг труб; s2/d - средний относительный продольный шаг труб; s2'/d - средний относительный диагональный шаг труб.
Cz=1.0101+0.26308*Nr^-0.7-3.0519*Nr^-1.4+4.50125*Nr^-2.1-2.1226*Nr^-2.8
* Точки при малых Nr проверены -"выбегов" нет; то же при больших Nr
Обобщенно при поперечном омывании любых пучков:
ak=Str*h*(w/y)^St
* Str=const - коэф, зависящий от структурных факторов
При продольном омывании поверх нагрева:
ak=0.023*h/de*(w*de/y)^0.8*Pr^0.4*Ct*Cl
* Ф-ла (7-33). de - эквивалентный диаметр. Ct и Cl - множители (см. ниже)
de=4*F/Um или 4*a*b/(z*3.14*d)-d
* F - живое сечение газохода; Um - часть периметра, через которую происходит теплообмен. a и b - поперечные размеры газохода, z - кол-во труб в нем
* При течении газов внутри труб de=dвнутр; при течении газов в некруглых трубах и продольном омывании пучков de=4*F/Um; для газохода, заполненного трубами, de=4*a*b/(z*3.14*d)-d
ak=Str*h*(w/y)^0.8*Pr^0.4*Ct
Cl=0.8326+0.80812*(L/de+1.2)^-0.4 или 1.0
* Поправка на относительную длину вводится только при L/de<50
* Точки при малых L/de проверены -"выбегов" нет
Ct=f(t,tst)
* t, tst - температуры потока и стенки.
При охлаждении газов Ct=1.06; для воды и пара Ct=1.0
** Видимо следует читать "При охлаждении газов и воздуха" - сравни с номограммой IV стр 208-209. Уточнить!..
При нагревании газов:
* Стр. 40, фиг. 4.
** Видимо следует читать "При нагревании газов и воздуха" - сравни с номограммой IV стр 208-209. Уточнить!..
|  | t | tst | Ct | t | tst | Ct | t | tst | Ct | t | tst | Ct
|  | 110 | 600 | 0.6 | 50 | 400 | 0.6 | 0 | 200 | 0.77 | 0 | 100 | 0.91
|  | 200 | 600 | 0.73 | 200 | 400 | 0.88 | 200 | 200 | 1 | 200 | 100 | 1.04
|  | 400 | 600 | 0.925 | 400 | 400 | 1 | 400 | 200 | 1.05 | 400 | 100 | 1.063
|  | 600 | 600 | 1 | 600 | 400 | 1.05 | 600 | 200 | 1.061 | 600 | 100 | 1.066
|  | 800 | 600 | 1.04 | 800 | 400 | 1.06 | 800 | 200 | 1.066 | 800 | 100 | 1.066
|  | 1000 | 600 | 1.052 | 1000 | 400 | 1.066 | 1000 | 200 | 1.066 | 1000 | 100 | 1.066
|  | 1200 | 600 | 1.066 | 1200 | 400 | 1.066 | 1200 | 200 | 1.066 | 1200 | 100 | 1.066
Ct=1.0641+0.098418*@Exp(-0.005*t)+4.4446E-08*tst^2-3.32955E-06*@Exp(-0.005*t)*tst^2-0.39365*@Exp(-0.01*t)-1.4323E-13*tst^4+7.07765E-12*@Exp(-0.01*t)*tst^4+0.017279/(t+0.01)*tst^-0.5
* При нагревании газов (при охлаждении газов Ct=1.06, для воды и пара Ct=1.).
Для воздухоподогревателя:
tst=(tгаза+tвоздуха)/2 (уточнить)
* Стр. 41.
Более общая ф-ла:
tst=tsr+(e+1/a2s)*Q*Br/H
* Сравни с Q=k*H*dt/Br; tsr - средняя температура среды, протекающей внутри труб. e - коэф загрязнения
При продольном омывании поверх нагрева паром:
|  | ak=0.023*h/de*(w*de/y)^0.8*Pr^0.4*Ct*Cl | [5 empty] | Ct=Cl=1
* Ф-ла (7-33). de - эквивалентный диаметр в м. Ct и Cl - множители.
ak=0.023*h/de*(w*de/y)^0.8*Pr^0.4
* Ф-ла (7-33). de - эквивалентный диаметр в м
|  | ak=(0.023*h/y^0.8*Pr^0.4)/de^0.2*w^0.8 | [6 empty] | y=9.81*m*v
ak=(0.023*h/(9.81*m*v)^0.8*Pr^0.4)/de^0.2*w^0.8
|  |  | ak=Ap/de^0.2*w^0.8 |  |  | Ap=0.023*h/(9.81*m*v)^0.8*Pr^0.4
A=-3.75+0.05776*t+0.2713*P^1.4-0.00031165*t*P^1.4
ak=(-3.75+0.05776*t+0.2713*P^1.4-0.00031165*t*P^1.4)/de^0.2*w^0.8
Коэф теплоотдачи излучением:
al=4.9E-08*(ast+1)/2*as*T^3*(1-(Tst/T)^St)/(1-Tst/T)
* Ф-ла (7-41). ast - степень черноты лучевоспринимающих стенок (для котлов ast=0.82); Tst - абс температура стенок; as - степень черноты слоя запыленного и незапыленного потока газов. Определение tst см выше.
St=4 для запыленного и St=3.6 для чисто газового потока
* St=4 для запыленного потока, т.е. при учете излучения золы. Для газов и жидких топлив поток считается незапыленным и St=3.6
ast=0.82
as=1-@Exp(-ks*p*s)
* p - давление (обычно p=1); s - эффективная толщина излучающего слоя в м; ks - коэф ослабления лучей излучающей средой. Сравни с топкой.
s=3.6*Vs/Fst
* Vs - объем излучающего слоя в м3; Fst - площадь ограждающих его поверхностей в м2. * Ошибка s в 10% сост. ~1% в теплопередаче для ПП и ~0.35% для ВЭ.
* Если ssd=(s1+s2)/d<=7, то s=(1.87*ssd-4.1)*d; если 7<ssd<13, то s=2.82*ssd-10.6)*d. Кроме того учитываются излучения свободных (не входящих в пучки) объемов. Подробности см. ниже или в норм методе за 1957г.
для незапыленного потока (* Для продуктов сгорания газообразных и жидких топлив):
ks=kg*rn
* Как и для топки (см.выше)
для запыленного потока:
ks=kg*rn+kn*m
* Как и для топки (см.выше)
По учету Hl и x см в разделе топки
* См подраздел ДОПОЛHЕHИЯ К ТЕПЛООБМЕHУ В ТОПКЕ (Hl - лучевоспр поверхность, х - угловой коэфф (кол-во воспринятого излучением тепла, отнесенное к теплу, которое было бы воспринято непрерывной поверхностью с той же температурой)
Стр.48-49 "Тепл р-т промышл парогенераторов", Киев,"Вища школа", 80г:
* Данное пособие (тепловой расчет) составлено с учетом последних на 1980г разработок.
s=0.9*(4*s1*s2/(3.14*d^2)-1)*d
* s1 и s2 -поперечный и продольный шаги труб, м; d -их диаметр, м.
Излучение газовых объемов можно приближенно учесть:
al'=al*(1+A*(Tk/100)^0.25*(lp/lob)^0.07)
|  | * lp, lob -глубина (по ходу газов) рассчитываемого пучка и газового объема, м; Tk -температура в оК газов в объеме камеры (перед пакетом). | [5 empty] | A=0.3 -газ,мазут;0.4 -АШ
Теплота изл-я газ объема на предшествующий ему пучок незначи-
тельна. Также не учитывают изл-е на ТВП и низкотемп. ступень ВЭ.
Стр. 43-44 Hорм метода за 1957г:
Если ssd=(s1+s2)/d<=7, то s=(1.87*ssd-4.1)*d
Если 7<ssd<13, то s=2.82*ssd-10.6)*d
Излучение газовых объемов можно учесть:
|  | s'=s*(lp+A*lob)/lp |  |  | A=0.5 для ПП и 0.2 за ПП
HОМОГРАММЫ
КОHВЕКТИВHЫЙ ТЕПЛООБМЕH
При поперечном омывании коридорных пучков (Nr>1):
|  | * Стр. 206, номограмма II |  |  |  | * При числе рядов Nr=1 используется ф-ла для шахматных пучков
ak=Cz*Cf*an
Cz=1.00059+0.22222*Nr^-1.2-7.0707*Nr^-2.4+26.592*Nr^-3.6-29.828*Nr^-4.8
для воздуха:
|  | t | 0 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800
|  | Cf | 1.17 | 1.057 | 0.975 | 0.875 | 0.816 | 0.77
Cf=0.3838+13.5164*(t+100)^-0.5-56.545/(t+100)
для дым газов:
|  | t | r_H2O | Cf | r_H2O | Cf | r_H2O | Cf | r_H2O | Cf | r_H2O | Cf
|  | 120 | 0.02 | 1.05 | 0.05 | 1.063 | 0.1 | 1.087 | 0.2 | 1.121 | 0.3 | 1.168
|  | 200 | 0.02 | 1.02 | 0.05 | 1.038 | 0.1 | 1.065 | 0.2 | 1.103 | 0.3 | 1.152
|  | 400 | 0.02 | 0.973 | 0.05 | 0.994 | 0.1 | 1.03 | 0.2 | 1.067 | 0.3 | 1.12
|  | 600 | 0.02 | 0.942 | 0.05 | 0.966 | 0.1 | 1.007 | 0.2 | 1.048 | 0.3 | 1.099
|  | 800 | 0.02 | 0.92 | 0.05 | 0.948 | 0.1 | 0.99 | 0.2 | 1.039 | 0.3 | 1.088
|  | 1200 | 0.02 | 0.894 | 0.05 | 0.928 | 0.1 | 0.98 | 0.2 | 1.033 | 0.3 | 1.078
|  | 1600 | 0.02 | 0.894 | 0.05 | 0.941 | 0.1 | 0.988 | 0.2 | 1.041 | 0.3 | 1.079
Cf=1.1077-0.002944*t^0.7+0.67936*r_H2O+0.0050854*t^0.7*r_H2O+8.9737E-06*t^1.4-2.4659*r_H2O^2-4.6377E-05*t^1.4*r_H2O^2+23.168*t^-0.1*r_H2O^4
|  | w | d | an | w | d | an | w | d | an
|  | 2.2 | 0.12 | 15 |  |  |  | 2 | 0.01 | 35.5
|  | 4 | 0.12 | 22 | 4 | 0.051 | 30.04 | 4 | 0.01 | 54
|  | 6 | 0.12 | 28.7 | 6 | 0.051 | 39 | 6 | 0.01 | 69.7
|  | 8 | 0.12 | 34.4 | 8 | 0.051 | 46.7 | 8 | 0.01 | 84.5
|  | 11 | 0.12 | 42.4 | 10 | 0.051 | 53.8 | 10 | 0.01 | 97.5
|  | 14.25 | 0.12 | 50 | 12 | 0.051 | 60.7
|  | 16 | 0.12 | 53.7 | 15 | 0.051 | 70
|  | 18 | 0.12 | 58 | 18 | 0.051 | 79
an=4.24/d*(w*d)^0.64
* Здесь d в м - как в формуле (на номограмме в мм)
ИТАК, при поперечном омывании коридорных пучков (Nr>1):
ak=Cz*Cf*an
Cz=1.00059+0.22222*Nr^-1.2-7.0707*Nr^-2.4+26.592*Nr^-3.6-29.828*Nr^-4.8
Cfv=0.3838+13.5164*(t+100)^-0.5-56.545/(t+100)
* Cfv = Cf для воздуха
Cfg=1.1077-0.002944*t^0.7+0.67936*r_H2O+0.0050854*t^0.7*r_H2O+8.9737E-06*t^1.4-2.4659*r_H2O^2-4.6377E-05*t^1.4*r_H2O^2+23.168*t^-0.1*r_H2O^4
* Cfg = Cf для газа
an=4.24/d*(w*d)^0.64
При поперечном омывании шахматных пучков:
* Стр. 207, номограмма III
ak=Cz*Cf*Cs*an
Cz=1.0101+0.26308*Nr^-0.7-3.0519*Nr^-1.4+4.50125*Nr^-2.1-2.1226*Nr^-2.8
для воздуха:
|  | t | 0 | 100 | 200 | 400 | 600
|  | Cf | 1.06 | 0.972 | 0.92 | 0.852 | 0.8
Cf=2.2357-0.72908*(t+100)^0.1-0.0082964*(t+100)^0.2
для дым газов:
|  | t | r_H2O | Cf | r_H2O | Cf | r_H2O | Cf | r_H2O | Cf | r_H2O | Cf
|  | 120 | 0.02 | 0.982 | 0.05 | 0.995 | 0.1 | 1.013 | 0.2 | 1.041 | 0.3 | 1.098
|  | 200 | 0.02 | 0.968 | 0.05 | 0.98 | 0.1 | 1.008 | 0.2 | 1.04 | 0.3 | 1.093
|  | 400 | 0.02 | 0.944 | 0.05 | 0.96 | 0.1 | 1 | 0.2 | 1.0397 | 0.3 | 1.084
|  | 600 | 0.02 | 0.927 | 0.05 | 0.951 | 0.1 | 0.994 | 0.2 | 1.04 | 0.3 | 1.0805
|  | 800 | 0.02 | 0.914 | 0.05 | 0.945 | 0.1 | 0.993 | 0.2 | 1.0415 | 0.3 | 1.085
|  | 1200 | 0.02 | 0.9075 | 0.05 | 0.949 | 0.1 | 1 | 0.2 | 1.057 | 0.3 | 1.1
|  | 1600 | 0.02 | 0.9205 | 0.05 | 0.982 | 0.1 | 1.023 | 0.2 | 1.088 | 0.3 | 1.123
Cf=1.723-0.00072545*t-2.1255*r_H2O^0.1+0.00081189*t*r_H2O^0.1+1.5846E-07*t^2+1.5631*r_H2O^0.2-1.6954E-07*t^2*r_H2O^0.2+257255*t^-0.8*r_H2O^10
Определение Cs:
* s1d=s1/d; s2d=s2/d
|  | s1d | s2d | Cs | s2d | Cs | s2d | Cs | s2d | Cs | s2d | Cs
|  | 1.2 | 1.1 | 1.05 | 1.2 |  | 1.4 |  | 1.8 |  | 2.5
|  | 1.4 | 1.1 | 1.167 | 1.2 | 1.098 | 1.4 | 0.994 | 1.8 |  | 2.5
|  | 1.7 | 1.1 | 1.26 | 1.2 | 1.209 | 1.4 | 1.113 | 1.8 | 1.001 | 2.5
|  | 2 | 1.1 | 1.308 | 1.2 | 1.26 | 1.4 | 1.187 | 1.8 | 1.073 | 2.5
|  | 2.5 | 1.1 | 1.338 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.246 | 1.8 | 1.159 | 2.5 | 1.047
|  | 3 | 1.1 | 1.35 | 1.2 | 1.319 | 1.4 | 1.278 | 1.8 | 1.206 | 2.5 | 1.105
|  | 3.5 | 1.1 | 1.358 | 1.2 | 1.328 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 1.24 | 2.5 | 1.15
|  | 4 | 1.1 | 1.36 | 1.2 | 1.334 | 1.4 | 1.314 | 1.8 | 1.26 | 2.5 | 1.183
|  | 5 | 1.1 | 1.356 | 1.2 | 1.3355 | 1.4 | 1.318 | 1.8 | 1.28 | 2.5 | 1.22
|  | 6 | 1.1 | 1.351 | 1.2 | 1.336 | 1.4 | 1.32 | 1.8 | 1.294 | 2.5 | 1.243
|  | 7 | 1.1 | 1.346 | 1.2 | 1.335 | 1.4 | 1.324 | 1.8 | 1.3 | 2.5 | 1.261
|  | 8 | 1.1 | 1.341 | 1.2 | 1.333 | 1.4 | 1.326 | 1.8 | 1.306 | 2.5 | 1.278
|  | s1d | s2d | Cs | s2d | Cs | s2d | Cs | s2d | Cs | s2d | Cs
|  | 1.2 | 3 |  | 3.5 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  | 1.4 | 3 |  | 3.5 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  | 1.7 | 3 |  | 3.5 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  | 2 | 3 |  | 3.5 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  | 2.5 | 3 |  | 3.5 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  | 3 | 3 | 1.05 | 3.5 | 1.004 | 4 |  | 5 |  | 6
|  | 3.5 | 3 | 1.098 | 3.5 | 1.053 | 4 | 1.008 | 5 |  | 6
|  | 4 | 3 | 1.128 | 3.5 | 1.087 | 4 | 1.044 | 5 | 1.005 | 6
|  | 5 | 3 | 1.176 | 3.5 | 1.148 | 4 | 1.11 | 5 | 1.056 | 6 | 1.009
|  | 6 | 3 | 1.21 | 3.5 | 1.18 | 4 | 1.147 | 5 | 1.107 | 6 | 1.058
|  | 7 | 3 | 1.232 | 3.5 | 1.208 | 4 | 1.176 | 5 | 1.146 | 6 | 1.09
|  | 8 | 3 | 1.252 | 3.5 | 1.226 | 4 | 1.202 | 5 | 1.164 | 6 | 1.12
Cs=1.7595+0.28035/s1d-0.47676/s2d+0.938/s1d/s2d-1.3253*s1d^-2+0.15628*s2d^-2+0.10158*s1d^-2*s2d^-2-0.5057*s1d^-0.4*s2d^0.6+0.0017279/s1d*s2d^3
* s1d=s1/d; s2d=s2/d
При поперечном омывании шахматных пучков:
* Здесь d в м - как в формуле (на номограмме в мм)
|  | w | d | an | w | d | an | w | d | an
|  | 2 | 0.12 | 16.2 | 2 | 0.051 | 22 | 2 | 0.01 | 42.5
|  | 4 | 0.12 | 24.5 | 4 | 0.051 | 33.7 | 4 | 0.01 | 65.4
|  | 6 | 0.12 | 31.4 | 6 | 0.051 | 43.3 | 6 | 0.01 | 83.6
|  | 9 | 0.12 | 39.7 | 9 | 0.051 | 55.4 | 8 | 0.01 | 99.7
|  | 12 | 0.12 | 47.2 | 12 | 0.051 | 65.7
|  | 15 | 0.12 | 54 | 15 | 0.051 | 75.4
|  | 18 | 0.12 | 60.4 | 18 | 0.051 | 84.2
an=4.53/d*(w*d)^0.6
ИТАК, при поперечном омывании шахматных пучков:
ak=Cz*Cf*Cs*an
Cz=1.0101+0.26308*Nr^-0.7-3.0519*Nr^-1.4+4.50125*Nr^-2.1-2.1226*Nr^-2.8
Cfv=2.2357-0.72908*(t+100)^0.1-0.0082964*(t+100)^0.2
Cfg=1.723-0.00072545*t-2.1255*r_H2O^0.1+0.00081189*t*r_H2O^0.1+1.5846E-07*t^2+1.5631*r_H2O^0.2-1.6954E-07*t^2*r_H2O^0.2+257255*t^-0.8*r_H2O^10
Cs=1.7595+0.28035/s1d-0.47676/s2d+0.938/s1d/s2d-1.3253*s1d^-2+0.15628*s2d^-2+0.10158*s1d^-2*s2d^-2-0.5057*s1d^-0.4*s2d^0.6+0.0017279/s1d*s2d^3
* s1d=s1/d; s2d=s2/d
an=4.53/d*(w*d)^0.6
При продольном омывании поверх нагрева:
* Стр. 208-209, номограмма IV
при охлаждении дымовых газов и воздуха:
ak=Cf*Cl*an
при нагревании воздуха:
ak=Cf'*Cl*an
Cl=0.8326+0.80812*(L/de+1.2)^-0.4 или 1.0
* Поправка на относительную длину вводится только при L/de<50
для воздуха:
|  | t | 0 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800
|  | Cf | 1.49 | 1.22 | 1.05 | 0.865 | 0.758 | 0.687
Cf=0.1909+32.6105*(t+100)^-0.6-190.456*(t+100)^-1.2
для дым газов:
|  | t | r_H2O | Cf | r_H2O | Cf | r_H2O | Cf | r_H2O | Cf | r_H2O | Cf
|  | 120 | 0.02 | 1.207 | 0.05 | 1.22 | 0.1 | 1.25 | 0.2 | 1.35 | 0.3 | 1.43
|  | 200 | 0.02 | 1.106 | 0.05 | 1.128 | 0.1 | 1.16 | 0.2 | 1.239 | 0.3 | 1.337
|  | 400 | 0.02 | 0.926 | 0.05 | 0.952 | 0.1 | 0.993 | 0.2 | 1.06 | 0.3 | 1.15
|  | 600 | 0.02 | 0.817 | 0.05 | 0.847 | 0.1 | 0.887 | 0.2 | 0.953 | 0.3 | 1.017
|  | 800 | 0.02 | 0.745 | 0.05 | 0.779 | 0.1 | 0.813 | 0.2 | 0.878 | 0.3 | 0.933
|  | 1200 | 0.02 | 0.648 | 0.05 | 0.68 | 0.1 | 0.719 | 0.2 | 0.775 | 0.3 | 0.818
|  | 1600 | 0.02 | 0.587 | 0.05 | 0.628 | 0.1 | 0.663 | 0.2 | 0.713 | 0.3 | 0.753
Cf=1.6256-0.045133*t^0.5+0.4512*r_H2O+0.093678*t^0.5*r_H2O+0.00045725*t+1.5688*r_H2O^2-0.12748*t^0.5*r_H2O^1.2
|  | t | tst | Cf' | t | tst | Cf' | t | tst | Cf'
|  | 50 | 500 | 0.737 | 50 | 400 | 0.837 | 50 | 300 | 0.964
|  | 100 | 500 | 0.767 | 100 | 400 | 0.867 | 100 | 300 | 0.9675
|  | 200 | 500 | 0.807 | 200 | 400 | 0.894 | 200 | 300 | 0.955
|  | 300 | 500 | 0.82 | 300 | 400 | 0.868 | 260 | 300 | 0.937
|  | 400 | 500 | 0.807 | 400 | 400 | 0.832
|  | 500 | 500 | 0.772 |  | 400
|  | t | tst | Cf' | t | tst | Cf'
|  | 50 | 200 | 1.11 | 50 | 100 | 1.227
|  | 100 | 200 | 1.075 | 80 | 100 | 1.187
|  | 140 | 200 | 1.049 | 100 | 100 | 1.157
|  | 180 | 200 | 1.02 | 120 | 100 | 1.117
Cf'=1.706-0.058086*t^0.5-0.009009*tst^0.8-0.00129315*t^0.5*tst^0.8-0.0035079*t+2.091E-05*tst^1.6+0.0076874*t^0.6*tst^0.5
|  | w | de | an | w | de | an | w | de | an
|  | 7 | 1.5 | 10.04 | 4 | 0.15 | 10.052 | 3 | 0.014 | 13.62
|  | 10 | 1.5 | 13.95 | 7 | 0.15 | 16.54 | 6 | 0.014 | 23
|  | 14 | 1.5 | 18.2 | 12 | 0.15 | 25.7 | 10 | 0.014 | 35.5
|  | 19 | 1.5 | 23.3 | 19 | 0.15 | 36.8 | 15 | 0.014 | 49
an=2.38/de*(w*de)^0.8
* Здесь de в м - как в формуле (на номограмме в мм)
ИТАК, при продольном омывании поверх нагрева:
при охлаждении дымовых газов и воздуха:
ak=Cf*Cl*an
Cfv=0.1909+32.6105*(t+100)^-0.6-190.456*(t+100)^-1.2
Cfg=1.6256-0.045133*t^0.5+0.4512*r_H2O+0.093678*t^0.5*r_H2O+0.00045725*t+1.5688*r_H2O^2-0.12748*t^0.5*r_H2O^1.2
Cl=0.8326+0.80812*(L/de+1.2)^-0.4 или 1.0
an=2.38/de*(w*de)^0.8
при нагревании воздуха:
ak=Cf'*Cl*an
Cf'=1.706-0.058086*tv^0.5-0.009009*tst^0.8-0.00129315*tv^0.5*tst^0.8-0.0035079*tv+2.091E-05*tst^1.6+0.0076874*tv^0.6*tst^0.5
* tv, tst - температура воздуха и стенки в oC
Cl=0.8326+0.80812*(L/de+1.2)^-0.4 или 1.0
* L, de - длина трубы и эквивалентный диаметр
an=2.38/de*(w*de)^0.8
УЧЕТ ЗАГРЯЗHЕHИЙ
Зн-я коэф загрязнения e, м2*час*град/ккал:
|  | * Стр. 218-219 |  |  | * Для w<=15 м/сек. При сжигании смеси коэф выбирается по более загрязняющему топливу
* КПу - котельные пучки; П/П - перегреватели; ГлЭк - гладкотрубные экономайзеры; ЧугЭк - чугунные экономайзеры
|  |  | КПу | П/П | ГлЭк | ЧугЭк
|  | Мазут | 0.015 | 0.015 | 0.02 | 0.025
|  | Пр газ | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01
При сжигании твердых топлив:
| * Cd - поправка на диаметр труб; eo - исходное загрязнение; pe - поправка к eo, pe=0.002 при t>400 oC (П/П, КПучки, втор ступени Эк) | *! Диапазон слишком узкий по t t: e=Cd*eo+pe; *! Диапазон слишком узкий по t v: * Здесь d в м (на рис. в мм)
|  | d | 0.025 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1
|  | Cd | 0.5 | 0.73 | 1.07 | 1.67 | 2.04 | 2.3
Cd=2.875-3.8145*@Exp(-19*d)
для коридорных пучков:
* w - cкорость газов в м/сек
* исходное загрязнение в м2*час*град/ккал:
|  | w | 2 | 4 | 7 | 10 | 14 | 18
|  | eo | 0.0238 | 0.0165 | 0.0097 | 0.0057 | 0.0027 | 0.0013
eo=0.034067*@Exp(-0.18*w)
для шахматных пучков:
* s2d=s2/d
|  | w | s2d | eo*100 | s2d | eo*100 | s2d | eo*100 | s2d | eo*100
|  | 2 | 1 | 0.62 | 1.2 | 0.78 | 1.4 | 0.87 | 2 | 0.95
|  | 4 | 1 | 0.32 | 1.2 | 0.508 | 1.4 | 0.62 | 2 | 0.747
|  | 7 | 1 | 0.11 | 1.2 | 0.255 | 1.4 | 0.367 | 2 | 0.485
|  | 10 | 1 | 0.037 | 1.2 | 0.125 | 1.4 | 0.203 | 2 | 0.327
|  | 14 | 1 | 0.013 | 1.2 | 0.04 | 1.4 | 0.1 | 2 | 0.194
|  | 18 | 1 | 0.004 | 1.2 | 0.02 | 1.4 | 0.045 | 2 | 0.12
eo=0.01*(-22.545-1.929*w^-0.4+55.65*s2d^-0.2+10.807*w^-0.4*s2d^-0.2-4.4474*w^-0.8-37.24*s2d^-0.4-0.04787*w^-0.8*s2d^-0.4+0.4256*w^0.5*s2d^-1.8)
** Формула может работать (приближенно) только в пределах w=2..18 м/сек, s2d=1..2 м/м; экстраполяция за эти пределы не проходит (полином ее искажает).
eo=0.001*@IF(s2d<=1.4,1.96282-1.46585*s2d^-0.5+0.731172/s2d,1.25418-0.00201094*(s2d-1)^-1.5)*@Exp(-(0.12+0.2203*s2d^-4)*w)
!* eo=0.01*B*@Exp(k*w), где B и k ф-ции от d2s. Ф-ла работает корректно и допускает любое экстаполирование
|  | ПРИМЕРHЫЙ ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ КОТЛОАГРЕГАТА и варианты расчета | [8 empty] | см в файле RASCET.wq1
Информация Чернышова В.И. по части рец-и и впрысков и др.
Hа рецирк газов может идти ~15%. Hа впрыск подается до 10% от
Dnom. Место отбора пара на впрыск - барабан котла, сюда же возвра-
щается перелив циркулирующего к-та впрыска. Температуру впрыска
можно принять ~на 10 oC ниже tнасыщения, типичное место впрыска -
вход 2ст ПП. Конденсационная уст-ка впрыска распологается перед
ВЭ по ходу пит воды.
(ПРИМЕЧАHИЕ: при таких соотношениях и рецирк. к-та до 15% от
Dnom получается огромный темп напор на конд уст-ке -до 100 оС,
но Чернышов настаивает, что по опыту tвпрыска близка к tнасыщения)
Если имеется поверхностный охладитель, то через него проходит
весь насыщенный пар из барабана котла, затем влажный пар посту-
пает в ПП. По водяной стороне пов. охладитель расположен за узлом
питания перед ВЭ котла. Часть пит. воды из узла питания байпаси-
руется на охладитель и поступает в ВЭ. Тем-ра пит. воды после ох-
дителя видимо близка к tнасыщения в барабане: tpv'=tnas-dt (dt -
температурный напор).
Температура воздуха после ВП (перед топкой) 300-350 оС, на ре-
циркуляцию в топку отбирается газ с t=400-450 оС. Холодный воздух
летом отбирают из верхней части котельной, зимой - снаружи, чтобы
не создавать в помещении сквозняков. Присосы воздуха могут иметь
tвоздуха в котельной ~30 оС, однако вблизи мест присоса он, види-
мо, может нагреваться и до существенно больших значений.
Рабочая температура металла экр труб ~370-380 оС; для стали 20
допусткается tst до 420 оС.
Дымовые газы в ТВП проходят внутри труб параллельно через каж-
дый куб. Если, скажем, отглушается один из шести кубов, то проход-
ное сечение для дым. газов сокрощается до 5/6 от первоначального,
а для воздуха, проходящего в межтрубном пространстве, проходное
сечение сохраняется -ситуация когда куб вообще выбрасывается из
котла не является типичной. Поверхность теплопередачи при этом
сокращается и для воздуха и для газа. Кубы обычно распологаются
по два в три параллельных по воздуху ряда, поэтому когда отглуша-
естя один куб, то 1/3 воздуха нагревается только в одном неотглу-
шенном кубе, затем проходит необогреваемый газами отглушенный куб.
При отглушении части трубок ВЭ проходное сечения для воды сокра-
щается, а для дым газов остается прежним.
Температура перегретого пара регулируется впрыском автоматичес-
ки, но регулирование рециркуляцией производится вручную. Hа газе
рециркуляцию включают при низких нагрузках для поднятия темпера-
туры перегретого пара (можно это сделать и избытком воздуха), но
автоматическое регулирование впрыском при этом сохраняют. Впрочем,
бывает, что все регулирование t п/пара производится вручную.
Предварительный подогрев воздуха бывает в калориферах и рецирку-
ляцией горячего воздуха после ВП2 на всас дутьевого вентилятора.
Рецирк дым газов бывает в топку (или перед ней) и на всас ДВ. Ес-
ли включена такая рецирк. д.газов, то рецирк. воздуха или калори-
фер не включаются.
Рециркуляция пара/к-та через УСК может превышать размер впрыска
(это предусмотрено и в компьтерном расчете), однако более типичные
варианты конструктивного исполнения предполагают отсутствие пере-
ливов к-та в барабан -т.е. равенство р-дов рециркуляции и впрыска.

## BFK_1G
|  |  | * Hа базе файла rascet.wq1 | Банк формул и фрагментов по котлу
(для природного газа)
<<Внимание! Ставьте укзатель курсора на звездочку и смотрите примечания, дополнительную информацию и т.д.>>
Состав газообразного топлива задается в % по объему, и все рас-
четы относятся к нормальному метру кубическому сухого газа (при
760 мм рт ст и 0 оС). Теплота сгорания подсчитывается по ф-ле сме-
шения.
Средние теплоемкости от 0 до t оС, ккал/(нм3*град):
| * t=0..2500 oC; dY=0.0002 | C_CO2=0.34584+0.0008688*(t+100)^0.82-1.09945E-06*(t+100)^1.64+5.4341E-10*(t+100)^2.46
| * t=0..2500 oC; dY=0.0001 | C_N2=0.309701-5.55238E-06*(t+100)^1.1+1.60444E-08*(t+100)^2.2-5.68436E-12*(t+100)^3.3+8.56875E-16*(t+100)^4.4-4.82474E-20*(t+100)^5.5
| * t=0..2500 oC; dY=0.0001 | C_O2=0.317715-0.000574557*(t+100)^0.7+1.64618E-05*(t+100)^1.4-1.19525E-07*(t+100)^2.1+3.85185E-10*(t+100)^2.8-4.67365E-13*(t+100)^3.5
| * t=0..2500 oC; dY<0.0001 | C_HO2=0.356179-3.26182E-05*(t+100)^0.8+1.29519E-06*(t+100)^1.6-1.48934E-09*(t+100)^2.4-5.94678E-13*(t+100)^3.2+1.29158E-15*(t+100)^4
| * Средняя теплоемкость сухого воздуха; t=0..2500 oC | Csv=(0.0534122+8.6718E-07*t+2.64098E-08*t^2-2.10894E-11*t^3+7.09675E-15*t^4-8.97019E-19*t^5)^0.4
| *? t=0..2500 oC. Эти данные со стр.14 норм метода за 1957г совершенно не отвечают ф-ле смешения Csv-С_H2O -см файл bfk_1g.wq1 | Cvv=(0.0557139+2.67296E-06*t+2.4047E-08*t^2-1.86305E-11*t^3+6.02213E-15*t^4-7.33029E-19*t^5)^0.4
| * Это простейшая по своей организации рекурсия, однако работает достаточно быстро и надежно. | ** Рекурсивн расчет t, где ism! - известная или заданная энтальпия смеси; ism - энтальпия, расчитанная (как сумма энтальпий компонентов смеси) по скользящему зн-ю t; 2.5 - коэфф при di (меньше 2.5 - сходиться будет дольше, больше - может пойти вразнос) | Действующий рекурсивный фрагмент: t=t+2.5*(ism!-ism)
Введи значения в выделенные синим цветом ячейки и жми F9!
|  | * a - доля; i - энтальпия; t - рекурсивное значение t в оС. Входные данные a_O2 и ism!, остальное - результаты расчетов. После ввода данных надо несколько раз нажать F9. | a_N2 | a_O2 | ism! | i_N2 | i_O2 | ism | t
|  |  | 0.8 | 0.2 | 32 | 31.8925 | 32.4302 | 32 | 103.0534
|  | * При копировании или корректировке фрагмента рекомендуется задать ism!=0, чтобы избежать сбоев. | Более полный рек фрагмент р-та t:
|  | * r - доля (такое обозначение объемной доли используется в норм. расчетах); i - энтальпия; t - рекурсивное значение t в оС; rn - суммарная объемная доля трехатомных газов, rn=r_H2O+r_RO2 (rn используется в последующих фрагментах) | r_N2 | r_H2O | r_CO2 | r_O2 | ism! | rn
|  |  | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 32.47 | 0.2
|  |  | i_N2 | i_H2O | i_CO2 | i_O2 | ism | t
|  |  | 30.9464 | 35.9644 | 40.6524 | 31.4584 | 32.47 | 100.003
Для сухого воздуха при t=0..900 оС:
| * dY=0.4; iv=Csv*t. Для влажного воздуха при Cvv, посчитанной по ф-ле Cvv=(1-r_H2Ov)*Csv+r_H2Ov*C_H2O, см в bfk_2g.wq1 | * dY=0.4; iv=Csv*t. Для влажного воздуха при Cvv посчитанной по ф-ле | tsv=3.2584*iv-0.00087946*iv^2
Для продуктов сгорания саратовского газа в сухом воздухе:
|  | ** dY=0.7; ig=ism, av -избыток воздуха. Диапазон t=0..2500 oC, av=1..2.5 | t=-17.5+3.51*ig+38.864*av^-0.5-0.30038*ig*av^-0.5+0.0044766*ig^2-23.072/av-5.8066E-05*ig^2/av-0.010324*ig^1.9
Для продуктов сгорания саратовского газа во влажном воздухе:
| * Поправка на влажность t=t+dtr; dtr=@if(ig<200,1.6-1.87*ig^0.3+0.2012*avt-21.75*r_H2Ov+0.302*ig^0.6,-0.19-0.0006295*ig+0.7193*avt^-0.4+41.38*r_H2Ov-0.4254*ig*avt^-0.4*r_H2Ov) | ** dY=0.5; ig=ism, av -избыток воздуха, r_H2Ov влажность (объемная доля влаги) воздуха. Диапазон t=0..2500 oC, av=1..2.5, r_H2Ov=0..0.04 | t=-17.5+3.51*ig+38.864*av^-0.5-0.30038*ig*av^-0.5+0.0044766*ig^2-23.072/av-5.8066E-05*ig^2/av-0.010324*ig^1.9+@if(ig<200,1.6-1.87*ig^0.3+0.2012*av-21.75*r_H2Ov+0.302*ig^0.6,-0.19-0.0006295*ig+0.7193*av^-0.4+41.38*r_H2Ov-0.4254*ig*av^-0.4*r_H2Ov)
|  | *! Здесь, как и в извлечениях по 57г, приведены не все данные и оговорки, а в основном только то, что близко к котлам, подобным приведенному в примере расчета за 57г (котлам без наддува с умеренными Dk и теплонапряжением в топке). | ТЕПЛ РАСЧЕТ КОТ АГРЕГАТОВ (норм метод), 1973г
|  | ** Hумерация страниц ксерокопии идут со штрихом: 3', 4', 5' и т.д. Ссылки на эти страницы тоже идут со штрихом, если штриха не будет, то могут подразумеваться страницы собственно Тепл. расчета за 1973г. |  | (Ссылки на ксерокоп извлечения)
| ** Кокс и сажистые частицы вне топки не учитываются как и в норм. методе за 1957г. |  |  |  | ТОПКА:
Эффективная толщина излучающего слоя в топке
|  | * Ошибка s в 10% сост. ~1% в теплопередаче | * Vs - объем излучающего слоя в м3; Fst - площадь ограждающих его поверхностей в м2. | s=3.6*Vt/Fst |  | м
Степень экранирования топки:
| * Вообще-то в норм методе используется не "u", а некий хитрый значок, напоминающий "x". | * Hl - Лучевоспринимающая поверхность нагрева настенных и двусветных экранов, находится как величина непрерывной плоскости, эквивалентной по тепловосприятию экрану из незагрезненных труб. Hl=Sum(Fпл*x) - x угловой коэфф. Fst для двусв.экр. =2*b*l, м2. |  | u=Hl/Fst
Эффективная степень черноты факела (топочной среды):
| * ks в 1/(м*кгс/см2) | * p - давление (обычно p=1); s - эффективная толщина излучающего слоя в м; ks - коэф ослабления лучей топочной средой. |  | af=1-@Exp(-ks*p*s)
При сжигании жидкого и газообразного топлив:
|  | * asv и ag - степень черноты, какой бы обладал факел при заполнении всей топки соответственно только светящимся пламенем или только несветящимися трехатомными газами |  | af=nt*asv+(1-nt)*ag
|  | * Для открытых и полуоткрытых топок при qv<=350000ккал/(м3*ч) nt=0.1 для газа и 0.55 для жидкого топлива. <В примере норм метода за 1957г qv=124000>. |  | ng=0.1 | nm=0.55
|  | * rn - суммарная объемная доля трехатомных газов, rn=r_H2O+r_RO2 |  |  | ag=1-@Exp(-kg*rn*p*s)
|  | * kg*rn, kc - коэфф ослабления лучей трехатомными газами и сажистыми частицами |  |  | asv=1-@Exp(-(kg*rn+kc)*p*s)
| * Было (см. 57г) kg=(0.8+1.6*r_H2O)/(pn*s)^0.5*(1-0.38*T"/1000) | * pn - суммарное парциальное давление трехатомных газов, pn=p*rn | kg=((0.78+1.6*r_H2O)/(pn*s)^0.5-0.1)*(1-0.37*T"/1000)
kg=((0.78+1.6*r_H2O)/(p*rn*s)^0.5-0.1)*(1-0.37*T"/1000)
| * В файлах bd*.wq1 есть разные уточнения на этот счет, а старый (57г) вариант: ks=kc=1.6*T"/1000-0.5 -для светящегося пламени жидких и богатых летучими твердых топлив, что уже благополучно устарело. | * avt - избыток воздуха в топке; CHr=Cr/Hr - соотношение между содержанием углерода и водорода в рабочей массе (в СH4 это отношение равно 12/4=3, для газа Саратовского месторожднения оно равно ~3.1) | kc=0.03*(2-avt)*(1.6*T"/1000-0.5)*CHr | [5 empty] | При avt>2 kc=0 |  | CHr=~3.1?
Теплообмен в топке:
|  | * Ф-ла (6-25) за 73г или (6-01) за 57г; T", Ta - абсолютная температура и абс теоретич темп-ра на выходе из топки oK; at - степень черноты топки. | T"/Ta=Bo^0.6/(Mx*at^0.6+Bo^0.6)
|  | * Mx принимается не выше 0.5 (при камерном сжигании) | Mx<=0.5
|  | * Mx при сжигании газа и мазута. Xm - отношение высоты расположения максимума температуры к высоте топки, отсчитываемых от пода топки или средины холодной воронки. | Mx=0.54-0.2*Xm |  |  | газ и мазут
|  | * Xg - отношение высоты расположения осей горелок к высоте топки, отсчитываемых от пода топки или средины холодной воронки. | Xm=Xg+dX |  | Xg=hg/Ht
|  | * При сжигании газа и мазута с избытками воздуха в горелках avg<1. Для котлов Dk<=35 т/ч dX=0.15. | dX=2*(1-avg) |  |  | газ, мазут при avg<1
|  | * При применении поворотных горелок поворот на 20 гр вверх соотв dX=0.1, а поворот на 20 гр вниз соотв dX=-0.1. При меньших углах поворота величины dX соответственно интерполируются | dX=+-0.1 |  |  | поворот на +-20 градусов
При расположении горелок в несколько рядов:
|  | * n, B, hg - кол-во горелок, расход через каждую горелку и высота расположения осей горелок в соответствующем ряду (1 -индекс 1-го ряда, 2 -второго и т.д.) | hg=(n1*B1*hg1+n2*B2*hg2+...)/(n1*B1+n2*B2+...)
Ф-ла из bd2.wq1; адрес C325:
|  | * Tm -максимальная температура в оК, To=T" -темп-ра на выходе из топки, оК; Xm -зона T=Tm в м/м по высоте топки. | Mx=(3*(1-Xm)/(1-(To/Tm)^3)*To/Ta*(1-To/Ta)*(To/Ta*(1-To/Ta)^2)^(1/3))^0.6
Критерий Больцмана Bo:
|  | * Ф-ла (6-25) за 73г или (6-01) за 57г; T", Ta - абсолютная температура и абс теоретич темп-ра на выходе из топки oK; at - степень черноты топки. | T"/Ta=Bo^0.6/(Mx*at^0.6+Bo^0.6)
| * В таком виде записана ф-ла за 57г, но значения j здесь другие. (Было: для газа j=1.0; мазут j=0.9; тв топливо j=0.7, но оказалось, что и чистые поверхности не воспринимают весь тепловой поток, а часть его отражают. Поэтому j и для газа меньше 1.0). | * j=Kte/x (см. ниже) - условный коэф загрязнения лучевоспринимающих поверхностей (для газа j=0.65; мазут j=0.55; тв топливо j=0.45, для АШ и Т с Гун<12и8% и зольного, типа экибаст, угля j=0.35); Hl - лучевоспр поверхность нагрева в м2. | Bo=f*Br*Csr/(4.9E-08*j*Hl*Ta^3) |  |  |  |  | j=0.65 для газа
| * В таком виде записана ф-ла за 73г. Она эквивалентна предыдущей ф-ле. Под коэфф тепловой эффективности понимается способность воспринять падающий поток, которая зависит не только от загрязненности и угл. коэфф, но и от отражательной способности поверхн | * Kte - средний коэфф тепловой эффективности экранов. Определяется как средневзвешенное Kte=Sum(Ktei*Fsti)/Fst. Ktei=xi*ji (угловой коэфф, умноженный на коэф загрязнения). Коэфф загр j -это условная величина, учитывающая и загрязнения и отражение потока | Bo=f*Br*Csr/(4.9E-08*Kte*Fst*Ta^3)
| * Старый вариант (57г) f=1-q5p/100. Для отдельных участков КА доли q5 принимаются пропорциональными кол-ву тепла, отданным соответствующим газоходом. | * hka - КПД КА брутто, q5p=q5 -потери в окр. среду (имя "q5" не подходит, так как совпадает с адресом ячейки q5). |  | f=1-q5p/(hka+q5p)
|  |  | * B - действительный расход топлива, поступающего в котельный агрегат, в нм3/ч. Для газа q4p=0 и Br=B. | Br=B*(1-q4p/100)
|  | * Теоретич теплосод-е продуктов сгорания Ia равно полезному тепловыделениюв топке (все внесенное и выделившееся тепло - без химнедожогов и т.п.), отнесенному к 1нм3 сухого газа | * Средняя теплоемкость продуктов сгорания, отнесенная к 1нм3 сухого газа | Csr=(Ia-I")/(Ta-T")
| * Было (57г) at=0.82*af/(af+(1-af)*u*j). Степень экранирования топки u=Hl/Fst; Fst - полная поверхность стен топки. | * Степень экранирования топки u=Hl/Fst; Fst - полная поверхность стен топки. | at=af/(af+(1-af)*Kte)
|  | * Расчет адиабатных температуры и энтальпии, а также объемов образующихся газов при сжигании природного газа. | Действующий фрагмент расчета адиабатных t и i, а также Vg:
(входные значения выделены синим цветом)
Состав воздуха в %:
| * С достаточной для дальнейших расчетов точностью можно принять состав воздуха: N2 - 79%; O2 - 21% | * Плотность 1.2928 г/л. Более детальная информация в файле vozdux.wq1 | N2 - 78.09; O2 - 20.95; инерт. газы - 0.94; CO2 - 0.03
|  |  | * Стр. 163 | Состав природ (Саратовского) газа в % по объему:
|  |  | CO2 | CH4 | C2H6 | C3H8 | C4H10 | C5H12 | N2 | Qn | Y
|  | * Qn в ккал/нм3, Y в кг/нм3 | 0.2 | 94 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 3.3 | 8560 | 0.765
|  |  | * Стр. 169 норм метода за 1957г. Объемы воздуха и продуктов сгорания Саратовского газа при избытке воздуха аvt=1 в нм3 на нм3 сухого газа | Объемы возд и прод сгорания 1нм3 Саратов газа при аvt=1:
|  | * Vvo - теоретич (при аvt=1) Vv воздуха; V_RO2o - CO2 и SO2; Vgo - продуктов сгорания (Vg - полный объем продуктов сгорания). CHr=Cr/Hr -соотношение между содержанием C и H в рабочей массе (в СH4 равно 12/4=3). | Vvo | V_RO2o | V_N2o | V_H2Oo | Vgo | Qn | CHr
|  | * V_H2Oo посчитан без учета влаги в газообразном топливе | 9.51 | 1.01 | 7.54 | 2.13 | 10.68 | 8560 | 3.08
|  |  | * В данном фрагменте состав воздуха принят N2=79%, O2=21%; влажность газа и воздуха принята равной нулю. Большой потери точности при этих приближениях нет. | Объемы возд и прод сгорания 1нм3 Саратов газа при аvt>1:
|  |  | avt | Vv | Vro2 | VN2 | VH2O | VO2 | Vg
|  |  | 1.2 | 11.412 | 1.01 | 9.0426 | 2.13 | 0.39942 | 12.582
Тепловыделение возд и прод сгорания 1нм3 Саратов газа:
|  | * tvt -tвоздуха, поступающего в топку, Csv и Qvt -его средняя теплоемкость и вносимое им тепло; Ia -полезное тепловыделение. Qvt и Ia относятся к 1нм3 сухого газа. Iasm=Ia/Vg | tvt | Qn | Csv | Qvt | Ia | Iasm
|  |  | 340 | 8560 | 0.31575 | 1225.1344 | 9785.1344 | 777.709
** При наличии рециркуляции X=Xi+r*Xr, где Xi -исходное (при отсутствии рецирк.) зн-е X, Xr - его зн-е в точке отбора на рециркуляцию. Iar -энтальпия в точке отбора с учетом вклада работы ДРГ и в пересчете на 1нм3 сжигаемого газа. r -доля рецирк. газа. | При рецирк: X=Xi+r*Xr, где X=Vro2, VN2, VH2O, VO2, Vg, avt-1 и Ia.
Теоретич. (адиабатич.) температура сгорания газа:
|  | * r - доля (такое обозначение объемной доли используется в норм. расчетах); i - энтальпия; t - рекурсивное значение t в оС; rn - суммарная объемная доля трехатомных газов, rn=r_H2O+r_RO2 (rn используется в последующих фрагментах) | r_N2 | r_H2O | r_CO2 | r_O2 | ism! | rn
|  |  | 0.71869 | 0.16929 | 0.080273 | 0.031745 | 777.709 | 0.24956
|  |  | i_N2 | i_H2O | i_CO2 | i_O2 | ism | t
|  |  | 702.3028 | 929.1627 | 1147.0201 | 743.3232 | 777.709 | 1984.9649
| * Предпологается что присос в топку будет учтен уже после выхода из нее, так как этот поток присоса в основном байпасный. Впрочем, возможны и др. варианты учета этого присоса. | * Этот фрагмент продолжает предыдущий фрагмент и заканчивает основной расчет работы топки | Действующий фрагмент расчета t и i на выходе из топки:
Степень черноты топки:
|  |  | s | nt | p | r_H2O | rn | CHr | avt | Ia | Ta
|  |  | 6.3 | 0.1 | 1 | 0.16929 | 0.24956 | 3.08 | 1.2 | 9785.1344 | 2257.9649
|  |  | Kte | kg | kc | ag | asv | af | at |  | T"
|  |  | 0.55 | 0.34663 | 0.13257 | 0.42015 | 0.74847 | 0.45298 | 0.6009 |  | 1433.4114
|  |  | * Предпологается что присос в топку будет учтен уже после выхода из нее, так как этот поток присоса в основном байпасный. Впрочем, возможны и др. варианты учета этого присоса. | Теплосодержание газов на выходе из топки:
|  |  | Vro2 | VN2 | VH2O | VO2 | t
|  |  | 1.01 | 9.0426 | 2.13 | 0.39942 | 1160.4114
|  |  | i_CO2 | i_N2 | i_H2O | i_O2 | I"
|  |  | 624.4626 | 390.9769 | 489.4889 | 414.7478 | 5374.4166
Критерий Больцмана и расчетная т-ра на выходе из топки:
|  |  | Br | Mx | Fst | q5p | Kte | Ia | I" | Ta | T"
|  |  | 16000 | 0.445 | 700 | 0.6 | 0.55 | 9785.1344 | 5374.4166 | 2257.9649 | 1433.4114
|  | * akv, Qtr, Qkv -вставной фрагмент для расчета количеств переданного топкой тепла, который, при необходимости, можно вынести и использовать вне материнского фрагмента (другие пояснения см под фрагментом). | f | Csr | Bo | akv | Qtr | Qkv |  | at | T!"
|  |  | 0.994 | 5.3492 | 0.39173 | 0.94 | 69632113.0167 | 65454186.2357 |  | 0.6009 | 1433.4114
|  |  | * Qtr - тепло в ккал/час, отданное всей поверхности ограничивающих топку труб. | Qtr=Br*f*(Ia-I") |  |  | * Qkv -кол-во тепла в ккал/ч, переданное котловой воде; akv - доля лучевоспринимающей поверхности топки, приходящаяся на экранные трубы. | Qkv=akv*Qtr
* Температура по высоте топки, в особенности максимальная температура Tm, может использоваться для расчета максимальных теплонапряжений, выбросов по окислам азота и др. | * Файл rascet, в свою очередь, ссылается на файл bd2.wq1 | Доп. фрагмент по файлу rascet.wq1 (t по высоте топки):
|  | * Tm -максимальная температура в оК, To=T" -темп-ра на выходе из топки, оК; Xm -зона T=Tm в м/м по высоте топки. Tm может использоваться для расчета максимальных теплонапряжений, выбросов по окислам азота и др. | Tm=To/(1-3*(1-Xm)/Mx^(1/0.6)*To/Ta*(1-To/Ta)*(To/Ta*(1-To/Ta)^2)^(1/3))^(1/3)
|  | * Температура по высоте топки T=f(X); A - эмпирический параметр (коэффициент). Это ф-ла из файла bd2.wq1, ее адрес - D288. | T=Ta*A^((1-X)/4)*X^(-Xm*@Ln(To/Ta/A^0.25))*(To/Ta)^X
|  | * Рекурсивная ф-ла для нахождения A. Предварительно можно задать A=1. В качестве X и T можно подставить Xm и Tm. | A=(T/Ta*(To/Ta)^-X/X^(-Xm*@Ln(To/Ta/A^0.25)))^(4/(1-X))
|  |  | A= | 1.8 | Xm= | 0.3 | Ta= | 2257.9649 | To= | 1433.4114
|  | X | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.85 | 1
|  | T | 1625.5968 | 1734.6187 | 1757.3388 | 1742.9252 | 1708.6199 | 1662.6996 | 1609.8112 | 1523.3941 | 1433.4114
|  | * Кол-во насыщ пара в т/ч на выходе из барабана котла (т.е. без учета впрысков) | Фрагмент расчета Dk пара в т/ч:
|  | * Линия насыщения по Вукаловичу 1958г; P=65..170 кгс/см2, t=280..350 oC. | Линия насыщения для пара и воды:
| * Энтальпия пара ккал/кГ | inp=675.292-0.019276*P^1.5-4.2803E-06*P^3
| * Энтальпия воды ккал/кГ | inv=161.307+6.16086*P^0.8-0.0626355*P^1.6+0.000426786*P^2.4
Dk в кг/ч:
| * Dk*(inp-ipv)+Dk*inv*y/100=Br*(Ia-I")*f | * ipv - энтальпия пит. воды после экономайзера, y -размер продувки в %; Qkv - тепло переданное через экранные трубы котловой воде. inp, inv -энтальпии пара и воды на линии насыщения | Dk=Qkv/(inp-ipv+inv*y/100)
|  |  | ipv | P | Qkv | y | inp | inv | Dk
|  |  | 300 | 100 | 65454186.2357 | 2.5 | 651.7357 | 334.2331 | 181770.9706
Тепло, переданное пару в пределах топки:
|  |  |  | ** Кроме Qtr, небольшая часть излучаемого в топке тепла выходит за пределы топки, проходя первый ряд ограждающих ее паронагревательных труб (труб фестона или пароперегревателя). | Qpt=Qtr-Qkv
|  |  | * Для незапыленного (чисто газового) потока | КОHВЕКТИВHЫЙ ТЕПЛООБМЕH
| * ТВП - трубчатый воздухоподогреватель. | Пар и вода, а такжеи дым газ в ТВП проходят внутри труб (продоль-
* Это информация со слов Чернышова В.И. | * УСК - установка для приготовления собственного конденсата (тип труба в трубе). | ное омывание). Снаружи труб только поперечное омывание, кроме УСК.
|  | * Кроме Qtr, небольшая часть излучаемого в топке тепла выходит за пределы топки, проходя первый ряд ограждающих ее паронагревательных труб (труб фестона или пароперегревателя). Эта часть оценивается через x - угловые коэфф. (см файл rascet.wq1) | Тепло, переданное пару в пределах топки: | [5 empty] | Qpt=Qtr-Qkv
Теплообмен без учета излучения топки:
|  | * По учету Hl и x см rascet.wq1 подраздел ДОП-Я К ТЕПЛООБМЕHУ В ТОПКЕ (Hl -лучевоспр поверхность, х -угловой коэфф (кол-во воспринятого излучением тепла, отнесенное к теплу, которое было бы воспринято непрерывной поверхностью с той же температурой)) | * k - коэф теплопередачи ккал/(м2*час*град) | Q=k*H*dt/Br |  |  | * Стр. 51 норм метода за 1957г. Условная температура пароводяной смеси равна tнасыщения (tкипения) плюс полразности энтальпий смеси и энталпии кипящей воды. Применяется для расчета кипящих экономайзеров при доле пара на выходе эк-ра =<30% | tyw=ts+0.5*(iw-is)
| * В примере норм р-та за 57г обычно используется ф-ла k=a1s/(1+(e+1/a2s)*a1s). | * a1s, a2s -коэф теплоотдачи от греющей среды к стенке и от ст к нагреваемой среде; e -коэф загрязнения стенок. e=dz/hz+dn/hn -толщина на коэф тепопроводности ккал/(м*час*град) золы или накипи. Для газа e=~0.005, м2*час*град/ккал, -детали см rascet.wq1 | k=1/(1/a1s+e+1/a2s)
|  | * ee - коэф использования поверхности нагрева (применяется в расчетах 2-й и 1-й ступени воздухоподогревателя - в норм примере за 1957г стр.144 и 148 для 2-й и 1-й ст. ee=0.75, а член теплопередачи излучением -см ниже- al отсутствует) | или: k=ee*a1s*a2s/(a1s+a2s) |  |  |  |  | для 1 и 2ст ВП
| * Согласно норм примера за 1957г стр. 144 и 148 для воздухоподогревателя член излучения не учитывается (al=0) | * wn - коэф неполноты омывания (обычно wn=1); ak, al - коэф теплоотдачи конвекцией и излучением | a1s=wn*ak+al |  |  |  |  | для ТВП al=0.0
| * Для вод экономайзера значением a2s пренебрегают. В первом приближении можно пренебречь и зн-м a2s для паропер-ля. Более точные соотношения для a2s см. ниже или в файле rascet.wq1. | * ak' - то же, что ak (коэф теплоотдачи конвекцией); при теплопередаче от стенки к нагреваемой среде член теплопередачи излучением отсутствует | a2s=ak' |  | 1/a2s=~1/1700 для ПП (Р=100ата) и 1/a2s=~0.0 для ВЭ
|  | * akg, akv - ak для дым газа и воздуха | k=ee/(1/akg+1/akv) |  |  |  |  | для 1 и 2ст ТВП
|  |  | * w - cкорость м/сек; wo - скорость при t=0 oC, сответсвующая принятому выражению объемов газов (они обычно даются в объемах при t=0) | ak=f(w,t); w=wo*(t+273)/273
|  |  | * Vg - объем газов в нм3 на нм3 сжигаемого газа; Fc - площадь сечения для прохода газов в м2. | w=Br*Vg/(3600*Fc)*(t+273)/273
|  |  | * Str и St - параметры, имеющие постоянное значение для данного структурного элемента. Cf=f(t) для воздуха и f(r_H2O,t) для дым газов. Формулы для определения Str, St и Cf см. ниже. | ak=Str*Cf*w^St
|  |  | Для воздухоподогревателя: |  |  |  |  | Для ВЭ:
|  | * Стр. 41 норм метода за 1957г. tst - температура стенки | tst=(tгаза+tвоздуха)/2 |  |  |  |  | tst=~tpv+100
Более общая ф-ла для T в оК:
|  | * Сравни с Q=k*H*dt/Br; Tsr - средняя температура среды, протекающей внутри труб. e - коэф загрязнения | Tst=Tsr+(e+1/a2s)*Q*Br/H
Уточнения для ПП (пар):
|  | * de - эквивалентный диаметр в м (подробности в файле rascet.wq1) | a2s=(-3.75+0.05776*t+0.2713*P^1.4-0.00031165*t*P^1.4)/de^0.2*w^0.8
|  | * Str - фактор, мало зависящий от изменения t и P в широких пределах, поэтому его достаточно вычислить только один раз при заданном D (например, при номинальном значении D). | a2s=~Str*D^0.8 |  |  | Str=a2s/Dnom^0.8
|  | * р-д пара D в кг/ч | для норм примера за 1957г |  |  |  | Str=0.1171 |  | a2s=0.1171*D^0.8 (D,кг/ч)
Коэф теплоотдачи излучением:
| * Степень St=4 для запыленного потока, т.е. при учете излучения золы. Для газов и жидких топлив поток считается незапыленным и St=3.6 | * Ф-ла (7-41) норм метода за 1957г. ast - степень черноты лучевоспринимающих стенок (для котлов ast=0.82); Tg, Tst - абс температуры газа и стенок; as - степень черноты потока газов. | al=4.9E-08*(ast+1)/2*as*Tg^3*(1-(Tst/Tg)^3.6)/(1-Tst/Tg) | [7 empty] | ) ast=0.82
al=4.9E-08*(0.82+1)/2*as*Tg^3*(1-(Tst/Tg)^3.6)/(1-Tst/Tg)
|  | * s=3.6*Vs/Fst; Vs - объем излучающего слоя в м3; Fst - площадь ограждающих его поверхностей в м2. | * p - давление (обычно p=1); s - эффективная толщина излучающего слоя в м; ks - коэф ослабления лучей излучающей средой. Сравни с топкой. | as=1-@Exp(-ks*p*s)
|  | * Если ssd=(s1+s2)/d<=7, то s=(1.87*ssd-4.1)*d; если 7<ssd<13, то s=2.82*ssd-10.6)*d. Кроме того учитываются излучения свободных (не входящих в пучки) объемов. Подробности см. ниже или в норм методе за 1957г. | * Vs - объем излучающего слоя в м3; Fst - площадь ограждающих его поверхностей в м2. * Ошибка s в 10% сост. ~1% в теплопередаче для ПП и ~0.35% для ВЭ. | s=3.6*Vs/Fst |  | *? Стр. 60 норм метода за 1957г. a,b,c -высота, ширина и глубина единичной камеры, образованной двумя соседними ширмами. | в т.ч.для ПП: |  | s=3.6*Vs/Fst=1.8/(1/a+1/b+1/c)
|  | * Как и для топки (см.выше) | ks=kg*rn | [5 empty] | as=1-@Exp(-kg*rn*p*s)
kg=((0.78+1.6*r_H2O)/(p*rn*s)^0.5-0.1)*(1-0.37*Tg/1000)
* Данное пособие (тепловой расчет) составлено с учетом последних на 1980г разработок. | Стр.48-49 "Тепл р-т промышл парогенераторов", Киев,"Вища школа", 80г:
|  | * s1 и s2 -поперечный и продольный шаги труб, м; d -их диаметр, м. | s=0.9*(4*s1*s2/(3.14*d^2)-1)*d
Излучение газовых объемов можно приближенно учесть:
|  | * lp, lob -глубина (по ходу газов) рассчитываемого пучка и газового объема, м; Tk -температура в оК газов в объеме камеры (перед пакетом). | al'=al*(1+A*(Tk/100)^0.25*(lp/lob)^0.07) | [5 empty] | A=0.3 -газ,мазут;0.4 -АШ
Теплота изл-я газ объема на предшествующий ему пучок незначи-
тельна. Также не учитывают изл-е на ТВП и низкотемп. ступень ВЭ.
Стр. 43-44 Hорм метода за 1957г:
Если ssd=(s1+s2)/d<=7, то s=(1.87*ssd-4.1)*d
Если 7<ssd<13, то s=2.82*ssd-10.6)*d
Излучение газовых объемов можно учесть:
|  |  | s'=s*(lp+A*lob)/lp |  |  | A=0.5 для ПП и 0.2 за ПП
|  |  | * По норм методу за 1957г | HОМОГРАММЫ конвективного теплообмена:
| * Стр. 206, номограмма II | * При числе рядов Nr=1 используется ф-ла для шахматных пучков | При поперечном омывании коридорных пучков (Nr>1):
ak=Cz*Cf*an
Cz=1.00059+0.22222*Nr^-1.2-7.0707*Nr^-2.4+26.592*Nr^-3.6-29.828*Nr^-4.8
|  | * Cf для воздуха | Cfv=0.3838+13.5164*(t+100)^-0.5-56.545/(t+100)
|  | * Cf для газа | Cfg=1.1077-0.002944*t^0.7+0.67936*r_H2O+0.0050854*t^0.7*r_H2O+8.9737E-06*t^1.4-2.4659*r_H2O^2-4.6377E-05*t^1.4*r_H2O^2+23.168*t^-0.1*r_H2O^4
|  | * Здесь диаметр труб d в м - как в формулах файла rascet.wq1 (на номограмме в мм) | an=4.24/d*(w*d)^0.64 |  |  |  | an=4.24/d^0.36*w^0.64
|  | * Str - структурный параметр | ak=Str*Cf*w^0.64 |  |  |  | Str=4.24/d^0.36*Cz
Str=4.24/d^0.36*(1.00059+0.22222*Nr^-1.2-7.0707*Nr^-2.4+26.592*Nr^-3.6-29.828*Nr^-4.8)
|  | * Стр. 207, номограмма III | При поперечном омывании шахматных пучков:
ak=Cz*Cf*Cs*an
Cz=1.0101+0.26308*Nr^-0.7-3.0519*Nr^-1.4+4.50125*Nr^-2.1-2.1226*Nr^-2.8
|  | * Cf для воздуха | Cfv=2.2357-0.72908*(t+100)^0.1-0.0082964*(t+100)^0.2
|  | * Cf для газа | Cfg=1.723-0.00072545*t-2.1255*r_H2O^0.1+0.00081189*t*r_H2O^0.1+1.5846E-07*t^2+1.5631*r_H2O^0.2-1.6954E-07*t^2*r_H2O^0.2+257255*t^-0.8*r_H2O^10
|  | * s1d=s1/d; s2d=s2/d | Cs=1.7595+0.28035/s1d-0.47676/s2d+0.938/s1d/s2d-1.3253*s1d^-2+0.15628*s2d^-2+0.10158*s1d^-2*s2d^-2-0.5057*s1d^-0.4*s2d^0.6+0.0017279/s1d*s2d^3
|  | * Здесь диаметр труб d в м - как в формулах файла rascet.wq1 (на номограмме в мм) | an=4.53/d*(w*d)^0.6 |  |  |  | an=4.53/d^0.4*w^0.6
|  |  | ak=Str*Cf*w^0.6 |  |  |  | Str=4.53/d^0.4*Cz*Cs
Str=4.53/d^0.4*(1.0101+0.26308*Nr^-0.7-3.0519*Nr^-1.4+4.50125*Nr^-2.1-2.1226*Nr^-2.8)*(1.7595+0.28035/s1d-0.47676/s2d+0.938/s1d/s2d-1.3253*s1d^-2+0.15628*s2d^-2+0.10158*s1d^-2*s2d^-2-0.5057*s1d^-0.4*s2d^0.6+0.0017279/s1d*s2d^3)
|  | * Стр. 208-209, номограмма IV | При продольном омывании дым газами поверх нагрева:
ak=Cf*Cl*an
|  | * Cf для газа | Cfg=1.6256-0.045133*t^0.5+0.4512*r_H2O+0.093678*t^0.5*r_H2O+0.00045725*t+1.5688*r_H2O^2-0.12748*t^0.5*r_H2O^1.2
|  | * Поправка на относительную длину вводится только при L/de<50 | Cl=0.8326+0.80812*(L/de+1.2)^-0.4 или 1.0
| * F - живое сечение газохода; Um - часть периметра, через которую происходит теплообмен. a и b - поперечные размеры газохода, z - кол-во труб в нем | * Здесь de в м (на номограмме в мм). При течении газов внутри труб de=dвнутр; при течении газов в некруглых трубах и продольном омывании пучков de=4*F/Um; для газохода, заполненного трубами, de=4*a*b/(z*3.14*d)-d. | an=2.38/de*(w*de)^0.8 |  |  |  | an=2.38/de^0.2*w^0.8
|  |  | ak=Str*Cf*w^0.8 |  |  |  | Str=2.38/de^0.2*Cl
Str=2.38/de^0.2*(0.8326+0.80812*(L/de+1.2)^-0.4)
[5 empty] | или: | Str=2.38/de^0.2*1
|  |  |  | Итак: | ak=Str*Cf*w^St
|  | * Расположение пучков шахматное, кроме ПП. Расположение пучков в ПП в основном коридорного типа. По словам Чернышова В.И. для ПП это нетипично, хотя может быть это целесобразно для твердого топлива в целях уменьшения налипания золы и золового износа... | По норм расчету за 1957г:
|  |  | s1d | s2d | Nr | d | Fc | s | H | Str | St
* Фестон, газовая сторона | Фг |  | 5 | 3.95 | 4 | 0.076 | 47.2 | 1.11 | 150 | 12.3597 | 0.6
* Пароперегреватель с газовой стороны. H первой по ходу пара части равна 797 м2, второй 957 м2. Расположение пучков видимо в основном коридорное - точных данных нет. | ППг |  |  |  | 30 | 0.04 | 30.4 | 0.301 | 1754 | 13.5422 | 0.64
* Вод. экономайзер 2ст с газовой стороны | ВЭ2г |  | 2.77 | 1.97 | 28 | 0.038 | 19.8 | 0.236 | 952 | 19.6644 | 0.6
* Воздухоподогр 2ст с воздушной (междутрубной) стороны | ВП2в |  | 1.57 | 1.08 | 55 | 0.051 | 10.1 |  | 5420 | 18.7735 | 0.6
* Вод. экономайзер 1ст с газовой стороны | ВЭ1г |  | 2.77 | 1.97 | 56 | 0.038 | 18 | 0.181 | 1720 | 19.7625 | 0.6
* Воздухоподогр 1ст с воздушной (междутрубной) стороны | ВП1в |  | 1.57 | 1.08 | 55 | 0.051 | 10.1 |  | 5420 | 18.7735 | 0.6
* Воздухоподогр 2ст с газовой (внутритрубной) стороны | ВП2г |  |  |  |  | 0.048 | 11.3 |  |  | 4.3685 | 0.8
* Воздухоподогр 1ст с газовой (внутритрубной) стороны | ВП1г |  |  |  |  | 0.048 | 11.3 |  |  | 4.3685 | 0.8
Фрагменты для участка ПП:
|  | * Тепловой поток, создаваемый греющей средой на участке ее контакта с теплопередающей стенкой, может дополняться излучением сосед участка (обычно топки). Этот суммар поток расходуется на нагрев нагреваемой среды и потери в окружающ среду согласно коэф f | Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой:
|  |  | s | Fc | p | r_H2O | rn | Str | St | Tst | Tg
|  |  | 0.301 | 30.4 | 1 | 0.092 | 0.23 | 13.54 | 0.64 | 806.3185 | 1106
|  |  | Br | Vg | t | w | Cf | ak | a2s | e | Tsr
|  |  | 41000 | 5.47 | 833 | 8.3021 | 0.98118 | 51.4811 | 1700 | 0.005 | 687
|  |  | H | kg | ks | as | al | a1s | k | dt | Q
|  |  | 292.3333 | 2.0228 | 0.46524 | 0.13067 | 19.767 | 71.2481 | 50.9588 | 419 | 152.2396
Температура нагреваемой среды:
|  | * dY=0.2; диапазон по t широкий, по Р - от 80 до 120 ата, но в дальнейшем не помешает перепроверить. | t=3074.3-3.1077*P-2.3864*10^7*i"^-1.3+22437.3*P*i"^-1.3+0.0041697*P^2+4.8476*10^10*i"^-2.6-177649*P^2*i"^-2.6
Qf=(Q+dQ)*f
|  | * Br*Qf=D*(i"-i"n); Br*Qf -тепловой поток, передаваемый на данном участке нагреваемой среде; D*(i"-i"n) -прирост энтальпии на расход нагреваемой среды. | i"=(Br*Qf+D*i"n)/D
|  |  | Br | D | i"n | P | Q | dQ | f | Qf | i"
|  |  | 41000 | 200000 | 750 | 100 | 158.41 | 0 | 0.994 | 157.4595 | 782.2792
[10 empty] | t | Tsr
[10 empty] | 461.3218 | 734.3218
Фрагменты для участка ВЭ:
|  |  | s | Fc | p | r_H2O | rn | Str | St | Tst | Tg
|  |  | 0.236 | 19.8 | 1 | 0.09 | 0.224 | 19.664 | 0.6 | 617.3968 | 803
|  |  | Br | Vg | t | w | Cf | ak | a2s | e | Tsr
|  |  | 41000 | 5.62 | 530 | 9.5084 | 0.98685 | 74.9529 | 100000 | 0.005 | 540
|  |  | H | kg | ks | as | al | a1s | k | dt | Q
|  |  | 158.6667 | 2.7545 | 0.617 | 0.13551 | 8.281 | 83.2339 | 58.7394 | 263 | 59.7843
Температура нагреваемой среды:
|  | * dY=0.2; диапазон по t от 150 оС и выше, по Р - от 80 до 140 ата, но в пределах данной точности t от Р почти не зависит | i"=(Br*Qf+D*i"n)/D Br: t=7.058+0.37694*i'^1.2-8.7402E-05*i'^2.4+5.2177*10^12*i'^-4*P^-2
|  | * tнасыщения -для контроля получаемых данных. | i"=(Br*Qf+D*i"n)/D Br: tnas=193.897+1.6984*P-0.0066353*P^2+1.21825E-05*P^3
Qf=(Q+dQ)*f
|  | * Br*Qf=Gpv*(i'-i'n); Br*Qf -тепловой поток, передаваемый на данном участке нагреваемой среде; Gpv*(i'-i'n) -прирост энтальпии на расход нагреваемой среды. | i"=(Br*Qf+D*i"n)/D Br: i'=(Br*Qf+Gpv*i'n)/Gpv
|  |  | Br | Gpv | i'n | P | Q | dQ | f | Qf | i'
|  |  | 41000 | 205000 | 270 | 100 | 60.342 | 0 | 0.994 | 59.9799 | 281.996
[9 empty] | tnas | t | Tsr
[9 empty] | 309.5665 | 269.2717 | 542.2717
|  |  | * ak -коэф теплопередачи конвекцией; g и v -символы газа и воздуха. | Фрагменты для участка ВП: |  |  |  | T в оК; k=ee/(1/akg+1/akv)
|  |  | Fcg | r_H2O | Strg | Stg | Tg | Vg | wg | Cfg | akg
|  |  | 11.3 | 0.088 | 4.3685 | 0.8 | 648 | 5.76 | 13.7796 | 1.001 | 35.6564
|  |  | Fcv | ee | Strv | Stv | Tv | Vv | wv | Cfv | akv
|  |  | 10.1 | 0.75 | 18.774 | 0.6 | 525 | 4.38 | 9.498 | 0.89842 | 65.105
|  |  | Br | H | k | dt | Q |  | Tst | tstC
|  |  | 41000 | 903.3333 | 17.279 | 123 | 46.8261 |  | 586.5 | 313.5
Температура нагреваемой среды:
|  | * tсухого воздуха в зависимости от его энтальпии -для расчета воздухоподогревателя (диапазон t=0..500 оС; при tsv=0 принимается isv=0) | Fcv: tv=3.2591*iv-0.00087119*iv^2; Vv: Qf=(Q+dQ)*f
|  | * Br*Qf=Gvv*(iv-ivn); Br*Qf -тепловой поток, передаваемый на данном участке нагреваемой среде; Gvv*(iv-ivn) -прирост энтальпии на расход нагреваемой среды. Gvv - объемный расход воздуха в нм3/ч | Fcv: iv=(Br*Qf+Gvv*ivn)/Gvv
|  |  | Br | Vv | Gvv | ivn | Q | dQ | f | Qf | iv
|  |  | 41000 | 4.38 | 179580 | 62 | 46.826 | 0 | 0.994 | 46.545 | 72.6267
[10 empty] | tv | Tsr
[10 empty] | 232.1025 | 505.1025
Hекоторые соотношения для саратов газа при сухом воздухе:
|  |  | * Стр. 169 норм метода за 1957г. Объемы воздуха и продуктов сгорания Саратовского газа при избытке воздуха av=1 в нм3 на нм3 сухого газа | Объемы возд и прод сгорания 1нм3 Саратов газа при av=1:
|  | * Vov - теоретич (при аvt=1) Vv воздуха; Vro2 - CO2 и SO2; Vog - продуктов сгорания (Vg - полный объем продуктов сгорания). CHr=Cr/Hr -соотношение между содержанием C и H в рабочей массе (в СH4 равно 12/4=3). | Vov | VoCO2 | VoN2 | VoH2O | Vog | Qn | CHr
|  | * VoH2O посчитан без учета влаги в газообразном топливе | 9.51 | 1.01 | 7.54 | 2.13 | 10.68 | 8560 | 3.08
|  | * Теплоемкость продуктов сгорания саратовского газа при av=1 | iv=(Br*Qf+Gvv*ivn)/Gvv Br: Cgs=(C_CO2*1.01+C_N2*7.54+C_H2O*2.13)/10.68
При av>1:
Vg=10.68+(av-1)*9.51
|  | * Теплоемкость продуктов сгорания саратовского газа при av>1. Csv -теплоемкость сухого воздуха. | iv=(Br*Qf+Gvv*ivn)/Gvv Br: Cg=(Cgs*10.68+Csv*9.51*(av-1))/(10.68+9.51*(av-1))
ig=Cg*t
|  | ** dY=0.7; ig -энтальпия одного нм3 продуктов сгорания, av -избыток воздуха. Диапазон t=0..2500 oC, av=1..2.5. Для продуктов сгорания саратовского газа в сухом воздухе (влажностью воздуха можно пренебречь). | iv=(Br*Qf+Gvv*ivn)/Gvv Br: t=-17.5+3.51*ig+38.864*av^-0.5-0.30038*ig*av^-0.5+0.0044766*ig^2-23.072/av-5.8066E-05*ig^2/av-0.010324*ig^1.9
Для состава смеси:
|  | * X - к-ция/доля; gs относится к продуктам сгорания при av=1, sb - к сухому воздуху. | iv=(Br*Qf+Gvv*ivn)/Gvv Br: Xsm=(Xgs*10.68+Xsv*9.51*(av-1))/(10.68+9.51*(av-1))
или Xsm=(VoX+Xsv*9.51*(av-1))/(10.68+9.51*(av-1))
После присоса воздуха dav:
a2v=a1v+dav
|  | * Vg в нм3 на нм3 сжигаемого газа | iv=(Br*Qf+Gvv*ivn)/Gvv Br: V2g=V1g+dav*9.51
|  | * Vg в нм3 на нм3 сжигаемого газа; ism, ig в ккал на нм3 смеси | iv=(Br*Qf+Gvv*ivn)/Gvv Br: ism=i2g=(i1g*V1g+ixv*dav*9.51)/V2g
** При наличии рециркуляции X=Xi+r*Xr, где Xi -исходное (при отсутствии рецирк.) зн-е X, Xr - его зн-е в точке отбора на рециркуляцию. Iar -энтальпия в точке отбора с учетом вклада работы ДРГ и в пересчете на 1нм3 сжигаемого газа. r -доля рецирк. газа. | При рецирк: X=Xi+r*Xr, где X=Vro2, VN2, VH2O, VO2, Vg, avt-1 и Ia.
Hекоторые соотношения для саратов газа при влажном воздухе:
| * Поправка на влажность t=t+dtr; dtr=@if(ig<200,1.6-1.87*ig^0.3+0.2012*avt-21.75*r_H2Ov+0.302*ig^0.6,-0.19-0.0006295*ig+0.7193*avt^-0.4+41.38*r_H2Ov-0.4254*ig*avt^-0.4*r_H2Ov) | ** dY=0.5; ig=ism, av -избыток воздуха, r_H2Ov влажность (объемная доля влаги) воздуха. Диапазон t=0..2500 oC, av=1..2.5, r_H2Ov=0..0.04 | iv=(Br*Qf+Gvv*ivn)/Gvv Br: t=-17.5+3.51*ig+38.864*av^-0.5-0.30038*ig*av^-0.5+0.0044766*ig^2-23.072/av-5.8066E-05*ig^2/av-0.010324*ig^1.9+@if(ig<200,1.6-1.87*ig^0.3+0.2012*av-21.75*r_H2Ov+0.302*ig^0.6,-0.19-0.0006295*ig+0.7193*av^-0.4+41.38*r_H2Ov-0.4254*ig*av^-0.4*r_H2Ov)
Информация Чернышова В.И. по части рец-и и впрысков и др.
Hа рецирк газов может идти ~15%. Hа впрыск подается до 10% от
Dnom. Место отбора пара на впрыск - барабан котла, сюда же возвра-
щается перелив циркулирующего к-та впрыска. Температуру впрыска
можно принять ~на 10 oC ниже tнасыщения, типичное место впрыска -
вход 2ст ПП. Конденсационная уст-ка впрыска распологается перед
ВЭ по ходу пит воды.
(ПРИМЕЧАHИЕ: при таких соотношениях и рецирк. к-та до 15% от
Dnom получается огромный темп напор на конд уст-ке -до 100 оС,
но Чернышов настаивает, что по опыту tвпрыска близка к tнасыщения)
Если имеется поверхностный охладитель, то через него проходит
весь насыщенный пар из барабана котла, затем влажный пар посту-
пает в ПП. По водяной стороне пов. охладитель расположен за узлом
питания перед ВЭ котла. Часть пит. воды из узла питания байпаси-
руется на охладитель и поступает в ВЭ. Тем-ра пит. воды после ох-
дителя видимо близка к tнасыщения в барабане: tpv'=tnas-dt (dt -
температурный напор).
Температура воздуха после ВП (перед топкой) 300-350 оС, на ре-
циркуляцию в топку отбирается газ с t=400-450 оС. Холодный воздух
летом отбирают из верхней части котельной, зимой - снаружи, чтобы
не создавать в помещении сквозняков. Присосы воздуха могут иметь
tвоздуха в котельной ~30 оС, однако вблизи мест присоса он, види-
мо, может нагреваться и до существенно больших значений.
Рабочая температура металла экр труб ~370-380 оС; для стали 20
допусткается tst до 420 оС.
Дымовые газы в ТВП проходят внутри труб параллельно через каж-
дый куб. Если, скажем, отглушается один из шести кубов, то проход-
ное сечение для дым. газов сокрощается до 5/6 от первоначального,
а для воздуха, проходящего в межтрубном пространстве, проходное
сечение сохраняется -ситуация когда куб вообще выбрасывается из
котла не является типичной. Поверхность теплопередачи при этом
сокращается и для воздуха и для газа. Кубы обычно распологаются
по два в три параллельных по воздуху ряда, поэтому когда отглуша-
естя один куб, то 1/3 воздуха нагревается только в одном неотглу-
шенном кубе, затем проходит необогреваемый газами отглушенный куб.
При отглушении части трубок ВЭ проходное сечения для воды сокра-
щается, а для дым газов остается прежним.
Температура перегретого пара регулируется впрыском автоматичес-
ки, но регулирование рециркуляцией производится вручную. Hа газе
рециркуляцию включают при низких нагрузках для поднятия темпера-
туры перегретого пара (можно это сделать и избытком воздуха), но
автоматическое регулирование впрыском при этом сохраняют. Впрочем,
бывает, что все регулирование t п/пара производится вручную.
Предварительный подогрев воздуха бывает в калориферах и рецирку-
ляцией горячего воздуха после ВП2 на всас дутьевого вентилятора.
Рецирк дым газов бывает в топку (или перед ней) и на всас ДВ. Ес-
ли включена такая рецирк. д.газов, то рецирк. воздуха или калори-
фер не включаются.
Рециркуляция пара/к-та через УСК может превышать размер впрыска
(это предусмотрено и в компьтерном расчете), однако более типичные
варианты конструктивного исполнения предполагают отсутствие пере-
ливов к-та в барабан -т.е. равенство р-дов рециркуляции и впрыска.
К СH на тягу и дутье:
Hа ТЭС, как правило, имеются нормативные характеристики типа
Ntd=f(Dk) или Ntd=f(Gbr)
соответствующие нормативным избыткам воздуха в газо-воздушном
тракте. Эти характеристики несложно переложить на компьютер и
пересчитать их в зависимости от расхода газа/воздуха - Vnc, вида
Ntd=f(Vnc)
которые будут пригодными для использования как при нормативных,
так и при фактических избытках воздуха и его присосах, если аэро-
динамическое сопротивление тракта осталось отвечающим нормативному
|  | * Hормативное сопротивление отвечает результатам заводских расчетов либо специальных испытаний - соответствующие материалы должны быть в ПТО. | iv=(Br*Qf+Gvv*ivn)/Gvv Br: сопротивлению при данном Vnc. Сопротивление соответствует произ-
ведению коэфф аэродин. сопр-я на массовый расход среды в квадрате
или, точнее, в степени 1.8.
Дополнительные соотношения см. в файле bd4.wq1, в т.ч. по нагре-
ву в механизмах воздуха или дымового газа:
| * Cv - средняя теплоемкость воздуха (газа) при постоянном давлении, ккал/(нм3*гр); Vnc - производительность вентилятора или дымососа в нм3/с; Nrot - передаваемая ротору мощность, квт |  | iv=(Br*Qf+Gvv*ivn)/Gvv Br: 3600*Cv*Vnc*dt=860*Nrot, ккал/ч
| * Nrot квт; H -полный напор вентилятора или дымососа,кгс/м2; hv -КПД машины с учетом потерь энергии в направляющем аппарате, представляющий собой произведение гидравлического КПД машины и КПД регулирования. Величина hv,% берется по данным исп-й/завода. |  | iv=(Br*Qf+Gvv*ivn)/Gvv Br: Nrot=Vnc*(t+273)*H/(1.02*hv*273)
Отсюда:
dt=8.58*(t+273)*H*10^-4/(Cv*hv)
|  |  | или: | di=8.58*(t+273)*H*10^-4/hv
Действующий фрагмент:
|  |  | Br | Vg | hv | H | tgC | Vnc | N | di | Nyd
|  |  | 16000 | 14.85 | 70 | 200 | 160 | 66 | 293.225 | 1.0615 | 0.0012341
Это отвечает H=200 для дымососа по Чернышову, а верхняя его
оценка по опыту оказалась в два раза большей. Компромиссное зн-е
|  |  | для номинал-го Nyd примем (пока): |  |  |  |  | Nynm=0.0018 |  | квтч/нм3
Для дутьевого вент. получилось di=1.2; Nyd=0.0014. Компромиссное
|  |  | (по Чернышову) знач-е получится: |  |  |  |  | Nynm=0.0021 |  | квтч/нм3
|  |  | Для ДРГ (д-с рецирк) что-нибудь: |  |  |  |  | Nynm=0.0031 |  | квтч/нм3
Т.к. H пропорционален (Br*Vg)^2 и Nyd=N/(Br*Vg), имеем:
Nyd/Nynm=(Br*Vg)^2/(Brnom*Vgnom)^2*(tg+273)/(tgnom+273)*hvnom/hv
Nyd=Knn*(Br*Vg)^2*(tg+273)/hv
Knn=Nynm/(Brnom*Vgnom)^2/(tgnom+273)*hvnom
Что дает: Knn для ДС 5.2E-15, для ДВ 1.23E-14 и ДРГ 1.8E-13
|  | Итак, предварительно: | Действующий фрагмент: H: ДС; Действующий фрагмент: Vnc: ВД; Действующий фрагмент: di: ДРГ
[5 empty] | Nynm | 0.0018 |  | 0.0021 |  | 0.003
[5 empty] | Knn | 5.2e-15 |  | 1.23e-14 |  | 4e-13
Для дальнейшей развязки надо знать hv=f(Br*Vg), или hv=f(N)=
=f(Nyd*Br*Vg) -будет рекурсия, или просто N=f(Br*Vg,tg) -тогда
приведенные выкладки для Nyd окажутся излишними. Если все это не
известно, то по аналогии с упрощенной зависимостью для воды
N=(1-hv/100)*Nnom+hv/100*Nnom/Gnom*G
примем линейную зависимость:
Nyd=(1-hvnom/100)*Nynm+hvnom/100*Nynm/((Brnom*Vgnom)^2*(tgnom+273))*(Br*Vg)^2*(tg+273)
или:
|  | *! Это зависимость только для сравнительно больших нагрузок -при нулевой нагрузке Nyd=бесконечности, что не отвечает данной ф-ле. | Br: Nyd=(1-hvnom/100)*Nynm+Knn/100*(Br*Vg)^2*(tg+273)
Фрагмент:
|  |  | Nynm | hvnom | Knn | Br | Vg | tg | Nyd | N | di
|  |  | 0.0018 | 70 | 5.2e-15 | 16000 | 14.85 | 160 | 0.0018111 | 430.3204 | 1.5583
P.S. По "физике" получается, что Nyd должно уменьшаться с умень-
шением нагрузки. Чернышов и данные по бл.300 УгГРЭС этого не подт-
верждают. Видимо, лучше пока оставить Nyd=const.
|  | * Методические ук-я по составлению и содержанию энергетических характеристик оборудования тепловых электростанций, 1993г. | Nynm: Значения присосов в газовый тракт определяется по формуле:
da=danom*(Qkbr_nom/Qkbr)^0.5
Поскольку для разных видов топлив примерно сохраняется одина-
ковое соотношение между Qkbr и объемами дым газов:
da=danom*(Brnom*Vgnom)^0.5/(Br*Vg)^0.5
da=Kan/(Br*Vg)^0.5
Kan=danom*(Brnom*Vgnom)^0.5
Последняя ф-ла работает при включениях/отключениях рециркуляций.
Фрагмент для определения Kan:
[5 empty] | Тракт | Brnom | Vgnom | danom | Kan
|  |  | * Присос воздуха в топке условно отнесен ко входу в ПП | Топка | Т
|  |  |  | ПП 2ст | П2 | 16000 | 11.8445 | 0.07 | 30.4731
|  |  |  | ПП 1ст | П1 | 16000 | 12.5238 | 0.04 | 17.9055
|  |  |  | ВЭ 2ст | Э2 | 16000 | 12.9119 | 0.03 | 13.6357
|  |  |  | ВП 2ст | В2 | 16000 | 13.2031 | 0.05 | 22.9809
|  |  |  | ВЭ 1ст | Э1 | 16000 | 13.6883 | 0.03 | 14.0396
|  |  |  | ВП 1ст | В1 | 16000 | 13.9794 | 0.05 | 23.6469
|  |  |  | Д-сос | ДС | 16000 | 14.4646 | 0.04 | 19.243
УТОЧHЕHИЯ К РАСЧЕТУ ОБЪЕМОВ И ТЕПЛОВЫДЕЛЕHИЯ ГАЗОВ В ТОПКЕ:
(С учетом влажности воздуха и рециркуляции газов)
Действующий фрагмент см. в bfk_2g.wq1
Состав сухого воздуха в %:
|  |  | * Точнее: N2 - 78.09; O2 - 20.95; инерт. газы - 0.94; CO2 - 0.03 | N2 - ~79%; O2 - ~21%
|  | * Стр. 169 норм метода за 1957г. Объемы воздуха и продуктов сгорания Саратовского газа при избытке воздуха аvt=1 в нм3 на нм3 сухого газа | Nynm: Объемы сух возд и прод сгорания 1нм3 Саратов газа при аvt=1:
|  | * Символ "o" относится к avt=1. Vvo -объем воздуха Vv при аvt=1; Vgo -полный объем продуктов сгорания Vg при avt=1. CHr=Cr/Hr -соотношение между содержанием C и H в рабочей массе (в СH4 равно 12/4=3). | Vvo | V_CO2o | V_N2o | V_H2Oo | Vgo | Qn | CHr
|  | * Объем водяных паров VH2Oo посчитан без учета влаги в газообразном топливе, что не вносит существенной погрешности в расчет. | 9.51 | 1.01 | 7.54 | 2.13 | 10.68 | 8560 | 3.08
|  | * В данном фрагменте состав воздуха принят N2=79%, O2=21%. Степень рециркуляции r=0 отвечает отсутствию рециркуляции. avt -избыток воздуха, поступающего в топку. | Nynm: Объемы возд и прод сгорания 1нм3 Саратов газа при аvt>1 и r=0:
|  | * r_H2Ov -объемная доля паров воды в воздухе. Символ "i" относится к r=0, то есть к сжиганию при отсутствии рециркуляции. | Nynm: Vvi=avt*9.51/(1-r_H2Ov); Фрагмент: Vg: V_CO2i=1.01
|  |  | V_N2i=7.54+0.79*(avt-1)*9.51 |  |  |  |  | V_H2Oi=2.13+Vvi*r_H2Ov
|  |  | V_O2i=0.21*(avt-1)*9.51 |  |  |  | Vgi=V_CO2i+V_N2i+V_H2Oi+V_O2i
|  |  | или: | Vgi=10.68+(avt-1)*9.51+Vvi*r_H2Ov
Объемные доли прод сгорания 1нм3 Саратов газа при аvt>1 и r=0:
|  |  | r_CO2i=V_CO2i/Vgi |  |  | r_N2i=V_N2i/Vgi
|  |  | r_H2Oi=V_H2Oi/Vgi |  |  | r_O2i=V_O2i/Vgi
или:
r_CO2i=1.01/Vgi
r_N2i=(7.54+0.79*(avt-1)*9.51)/Vgi
r_H2Oi=(2.13+Vvi*r_H2Ov)/Vgi
r_O2i=0.21*(avt-1)*9.51/Vgi
|  |  | в т.ч: | avt=1+r_O2i*Vgi/(0.21*9.51) |  |  |  |  | Vgi=1.01/r_CO2i
avt=1+r_O2i*1.01/(r_CO2i*0.21*9.51)
Объемы возд и прод сгорания 1нм3 Саратов газа при аvt>1 и r>0:
|  | * Символ "i" относится к r=0, то есть к сжиганию газа при отсутствии рециркуляции. Символ "r" относится к газовой смеси, отбираемой на рециркуляцию. | Nynm: * Общий объем газов в нм3/нм3 Vg=Vgi+r*Vgr, т.е. объему газов при отсутствии рециркуляции Vgi плюс объем рециркулирующих газов r*Vgr.; Фрагмент: hvnom: Vg=Vgi+r*Vgr; Фрагмент: Br: * Vgc -средневзвешенное от Vgi и Vgr; Фрагмент: Vg: Vgc=(Vgi*Vgi+Vgr*r*Vgr)/Vg
Объемные доли прод сгорания 1нм3 Саратов газа при аvt>1 и r>0:
|  | * Так как r_CO2=(r_CO2i*Vgi+r_CO2r*r*Vgr)/Vg и r_CO2i=V_CO2i/Vgi | Nynm: r_CO2=(V_CO2i+r_CO2r*r*Vgr)/Vg; Фрагмент: tg: r_N2=(V_N2i+r_N2r*r*Vgr)/Vg
|  |  | r_H2O=(V_H2Oi+r_H2Or*r*Vgr)/Vg |  |  |  |  | r_O2=(V_O2i+r_O2r*r*Vgr)/Vg
|  |  | * av -избыток воздуха в топке после смешения с продуктами рециркуляции; Vgc -см выше -средневзвешенное от Vgi и Vgr | av=1+r_O2*Vgc/(0.21*9.51)
av=1+r_O2*((Vgi*Vgi+Vgr*r*Vgr)/Vg)/(0.21*9.51)
|  |  | ** Ф-ла на все случаи смешения потоков в топке и по газовому тракту применительно к сжиганию саратовского газа. | av=1+r_O2*1.01/(r_CO2*0.21*9.51)
av=1+(r_N2*Vg-7.54)/(0.79*9.51)
|  |  | * Для дополнительного контроля по av | av=1+(r_N2*1.01/r_CO2-7.54)/(0.79*9.51)
или:
r_CO2=(1.01+r_CO2r*r*Vgr)/Vg
r_N2=((7.54+0.79*(avt-1)*9.51)+r_N2r*r*Vgr)/Vg
r_H2O=((2.13+Vvi*r_H2Ov)+r_H2Or*r*Vgr)/Vg
r_O2=((0.21*(avt-1)*9.51)+r_O2r*r*Vgr)/Vg
| * Полезное тепловыделение Ia и адиабатическая энтальпия iasm прод сгорания 1нм3 Саратов газа. Ia в ккал/нм3 относится к 1нм3 сухого сжигаемого газа. | Тепловыделение Ia и адиабат энтальпия iasm прод сгорания 1нм3 газа:
|  | * ivt, Vvi -энтальпия и объем воздуха поступающего в топку, igr -энтальпия рециркулирующего газа, r*Vgr -объем рециркулирующего газа (r -степень рециркуляции, Vgr -объем газов в точке отбора на рециркуляцию в нм3 на нм3 сжигаемого газа) | Nynm: Ia=Qn+ivt*Vvi+igr*r*Vgr; Фрагмент: N: iasm=Ia/Vg
Тепло, переданное топкой:
|  | * Qtr - тепло в ккал/час, отданное всей поверхности ограничивающих топку труб. | Nynm: Qtr=Br*f*(Ia-I"); Фрагмент: Br: * Qkv -кол-во тепла в ккал/ч, переданное котловой воде; a_kv - доля лучевоспринимающей поверхности топки, приходящаяся на экранные трубы.; Фрагмент: Vg: Qkv=a_kv*Qtr
|  | * Тепло, переданное пару в пределах топки: | Nynm: Qpt=Qtr-Qkv; Фрагмент: Br: * Тепло излучения топки, переданное пару за пределами топки:; Фрагмент: Vg: Qpzt=apzt*Qtr
Паропроизводительность котла:
| * Энтальпия насыщенного пара в ккал/кг | inp=675.292-0.019276*P^1.5-4.2803E-06*P^3
| * Энтальпия воды на линии насыщения в ккал/кг | inv=161.307+6.16086*P^0.8-0.0626355*P^1.6+0.000426786*P^2.4
|  | * Gr - р-д к-та, рециркулирующего через УСК, Gvpr - р-д этого к-та, отбираемый на впрыск, ivpr -энтальпия этого к-та; Dnas=Db+Gr, где Db - р-д насыщенного пара, поступающего из барабана в ПП. | Nynm: Gpv*ipv+Gr*ivpr+Qkv=Dnas*inp+Gy*inv; Фрагмент: Nyd: Расходы в кг/ч
|  |  | Gy=Dk*y/100 |  | Gpv=Dk*(1+y/100) |  |  | Dnas=Dk+Gr-Gvpr
Dk*(1+y/100)*ipv+Gr*ivpr+Qkv=Dk*inp+(Gr-Gvpr)*inp+Dk*y/100*inv
Dk*(inp+y/100*inv-(1+y/100)*ipv)=Qkv+Gr*ivpr-(Gr-Gvpr)*inp
|  | * Gr - р-д к-та, рециркулирующего через УСК, Gvpr - р-д этого к-та, отбираемый на впрыск, ivpr -энтальпия этого к-та; Dnas=Db+Gr, где Db - р-д насыщенного пара, поступающего из барабана в ПП. Расходы в кг/ч! | Nynm: Dk=(Qkv+Gr*ivpr-(Gr-Gvpr)*inp)/(inp+y/100*inv-(1+y/100)*ipv)
|  | *! Присос воздуха в топку будет условно подмешан к газовому потоку за пределами излучения топки. | Nynm: * Температура и энтальпия пара и дым газов, обусловленные излучением топки (излучение частично выходит и за пределы топки); Фрагмент: hvnom: t и i пара/газа за счет тепла излучения топки:
|  | * dY=0.2; диапазон для перегретого пара по t широкий, по Р - от 80 до 120 ата, но в дальнейшем не помешает перепроверить. | Nynm: tp=3074.3-3.1077*P-2.3864*10^7*ip^-1.3+22437.3*P*ip^-1.3+0.0041697*P^2+4.8476*10^10*ip^-2.6-177649*P^2*ip^-2.6
|  |  | * Dvgr -расход пара, отбираемого из барабана на установку приготовления конденсата, идущего на впрыск. | Db=Dk-Gvpr
|  | * Энтальпия пара на выходе из поверхности нагрева, ограничивающей топку. | Nynm: ipt=(Qpt+Db*inp)/Db
|  | * Температура пара в оС на выходе из поверхности нагрева, ограничивающей топку. | Nynm: tpt=3074.3-3.1077*P-2.3864*10^7*ipt^-1.3+22437.3*P*ipt^-1.3+0.0041697*P^2+4.8476*10^10*ipt^-2.6-177649*P^2*ipt^-2.6
|  | * Энтальпия пара на выходе из поверхности нагрева, ограничивающей пределы излучения топки (за пределами топки). | Nynm: ipzt=(Qpzt+Db*ipt)/Db
|  | * Энтальпия пара на выходе из поверхности нагрева, ограничивающей пределы излучения топки (за пределами топки). | Nynm: ipzt=((Qpt+Qpzt)+Db*inp)/Db
|  | * Температура пара на выходе из поверхности нагрева, ограничивающей пределы излучения топки (за пределами топки). | Nynm: tpzt=3074.3-3.1077*P-2.3864*10^7*ipzt^-1.3+22437.3*P*ipzt^-1.3+0.0041697*P^2+4.8476*10^10*ipzt^-2.6-177649*P^2*ipzt^-2.6
| *! Присос воздуха в топку будет условно подмешан к газовому потоку за пределами излучения топки. | * Энтальпия дым газа на выходе из поверхности нагрева, ограничивающей пределы излучения топки. Влияние присоса воздуха на igzt и Vg будет учтено в фрагментах конвективного теплообмена. | Nynm: igzt=(I"-Qpzt/Br)/Vg
Энтальпия пит воды после УСК:
|  | * Gpv*dipv=Gr*dir; ipv=ipvn+Gr*(inp-ivpr)/Gpv. Gr - расход насыщ пара, циркулирующего через УСК | Nynm: ipv=ipvn+Gr*(inp-ivpr)/Gpv
|  |  | ** Варианты могут быть использованы при неизветстных значениях w и структурных факторов, в т.ч. на основе известных номинальных/справочных значений ak или значений ak, известных по данным испытаний. | Варианты для определения ak и параметра Str:
|  |  | ak=Str*Cf*w^St |  |  | w=Br*Vg/(3600*Fc)*(t+273)/273
ak=Str/(3600*Fc)^St*Cf*((t+273)/273)^St*(Br*Vg)^St
|  |  | Str'=Str/(3600*Fc)^St |  |  |  | Cf'=Cf*((t+273)/273)^St
|  |  | ** Для воздуха аналогично: ak=Str'*Cf'*(Br*Vv)^St | ak=Str'*Cf'*(Br*Vg)^St
если известно зн-е ak при заданных/номинальных параметрах, то
Str'=akn/(Cf'n*(Brn*Vgn)^St)
Можно также задаться Fcy - условным/правдоподобным зн-м Fc.
|  |  | Тогда: | wy=Br*Vg/(3600*Fcy)*(t+273)/273
ak=Stry*Cf*wy^St
Stry=akn/(Cfn*wyn^St)
|  |  | В более общем плане, параметры Str и H в ф-лах | [6 empty] | ak=Str*Cf*w^St
|  |  | и Q=k*H*dt/Br |  | могут использоваться как достаточно простые наст-
роечные параметры модели и в частности корректироваться по данным
испытаний или эксплуатационных замеров, обеспечивая новую идеоло-
гию использования результатов испытаний и экспл. данных.
Результаты работы ПП по прямоточной
и противоточной схемам (кол-во участков =5):
|  |  | ** Согласно расчету прямоток несколько уступает противотоку по экономичности (~2.5 ккал/кг по i" пара), но заметно выигрывает по равномерности tst - температуры стенки. | Пароперегр. -прямоток
|  | * Ny -номер участка ПП по ходу пара; tst, tg, tp - температура в oC стенки, газа и пара (Рпара=100ата); dt=tg-tp; Q -кол-во тепла, переданного на данном участке. | Ny | tst | tg | tp | dt | Q
|  |  | 1 | 563.0875 | 805.195 | 452.4961 | 352.6989 | 201.4239
|  |  | 2 | 568.3282 | 771.7671 | 477.6898 | 294.0773 | 165.0829
|  |  | 3 | 573.4045 | 744.2205 | 498.8555 | 245.365 | 135.7787
|  |  | 4 | 578.0609 | 721.4593 | 516.5412 | 204.9181 | 112.0481
|  | * Температура на выходе ПП tg=702.6 и tp=531.29 против tg=704.31 и tp=526 при противотоке | 5 | 582.2079 | 702.6032 | 531.2884 | 171.3148 | 92.7415
Пароперегр. -противоток
|  |  | Ny | tst | tg | tp | dt | Q
|  |  | 1 | 526.2177 | 704.3118 | 452.4961 | 251.8157 | 134.2716
|  |  | 2 | 546.4903 | 727.9817 | 469.2055 | 258.7762 | 140.7616
|  |  | 3 | 568.0414 | 752.6677 | 487.0766 | 265.5911 | 147.464
|  |  | 4 | 590.8917 | 778.3959 | 506.1213 | 272.2745 | 154.3953
|  |  | 5 | 615.0599 | 805.195 | 526.347 | 278.848 | 161.576
|  | ** Однако многие ф-лы сложно использовать из-за потерь в ВП | Nynm: Hекоторые доп соотношения в связи с рецирк д.газов через ВП
Требуемое содержание O2 в горелках:
|  |  | VO2=0.21*(avg-1)*9.51 |  |  |  | Vg=10.68+(avg-1)*9.51
r_O2=0.21*(avg-1)*9.51/(10.68+(avg-1)*9.51)
При влажном воздухе:
VO2=0.21*(avg-1)*9.51
Vg=10.68+(avg-1)*9.51+avg*9.51*r_H2Ov/(1-r_H2Ov)
r_O2=0.21*(avg-1)*9.51/(10.68+(avg-1)*9.51+avg*9.51*r_H2Ov/(1-r_H2Ov))
В общем случае:
r_O2=0.21*(avg-1)*$Vvo/($Vgo+(avg-1)*$Vvo+avg*$Vvo*r_H2Ov/(1-r_H2Ov))
|  | * Подробнее см. в фрагменте топки. | Nynm: Для сведения/напоминания -сгорание саратов газа:
|  |  |  | Vvo | V_RO2o | V_N2o | V_H2Oo | Vgo
|  |  |  | 9.51 | 1.01 | 7.54 | 2.13 | 10.68
Требуемый объем воздуха на вход в дутьевой вентилятор
|  |  | * Объем д.газов на рецирк; r -рецирк; Vgr -объем газов за точкой их отбора на рецирк | dVr=r*Vg2r
r_O2r*dVr+0.21*(Vv-9.51)=r_O2*(10.68+(Vv-9.51)+dVr)
r_O2r*dVr+0.21*Vv-0.21*9.51=r_O2*(10.68-9.51+dVr)+r_O2*Vv
0.21*Vv-r_O2*Vv=r_O2*(10.68-9.51+dVr)-r_O2r*dVr+0.21*9.51
Vv=(r_O2*(10.68-9.51+dVr)-r_O2r*dVr+0.21*9.51)/(0.21-r_O2)
При влажном воздухе:
r_O2r*dVr+0.21*(1-r_H2Ov)*(Vv-9.51/(1-r_H2Ov))=r_O2*(10.68+(Vv-9.51)+dVr)
r_O2r*dVr+0.21*(Vv*(1-r_H2Ov)-9.51)=r_O2*(10.68+(Vv-9.51)+dVr)
Vv=(r_O2*(10.68-9.51+dVr)-r_O2r*dVr+0.21*9.51)/(0.21*(1-r_H2Ov)-r_O2)
В общем случае:
Vv=(r_O2*($Vgo-$Vvo+dVr)-r_O2r*dVr+0.21*$Vvo)/(0.21*(1-r_H2Ov)-r_O2)
Однако эти ф-лы сложно использовать из-за потерь в ВП

## BFK_2G
Банк формул и фрагментов по котлу
(для природного газа)
Подробности см. на листе bfk_1g, а также листе rascet
Вопросы ВХР см в директории BXP.
Состав газообразного топлива задается в % по объему, и все рас-
четы относятся к нормальному метру кубическому сухого газа (при
760 мм рт ст и 0 оС). Теплота сгорания подсчитывается по ф-ле сме-
шения.
Средние теплоемкости от 0 до t оС, ккал/(нм3*град):
| * t=0..2500 oC; dY=0.0002 | C_CO2=0.34584+0.0008688*(t+100)^0.82-1.09945E-06*(t+100)^1.64+5.4341E-10*(t+100)^2.46
| * t=0..2500 oC; dY=0.0001 | C_N2=0.309701-5.55238E-06*(t+100)^1.1+1.60444E-08*(t+100)^2.2-5.68436E-12*(t+100)^3.3+8.56875E-16*(t+100)^4.4-4.82474E-20*(t+100)^5.5
| * t=0..2500 oC; dY=0.0001 | C_O2=0.317715-0.000574557*(t+100)^0.7+1.64618E-05*(t+100)^1.4-1.19525E-07*(t+100)^2.1+3.85185E-10*(t+100)^2.8-4.67365E-13*(t+100)^3.5
| * t=0..2500 oC; dY<0.0001 | C_HO2=0.356179-3.26182E-05*(t+100)^0.8+1.29519E-06*(t+100)^1.6-1.48934E-09*(t+100)^2.4-5.94678E-13*(t+100)^3.2+1.29158E-15*(t+100)^4
| * Средняя теплоемкость сухого воздуха; t=0..2500 oC | Csv=(0.0534122+8.6718E-07*t+2.64098E-08*t^2-2.10894E-11*t^3+7.09675E-15*t^4-8.97019E-19*t^5)^0.4
| *? "Cvv влажн возд вычислена при d=10г на 1 кг сухого возд и отнесена к 1 нм3 сух возд. Общ ф-ла: Cvv=Csv+0.0016*d*C_H2O ккал/(нм3*град)" -так сказано на стр.14 норм метода за 57г. Однако эта странная ф-ла совершенно не отвечает ф-ле смешения Csv-C_H2O | Cvv=Csv+0.0016*d*C_H2O |  |  |  | ???
| * Средняя теплоемкость влажного воздуха; t=0..2500 oC. r_H2Ov - влажность (объемная доля паров H2O) воздуха | Cvv=(1-r_H2Ov)*Csv+r_H2Ov*C_H2O
Cvv=(1-r_H2Ov)*(0.0534122+8.6718E-07*t+2.64098E-08*t^2-2.10894E-11*t^3+7.09675E-15*t^4-8.97019E-19*t^5)^0.4+r_H2Ov*(0.356179-3.26182E-05*(t+100)^0.8+1.29519E-06*(t+100)^1.6-1.48934E-09*(t+100)^2.4-5.94678E-13*(t+100)^3.2+1.29158E-15*(t+100)^4)
|  | * Энтальпия влажного воздуха | ivv=t*Cvv
ivv=t*((1-r_H2Ov)*(0.0534122+8.6718E-07*t+2.64098E-08*t^2-2.10894E-11*t^3+7.09675E-15*t^4-8.97019E-19*t^5)^0.4+r_H2Ov*(0.356179-3.26182E-05*(t+100)^0.8+1.29519E-06*(t+100)^1.6-1.48934E-09*(t+100)^2.4-5.94678E-13*(t+100)^3.2+1.29158E-15*(t+100)^4))
Внимание! Результаты расчетов во всех фрагментах выделены зеленым цветом
| * Это простейшая по своей организации рекурсия, однако работает достаточно быстро и надежно. | ** Рекурсивн расчет t, где ism! - известная или заданная энтальпия смеси; ism - энтальпия, расчитанная (как сумма энтальпий компонентов смеси) по скользящему зн-ю t; 2.5 - коэфф при di (меньше 2.5 - сходиться будет дольше, больше - может пойти вразнос) | Действующий рекурсивный фрагмент: t=t+2.5*(ism!-ism)
|  | * a - доля; i - энтальпия; t - рекурсивное значение t в оС. Входные данные a_O2 и ism!, остальное - результаты расчетов. После ввода данных надо несколько раз нажать F9. | a_N2 | a_O2 | ism! | i_N2 | i_O2 | ism | t
|  |  | 0.8 | 0.2 | 32 | 31.8925 | 32.4302 | 32 | 103.0534
|  | * При копировании или корректировке фрагмента рекомендуется задать ism!=0, чтобы избежать сбоев. | Более полный рек фрагмент р-та t:
|  | * r - доля (такое обозначение объемной доли используется в норм. расчетах); i - энтальпия; t - рекурсивное значение t в оС; rn - суммарная объемная доля трехатомных газов, rn=r_H2O+r_RO2 (rn используется в последующих фрагментах) | r_N2 | r_H2O | r_CO2 | r_O2 | ism! | rn
|  |  | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 32.47 | 0.2
|  |  | i_N2 | i_H2O | i_CO2 | i_O2 | ism | t
|  |  | 30.9464 | 35.9644 | 40.6524 | 31.4584 | 32.47 | 100.003
конец фрагмента
Для сухого воздуха при t=0..900 оС:
|  | * dY=0.4; iv=Csv*t | tsv=3.2584*iv-0.00087946*iv^2
Для влажного воздуха при t=0..900 оС:
|  | ** dY=0.4; tvv=tsv+dtr; dtr=-0.56112*iv*r_H2Ov. iv=Cvv*t, Cvv посчитана по формуле смешения. Кстати, как проверено, подобная поправка dtr=~-0.56112*(ig*0.65)*r_H2Ov может быть использована и для продуктов сгорания во влажном воздухе, о которых см. ниже. | tvv=3.2584*iv-0.00087946*iv^2-0.56112*iv*r_H2Ov
Для продуктов сгорания саратовского газа в сухом воздухе:
|  | ** dY=0.7; ig=ism, av -избыток воздуха. Диапазон t=0..2500 oC, av=1..2.5 | t=-17.5+3.51*ig+38.864*av^-0.5-0.30038*ig*av^-0.5+0.0044766*ig^2-23.072/av-5.8066E-05*ig^2/av-0.010324*ig^1.9
Для продуктов сгорания саратовского газа во влажном воздухе:
| * Поправка на влажность t=t+dtr; dtr=@if(ig<200,1.6-1.87*ig^0.3+0.2012*avt-21.75*r_H2Ov+0.302*ig^0.6,-0.19-0.0006295*ig+0.7193*avt^-0.4+41.38*r_H2Ov-0.4254*ig*avt^-0.4*r_H2Ov) | ** dY=0.5; ig=ism, av -избыток воздуха, r_H2Ov влажность (объемная доля влаги) воздуха. Диапазон t=0..2500 oC, av=1..2.5, r_H2Ov=0..0.04 | t=-17.5+3.51*ig+38.864*av^-0.5-0.30038*ig*av^-0.5+0.0044766*ig^2-23.072/av-5.8066E-05*ig^2/av-0.010324*ig^1.9+@if(ig<200,1.6-1.87*ig^0.3+0.2012*av-21.75*r_H2Ov+0.302*ig^0.6,-0.19-0.0006295*ig+0.7193*av^-0.4+41.38*r_H2Ov-0.4254*ig*av^-0.4*r_H2Ov)
К РАСЧЕТУ ОБЪЕМОВ И ТЕПЛОВЫДЕЛЕHИЯ ГАЗОВ В ТОПКЕ:
Состав сухого воздуха в %:
|  |  | * Точнее: N2 - 78.09; O2 - 20.95; инерт. газы - 0.94; CO2 - 0.03 | N2 - ~79%; O2 - ~21%
|  | * Стр. 169 норм метода за 1957г. Объемы воздуха и продуктов сгорания Саратовского газа при избытке воздуха аvt=1 в нм3 на нм3 сухого газа | Объемы сух возд и прод сгорания 1нм3 Саратов газа при аvt=1:
|  | * Символ "o" относится к avt=1. Vvo -объем воздуха Vv при аvt=1; Vgo -полный объем продуктов сгорания Vg при avt=1. CHr=Cr/Hr -соотношение между содержанием C и H в рабочей массе (в СH4 равно 12/4=3). | Vvo | V_CO2o | V_N2o | V_H2Oo | Vgo | Qn | CHr
|  | * Объем водяных паров VH2Oo посчитан без учета влаги в газообразном топливе, что не вносит существенной погрешности в расчет. | 9.51 | 1.01 | 7.54 | 2.13 | 10.68 | 8560 | 3.08
|  | * В данном фрагменте состав воздуха принят N2=79%, O2=21%. Степень рециркуляции r=0 отвечает отсутствию рециркуляции. avt -избыток воздуха, поступающего в топку. | Объемы возд и прод сгорания 1нм3 Саратов газа при аvt>1 и r=0:
|  | * r_H2Ov -объемная доля паров воды в воздухе. Символ "i" относится к r=0, то есть к сжиганию при отсутствии рециркуляции. | Vvi=avt*9.51/(1-r_H2Ov) |  |  |  | Vgi=10.68+(avt-1)*9.51+Vvi*r_H2Ov
Объемы возд и прод сгорания 1нм3 Саратов газа при аvt>1 и r>0:
|  | * Символ "i" относится к r=0, то есть к сжиганию газа при отсутствии рециркуляции. Символ "r" относится к газовой смеси, отбираемой на рециркуляцию. | * Общий объем газов в нм3/нм3 Vg=Vgi+r*Vgr, т.е. объему газов при отсутствии рециркуляции Vgi плюс объем рециркулирующих газов r*Vgr. | Vg=Vgi+r*Vgr |  | ** Ф-ла на все случаи смешения потоков в топке и по газовому тракту применительно к сжиганию саратовского газа. | av=1+r_O2*1.01/(r_CO2*0.21*9.51)
Объемные доли прод сгорания 1нм3 Саратов газа при аvt>1 и r>0:
r_CO2=(1.01+r_CO2r*r*Vgr)/Vg
r_N2=((7.54+0.79*(avt-1)*9.51)+r_N2r*r*Vgr)/Vg
r_H2O=((2.13+Vvi*r_H2Ov)+r_H2Or*r*Vgr)/Vg
r_O2=((0.21*(avt-1)*9.51)+r_O2r*r*Vgr)/Vg
| * Полезное тепловыделение Ia и адиабатическая энтальпия iasm прод сгорания 1нм3 Саратов газа. Ia в ккал/нм3 относится к 1нм3 сухого сжигаемого газа. | Тепловыделение Ia и адиабат энтальпия iasm прод сгорания 1нм3 газа:
|  | * ivt, Vvi -энтальпия и объем воздуха поступающего в топку, igr -энтальпия рециркулирующего газа, r*Vgr -объем рециркулирующего газа (r -степень рециркуляции, Vgr -объем газов в точке отбора на рециркуляцию в нм3 на нм3 сжигаемого газа) | Ia=Qn+ivt*Vvi+igr*r*Vgr | [6 empty] | iasm=Ia/Vg
Контроль по av:
av=1+r_O2*((Vgi*Vgi+Vgr*r*Vgr)/Vg)/(0.21*9.51)
av=1+r_O2*1.01/(r_CO2*0.21*9.51)
av=1+(r_N2*1.01/r_CO2-7.54)/(0.79*9.51)
Действующий фрагмент:
|  |  | avt | r_H2Ov | r | Vgr | Vvi | Vgi | Vg
|  |  | 1.2 | 0.02 | 0.12 | 13.9794 | 11.6449 | 12.8149 | 14.4924
|  |  |  | r_CO2r | r_N2r | r_H2Or | r_O2r |  | Qn | ivt | igr
|  |  |  | 0.072249 | 0.71134 | 0.17069 | 0.045715 |  | 8560 | 102 | 148
|  |  |  | r_CO2 | r_N2 | r_H2O | r_O2 | av |  | Ia | iasm
|  |  |  | 0.078055 | 0.70629 | 0.1828 | 0.032852 | 1.2129 |  | 9996.0535 | 689.7434
|  |  |  | * av_b, av_O2, av_N2 - av, определенный по балансу потоков, по r_O2 и по r_N2 | Контроль по av: |  |  | av_b | av_O2 | av_N2
[8 empty] | 1.213 | 1.2129 | 1.2129
конец фрагмента
ТЕПЛОПЕРЕДАЧА В ТОПКЕ
Эффективная толщина излучающего слоя в топке
|  | * Ошибка s в 10% сост. ~1% в теплопередаче | * Vs - объем излучающего слоя в м3; Fst - площадь ограждающих его поверхностей в м2. | s=3.6*Vt/Fst |  | м
Степень экранирования топки:
| * Вообще-то в норм методе за 73г используется не "u", а некий хитрый значок, напоминающий "x". Степень экранирования топки u=Hl/Fst; Fst - полная поверхность стен топки. | * Hl - Лучевоспринимающая поверхность нагрева настенных и двусветных экранов, находится как величина непрерывной плоскости, эквивалентной по тепловосприятию экрану из незагрезненных труб. Hl=Sum(Fпл*x) - x угловой коэфф. Fst для двусв.экр. =2*b*l, м2. |  | u=Hl/Fst
Эффективная степень черноты факела (топочной среды):
| * ks в 1/(м*кгс/см2) | * p - давление (обычно p=1); s - эффективная толщина излучающего слоя в м; ks - коэф ослабления лучей топочной средой. |  | af=1-@Exp(-ks*p*s)
При сжигании жидкого и газообразного топлив:
|  | * asv и ag - степень черноты, какой бы обладал факел при заполнении всей топки соответственно только светящимся пламенем или только несветящимися трехатомными газами |  | af=nt*asv+(1-nt)*ag
|  | * Для открытых и полуоткрытых топок при qv<=350000ккал/(м3*ч) nt=0.1 для газа и 0.55 для жидкого топлива. <В примере норм метода за 1957г qv=124000>. |  | ng=0.1 | nm=0.55
|  | * rn - суммарная объемная доля трехатомных газов, rn=r_H2O+r_RO2 |  |  | ag=1-@Exp(-kg*rn*p*s)
|  | * kg*rn, kc - коэфф ослабления лучей трехатомными газами и сажистыми частицами |  |  | asv=1-@Exp(-(kg*rn+kc)*p*s)
| * Было (см. 57г) kg=(0.8+1.6*r_H2O)/(pn*s)^0.5*(1-0.38*T"/1000) | * pn - суммарное парциальное давление трехатомных газов, pn=p*rn | kg=((0.78+1.6*r_H2O)/(pn*s)^0.5-0.1)*(1-0.37*T"/1000)
kg=((0.78+1.6*r_H2O)/(p*rn*s)^0.5-0.1)*(1-0.37*T"/1000)
| * В файлах bd*.wq1 есть разные уточнения на этот счет, а старый (57г) вариант: ks=kc=1.6*T"/1000-0.5 -для светящегося пламени жидких и богатых летучими твердых топлив, что уже благополучно устарело. | * avt - избыток воздуха в топке; CHr=Cr/Hr - соотношение между содержанием углерода и водорода в рабочей массе (в СH4 это отношение равно 12/4=3, для газа Саратовского месторожднения оно равно ~3.1) | kc=0.03*(2-avt)*(1.6*T"/1000-0.5)*CHr | [5 empty] | При avt>2 kc=0 |  | CHr=~3.1?
Теплообмен в топке:
|  | * Ф-ла (6-25) за 73г или (6-01) за 57г; T", Ta - абсолютная температура и абс теоретич темп-ра на выходе из топки oK; at - степень черноты топки. | T"/Ta=Bo^0.6/(Mx*at^0.6+Bo^0.6)
| * Mx принимается не выше 0.5 (при камерном сжигании); подробности определения Мх см. в файлах bfk_1g.wq1 и rascet.wq1. | * Mx при сжигании газа и мазута. Xm - отношение высоты расположения максимума температуры к высоте топки, отсчитываемых от пода топки или средины холодной воронки. | Mx=0.54-0.2*Xm |  |  | газ и мазут; подробности в bfk_1g и rascet.wq1.
Критерий Больцмана Bo:
|  | * Ф-ла (6-25) за 73г или (6-01) за 57г; T", Ta - абсолютная температура и абс теоретич темп-ра на выходе из топки oK; at - степень черноты топки. | T"/Ta=Bo^0.6/(Mx*at^0.6+Bo^0.6)
| * В таком виде записана ф-ла за 57г, но значения j здесь другие. (Было: для газа j=1.0; мазут j=0.9; тв топливо j=0.7, но оказалось, что и чистые поверхности не воспринимают весь тепловой поток, а часть его отражают. Поэтому j и для газа меньше 1.0). | * j=Kte/x (см. ниже) - условный коэф загрязнения лучевоспринимающих поверхностей (для газа j=0.65; мазут j=0.55; тв топливо j=0.45, для АШ и Т с Гун<12и8% и зольного, типа экибаст, угля j=0.35); Hl - лучевоспр поверхность нагрева в м2. | Bo=f*Br*Csr/(4.9E-08*j*Hl*Ta^3) |  |  |  |  | j=0.65 для газа
| * В таком виде записана ф-ла за 73г. Она эквивалентна предыдущей ф-ле. Под коэфф тепловой эффективности понимается способность воспринять падающий поток, которая зависит не только от загрязненности и угл. коэфф, но и от отражательной способности поверхн | * Kte - средний коэфф тепловой эффективности экранов. Определяется как средневзвешенное Kte=Sum(Ktei*Fsti)/Fst. Ktei=xi*ji (угловой коэфф, умноженный на коэф загрязнения). Коэфф загр j -это условная величина, учитывающая и загрязнения и отражение потока | Bo=f*Br*Csr/(4.9E-08*Kte*Fst*Ta^3)
| * Старый вариант (57г) f=1-q5p/100. Для отдельных участков КА доли q5 принимаются пропорциональными кол-ву тепла, отданным соответствующим газоходом. | * hka - КПД КА брутто, q5p=q5 -потери в окр. среду (имя "q5" не подходит, так как совпадает с адресом ячейки q5). |  | f=1-q5p/(hka+q5p) |  |  | проще: | f=1-q5p/100
|  |  | * B - действительный расход топлива, поступающего в котельный агрегат, в нм3/ч. Для газа q4p=0 и Br=B. | Br=B*(1-q4p/100) |  |  | для газа Br=B
|  | * Теоретич теплосод-е продуктов сгорания Ia равно полезному тепловыделениюв топке (все внесенное и выделившееся тепло - без химнедожогов и т.п.), отнесенному к 1нм3 сухого газа | * Средняя теплоемкость продуктов сгорания, отнесенная к 1нм3 сухого газа | Csr=(Ia-I")/(Ta-T")
|  | * Было (57г) at=0.82*af/(af+(1-af)*u*j). Степень экранирования топки u=Hl/Fst; Fst - полная поверхность стен топки. | at=af/(af+(1-af)*Kte)
Распределение температур по высоте топки:
(См. действующий фрагмент в файле bfr_1g.wq1)
Тепло, переданное топкой:
|  | * Qtr - тепло в ккал/час, отданное всей поверхности ограничивающих топку труб. | Qtr=Br*f*(Ia-I") |  |  | * Qkv -кол-во тепла в ккал/ч, переданное котловой воде; a_kv - доля лучевоспринимающей поверхности топки, приходящаяся на экранные трубы. | Qkv=a_kv*Qtr
|  | * Тепло, переданное пару в пределах топки: | Qpt=Qtr-Qkv |  |  | * Тепло излучения топки, переданное пару за пределами топки: | Qpzt=apzt*Qtr
Паропроизводительность котла:
| * Энтальпия насыщенного пара в ккал/кг | inp=675.292-0.019276*P^1.5-4.2803E-06*P^3
| * Энтальпия воды на линии насыщения в ккал/кг | inv=161.307+6.16086*P^0.8-0.0626355*P^1.6+0.000426786*P^2.4
|  | * Gr - р-д к-та, рециркулирующего через УСК, Gvpr - р-д этого к-та, отбираемый на впрыск, ivpr -энтальпия этого к-та; Dnas=Db+Gr, где Db - р-д насыщенного пара, поступающего из барабана в ПП. Расходы в кг/ч! | Dk=(Qkv+Gr*ivpr-(Gr-Gvpr)*inp)/(inp+y/100*inv-(1+y/100)*ipv)
|  | *! Присос воздуха в топку будет условно подмешан к газовому потоку за пределами излучения топки. | * Температура и энтальпия пара и дым газов, обусловленные излучением топки (излучение частично выходит и за пределы топки) | t и i пара/газа за счет тепла излучения топки:
|  | * dY=0.2; диапазон для перегретого пара по t широкий, по Р - от 80 до 120 ата, но в дальнейшем не помешает перепроверить. | tp=3074.3-3.1077*P-2.3864*10^7*ip^-1.3+22437.3*P*ip^-1.3+0.0041697*P^2+4.8476*10^10*ip^-2.6-177649*P^2*ip^-2.6
Db=Dk-Gvpr
|  | * Энтальпия пара на выходе из поверхности нагрева, ограничивающей топку. | ipt=(Qpt+Db*inp)/Db
|  | * Температура пара в оС на выходе из поверхности нагрева, ограничивающей топку. | tpt=3074.3-3.1077*P-2.3864*10^7*ipt^-1.3+22437.3*P*ipt^-1.3+0.0041697*P^2+4.8476*10^10*ipt^-2.6-177649*P^2*ipt^-2.6
|  | * Энтальпия пара на выходе из поверхности нагрева, ограничивающей пределы излучения топки (за пределами топки). | ipzt=(Qpzt+Db*ipt)/Db
|  | * Энтальпия пара на выходе из поверхности нагрева, ограничивающей пределы излучения топки (за пределами топки). | ipzt=((Qpt+Qpzt)+Db*inp)/Db
|  | * Температура пара на выходе из поверхности нагрева, ограничивающей пределы излучения топки (за пределами топки). | tpzt=3074.3-3.1077*P-2.3864*10^7*ipzt^-1.3+22437.3*P*ipzt^-1.3+0.0041697*P^2+4.8476*10^10*ipzt^-2.6-177649*P^2*ipzt^-2.6
| *! Присос воздуха в топку будет условно подмешан к газовому потоку за пределами излучения топки. | * Энтальпия дым газа на выходе из поверхности нагрева, ограничивающей пределы излучения топки. Влияние присоса воздуха на igzt и Vg будет учтено в фрагментах конвективного теплообмена. | igzt=(I"-Qpzt/Br)/Vg
Энтальпия пит воды после УСК:
|  | * Gpv*dipv=Gr*dir; ipv=ipvn+Gr*(inp-ivpr)/Gpv. Gr - расход насыщ пара, циркулирующего через УСК | ipv=ipvn+Gr*(inp-ivpr)/Gpv
Действующий фрагмент "ТОПКА":
|  |  | ** Этот фрагмент "Объемы и тепловыделения в топке" уже был представлен выше, здесь он повторен в качестве составной части фрагмента работы топки | Объемы/состав, рециркуляция, тепловыделение в топке:
|  |  | avt | r_H2Ov | r | Vgr | Vvi | Vgi | Vg
|  |  | 1.2 | 0.02 | 0.12 | 13.9794 | 11.6449 | 12.8149 | 14.4924
|  |  |  | r_CO2r | r_N2r | r_H2Or | r_O2r |  | Qn | ivt | igr
|  |  |  | 0.072249 | 0.71134 | 0.17069 | 0.045715 |  | 8560 | 102 | 148
|  |  |  | r_CO2 | r_N2 | r_H2O | r_O2 | av |  | Ia | iasm
|  |  |  | 0.078055 | 0.70629 | 0.1828 | 0.032852 | 1.2129 |  | 9996.0535 | 689.7434
|  |  |  | * av_b, av_O2, av_N2 - av, определенный по балансу потоков, по r_O2 и по r_N2 | Контроль по av: |  |  | av_b | av_O2 | av_N2
[8 empty] | 1.213 | 1.2129 | 1.2129
Теоретич. (адиабатич.) температура сгорания газа:
| * Предпологается что присос в топку будет учтен уже после выхода из нее, так как этот поток присоса в основном байпасный. Впрочем, возможны и др. варианты учета этого присоса. | * r - доля (такое обозначение объемной доли используется в норм. расчетах); i - энтальпия; t - рекурсивное значение t в оС; rn - суммарная объемная доля трехатомных газов, rn=r_H2O+r_RO2 (rn используется в последующих фрагментах) | r_N2 | r_H2O | r_CO2 | r_O2 | iasm!
|  |  | 0.70629 | 0.1828 | 0.078055 | 0.032852 | 689.7434
|  |  | i_N2 | i_H2O | i_CO2 | i_O2 | iasm | t
|  |  | 623.0479 | 814.2611 | 1014.4096 | 659.385 | 689.7434 | 1778.6166
Степень черноты топки:
|  |  | s | nt | p | r_H2O | rn | CHr | avt | Ia | Ta
|  |  | 6.3 | 0.1 | 1 | 0.1828 | 0.26086 | 3.08 | 1.2 | 9996.0535 | 2051.6166
|  |  | Kte | kg | kc | ag | asv | af | at |  | T"
|  |  | 0.55 | 0.35192 | 0.12998 | 0.43917 | 0.75271 | 0.47053 | 0.6177 |  | 1411.4614
|  |  | * Предпологается что присос в топку будет учтен уже после выхода из нее, так как этот поток присоса в основном байпасный. Впрочем, возможны и др. варианты учета этого присоса. | Теплосодержание газов на выходе из топки:
|  |  | V_CO2 | V_N2 | V_H2O | V_O2 | t
|  |  | 1.1312 | 10.2359 | 2.6492 | 0.47611 | 1138.4614
|  |  | i_CO2 | i_N2 | i_H2O | i_O2 | I"
|  |  | 610.9304 | 382.907 | 478.6427 | 406.2444 | 6071.9294
Критерий Больцмана и расчетная т-ра на выходе из топки:
|  |  | Br | Mx | Fst | q5p | Kte | Ia | I" | Ta | T"
|  |  | 16000 | 0.445 | 700 | 0.6 | 0.55 | 9996.0535 | 6071.9294 | 2051.6166 | 1411.4614
|  | * a_kv, Qtr, Qkv -вставной фрагмент для расчета количеств переданного топкой тепла, который, при необходимости, можно вынести и использовать вне материнского фрагмента (другие пояснения см под фрагментом). | f | Csr | Bo |  |  |  |  | at | T!"
|  |  | 0.994 | 6.13 | 0.59844 |  |  |  |  | 0.6177 | 1411.4614
Тепло, переданное топкой:
|  |  | a_kv | apzt | Qtr | Qkv | Qpt | Qpzt
|  |  | 0.94 | 0.02 | 61826365.5091 | 58116783.5785 | 3709581.9305 | 1236527.3102 |  |  | ivpr
|  |  |  | Паропроизводительность котла в кг/ч: | [6 empty] | 304.2331
|  |  | ipv | Qkv | y | P | Gr | Gvpr | inp | inv | Dk
|  |  | 300 | 58116783.5785 | 2.5 | 100 | 25000 | 15000 | 651.7357 | 334.2331 | 167914.5654
|  |  | * Температура и энтальпия пара и дым газов, обусловленные излучением топки (излучение частично выходит и за пределы топки) | t и i пара/газа за пределами излучения топки:
|  |  | Br | Vg | Gvpr | Db | ipzt | tpzt | igzt | * Температура насыщения tnas приведена для дополнительного контроля правильности tpzt -температуры пара в оС за пределами, где условно заканчивается влияние излучения топки | tnas
|  |  | 16000 | 14.4924 | 15000 | 152914.5654 | 684.0813 | 332.6377 | 413.64 |  | 309.5665
*! Присос воздуха в топку будет условно подмешан к газовому потоку
за пределами, где условно заканчивается влияние излучения топки,
то есть в разделе конвективного теплообмена.
Конец фрагмента "ТОПКА"
|  |  | * Для незапыленного (чисто газового) потока | КОHВЕКТИВHЫЙ ТЕПЛООБМЕH
| * ТВП - трубчатый воздухоподогреватель. | Пар и вода, а также дым газ в ТВП проходят внутри труб (продоль-
* Это информация со слов Чернышова В.И. | * УСК - установка для приготовления собственного конденсата (тип труба в трубе). | ное омывание). Снаружи труб только поперечное омывание, кроме УСК.
Теплообмен за пределами влияния излучения топки:
|  | * По учету Hl и x см rascet.wq1 подраздел ДОП-Я К ТЕПЛООБМЕHУ В ТОПКЕ (Hl -лучевоспр поверхность, х -угловой коэфф (кол-во воспринятого излучением тепла, отнесенное к теплу, которое было бы воспринято непрерывной поверхностью с той же температурой)) | ipv: * k - коэф теплопередачи ккал/(м2*час*град); Паропроизводительность котла в кг/ч: Qkv: Q=k*H*dt/Br; Паропроизводительность котла в кг/ч: Gr: * Стр. 51 норм метода за 1957г. Условная температура пароводяной смеси равна tнасыщения (tкипения) плюс полразности энтальпий смеси и энталпии кипящей воды. Применяется для расчета кипящих экономайзеров при доле пара на выходе эк-ра =<30%; Паропроизводительность котла в кг/ч: Gvpr: tyw=ts+0.5*(iw-is)
| * В примере норм р-та за 57г обычно используется ф-ла k=a1s/(1+(e+1/a2s)*a1s). | * a1s, a2s -коэф теплоотдачи от греющей среды к стенке и от ст к нагреваемой среде; e -коэф загрязнения стенок. e=dz/hz+dn/hn -толщина на коэф тепопроводности ккал/(м*час*град) золы или накипи. Для газа e=~0.005, м2*час*град/ккал, -детали см rascet.wq1 | ipv: k=1/(1/a1s+e+1/a2s)
|  | * ee - коэф использования поверхности нагрева (применяется в расчетах 2-й и 1-й ступени воздухоподогревателя - в норм примере за 1957г стр.144 и 148 для 2-й и 1-й ст. ee=0.75, а член теплопередачи излучением -см ниже- al отсутствует) | ipv: или: k=ee*a1s*a2s/(a1s+a2s); Паропроизводительность котла в кг/ч: Gvpr: для 1 и 2ст ВП
| * Согласно норм примера за 1957г стр. 144 и 148 для воздухоподогревателя член излучения не учитывается (al=0) | * wn - коэф неполноты омывания (обычно wn=1); ak, al - коэф теплоотдачи конвекцией и излучением | ipv: a1s=wn*ak+al; Паропроизводительность котла в кг/ч: Gvpr: для ТВП al=0.0
| * Для вод экономайзера значением a2s пренебрегают. В первом приближении можно пренебречь и зн-м a2s для паропер-ля. Более точные соотношения для a2s см. ниже или в файле rascet.wq1. | * ak' - то же, что ak (коэф теплоотдачи конвекцией); при теплопередаче от стенки к нагреваемой среде член теплопередачи излучением отсутствует | ipv: a2s=ak'; Паропроизводительность котла в кг/ч: y: 1/a2s=~1/1700 для ПП (Р=100ата) и 1/a2s=~0.0 для ВЭ
|  | * akg, akv - ak для дым газа и воздуха | ipv: k=ee/(1/akg+1/akv); Паропроизводительность котла в кг/ч: Gvpr: для 1 и 2ст ТВП
|  |  | * w - cкорость м/сек; wo - скорость при t=0 oC, сответсвующая принятому выражению объемов газов (они обычно даются в объемах при t=0) | ak=f(w,t); w=wo*(t+273)/273
|  |  | * Vg - объем газов в нм3 на нм3 сжигаемого газа; Fc - площадь сечения для прохода газов в м2. | w=Br*Vg/(3600*Fc)*(t+273)/273
|  |  | * Str и St - параметры, имеющие постоянное значение для данного структурного элемента, их определение см. в файле bfk_1g.wq1. Формулы Cf=f(t) для воздуха и f(r_H2O,t) для дым газов см. ниже. | ak=Str*Cf*w^St
|  |  | Для воздухоподогревателя: |  |  |  |  | Для ВЭ:
|  | * Стр. 41 норм метода за 1957г. tst - температура стенки | ipv: tst=~(tгаза+tвоздуха)/2; Паропроизводительность котла в кг/ч: Gvpr: tst=~tpv+100
Более общая ф-ла для T в оК:
|  | * Сравни с Q=k*H*dt/Br; Tsr - средняя температура среды, протекающей внутри труб. e - коэф загрязнения | ipv: Tst=Tsr+(e+1/a2s)*Q*Br/H
Уточнения для ПП (пар):
|  | * de - эквивалентный диаметр в м (подробности в файле rascet.wq1) | ipv: a2s=(-3.75+0.05776*t+0.2713*P^1.4-0.00031165*t*P^1.4)/de^0.2*w^0.8
|  | * Str - фактор, мало зависящий от изменения t и P в широких пределах, поэтому его достаточно вычислить только один раз при заданном D (например, при номинальном значении D). | ipv: a2s=~Str*D^0.8; Паропроизводительность котла в кг/ч: P: Str=a2s/Dnom^0.8
|  | * р-д пара D в кг/ч | ipv: для норм примера за 1957г; Паропроизводительность котла в кг/ч: Gr: Str=0.1171; Паропроизводительность котла в кг/ч: inp: a2s=0.1171*D^0.8
Коэф теплоотдачи излучением:
| * Степень St=4 для запыленного потока, т.е. при учете излучения золы. Для газов и жидких топлив поток считается незапыленным и St=3.6 | * Ф-ла (7-41) норм метода за 1957г. ast - степень черноты лучевоспринимающих стенок (для котлов ast=0.82); Tg, Tst - абс температуры газа и стенок; as - степень черноты потока газов. | ipv: al=4.9E-08*(ast+1)/2*as*Tg^3*(1-(Tst/Tg)^3.6)/(1-Tst/Tg); 304.2331 Dk: ) ast=0.82
al=4.9E-08*(0.82+1)/2*as*Tg^3*(1-(Tst/Tg)^3.6)/(1-Tst/Tg)
|  | * s=3.6*Vs/Fst; Vs - объем излучающего слоя в м3; Fst - площадь ограждающих его поверхностей в м2. | ipv: * p - давление (обычно p=1); s - эффективная толщина излучающего слоя в м; ks - коэф ослабления лучей излучающей средой (cравни с топкой). Определение s см. в файде bfk_1g.wq1.; Паропроизводительность котла в кг/ч: Qkv: as=1-@Exp(-ks*p*s)
|  | * Как и для топки (см.выше) | ipv: ks=kg*rn; Паропроизводительность котла в кг/ч: inp: as=1-@Exp(-kg*rn*p*s)
kg=((0.78+1.6*r_H2O)/(p*rn*s)^0.5-0.1)*(1-0.37*Tg/1000)
Определение Cf и St:
|  | * При числе рядов Nr=1 используется ф-ла для шахматных пучков | ipv: При поперечном омывании коридорных пучков (Nr>1):
|  | * Cf для воздуха | ipv: Cfv=0.3838+13.5164*(t+100)^-0.5-56.545/(t+100); 304.2331 Dk: St=0.64
|  | * Cf для газа | ipv: Cfg=1.1077-0.002944*t^0.7+0.67936*r_H2O+0.0050854*t^0.7*r_H2O+8.9737E-06*t^1.4-2.4659*r_H2O^2-4.6377E-05*t^1.4*r_H2O^2+23.168*t^-0.1*r_H2O^4
При поперечном омывании шахматных пучков:
|  | * Cf для воздуха | ipv: Cfv=2.2357-0.72908*(t+100)^0.1-0.0082964*(t+100)^0.2; 304.2331 Dk: St=0.6
|  | * Cf для газа | ipv: Cfg=1.723-0.00072545*t-2.1255*r_H2O^0.1+0.00081189*t*r_H2O^0.1+1.5846E-07*t^2+1.5631*r_H2O^0.2-1.6954E-07*t^2*r_H2O^0.2+257255*t^-0.8*r_H2O^10
|  |  | При продольном омывании дым газами поверх нагрева: | [7 empty] | St=0.8
|  | * Cf для газа | ipv: Cfg=1.6256-0.045133*t^0.5+0.4512*r_H2O+0.093678*t^0.5*r_H2O+0.00045725*t+1.5688*r_H2O^2-0.12748*t^0.5*r_H2O^1.2
|  |  | В более общем плане, параметры Str и H в ф-лах | [6 empty] | ak=Str*Cf*w^St
|  |  | и Q=k*H*dt/Br |  | могут использоваться как достаточно простые наст-
роечные параметры модели и в частности корректироваться по данным
испытаний или эксплуатационных замеров, обеспечивая новую идеоло-
|  | **Дело в том,что структурные параметры являются по сути полуэмпирическими, поэтому опред-е их правильных зн-й может оказаться достаточно сложным. Однако с математической точки зрения параметры Str и H являются лишь некими константами и не более того. | ipv: гию использования результатов испытаний и экспл. данных. Подробнее
о вариантах определения и использования структурных параметров см.
в файле bfk_1g.wq1.
Количество тепла, переданное на теплопередающем участке:
Qf=Q*f
Применительно к саратовскому газу:
Смешение дым газа с присосом воздуха:
|  | * dVv -объем присасываемого воздуха в нм3 на нм3 сжигаемого газа; dav -размер присоса воздуха, r_H2OV -объемная влажность воздуха. | ipv: dVv=dav*9.51/(1-r_H2Ov); Паропроизводительность котла в кг/ч: Gr: * Vgn -начальный (до смешения) объем газов в нм3/нм3; Паропроизводительность котла в кг/ч: Gvpr: Vg=Vgn+dVv
|  |  | r_CO2=r_CO2n*Vgn/Vg |  |  |  | r_N2=(r_N2n*Vgn+0.79*dVv)/Vg
|  | r_O2=(r_O2n*Vgn+0.21*dVv)/Vg | Паропроизводительность котла в кг/ч: Gr: r_H2O=(r_H2On*Vgn+r_H2Ov*dVv)/Vg
|  |  | * ig, iv -энтальпия одного нм3 дым газа или воздуха | ig=(ign*Vgn+iv*dVv)/Vg
Энтальпия газа после теплопередающего участка:
|  | * Qf=Q*f, f -коэфф сохранения тепла | ipv: ig=ign-Q/Vg
Температура дым газа:
|  | * Избыток воздуха | ipv: av=1+r_O2*1.01/(r_CO2*0.21*9.51)
|  | * Для продуктов сгорания саратовского газа во влажном воздухе: | ipv: tg=-17.5+3.51*ig+38.864*av^-0.5-0.30038*ig*av^-0.5+0.0044766*ig^2-23.072/av-5.8066E-05*ig^2/av-0.010324*ig^1.9+@if(ig<200,1.6-1.87*ig^0.3+0.2012*av-21.75*r_H2Ov+0.302*ig^0.6,-0.19-0.0006295*ig+0.7193*av^-0.4+41.38*r_H2Ov-0.4254*ig*av^-0.4*r_H2Ov)
Энтальпия пара после смешения с впрыском:
|  | *! Db -р-д пара из барабана в ПП, Gvpr -р-д к-та пара на впрыск, Dk=Db+Gvpr, но Dk<=Dnas -расхода нас пара, поступающего в барабан, так как часть насыщенного пара рециркулирует барабан-УСК-барабан в размере, обычно превышающем Gvpr. | ipv: ip=(ipn*Db+ivpr*Gvpr)/Dk
Энтальпия пара после теплопередающего участка:
|  | * D=Db или Dk | ipv: ip=ipn+Qf*Br/D
Температура перегретого пара:
tp=3074.3-3.1077*P-2.3864*10^7*ip^-1.3+22437.3*P*ip^-1.3+0.0041697*P^2+4.8476*10^10*ip^-2.6-177649*P^2*ip^-2.6
|  |  | * tнасыщения -для контроля получаемых данных. | tnas=193.897+1.6984*P-0.0066353*P^2+1.21825E-05*P^3
|  |  |  | * УСК - установка для приготовления собственного конденсата, идущего на впрыск | Энтальпия пит воды после УСК
| * Gpv*ipv=Gpv*ipvn+Gr*(ipnas-ik) | * Gpv - р-д пит воды; Gr - р-д насыщ пара на УСК (Gr>=Gvpr); ipvn -первоначальное зн-е ipv (до УСК); ik -энтальпия к-та УСК. | ipv: ipv=ipvn+Gr*(ipnas-ik)/Gpv
Энтальпия пит воды после теплопередающего участка:
ipv=ipvn+Qf*Br/Gpv
Температура пит воды:
|  | * dY=0.2; диапазон по t от 150 оС и выше, по Р - от 80 до 140 ата, но в пределах данной точности t от Р почти не зависит | ipv: t=7.058+0.37694*ipv^1.2-8.7402E-05*ipv^2.4+5.2177*10^12*ipv^-4*P^-2
|  | * tнасыщения -для контроля получаемых данных. | ipv: tnas=193.897+1.6984*P-0.0066353*P^2+1.21825E-05*P^3
Энтальпия и t воздуха после теплопередающего участка:
|  | * iv=ivn+Qf*Br/Gv, Gv=Br*Vv. Vv - р-д воздуха в нм3 на нм3 сжигаемого газа | ipv: iv=ivn+Qf/Vv
|  | * Для влажного воздуха при t=0..900 оС: | ipv: tv=3.2584*iv-0.00087946*iv^2-0.56112*iv*r_H2Ov
|  |  |  | Фрагменты для участка ПП: |  |  |  |  | * Strp=0.1171 -структурный параметр для пара: a2s=0.1171*D^0.8 | D | Strp
|  | * Тепловой поток, создаваемый греющей средой на участке ее контакта с теплопередающей стенкой. Этот поток расходуется на нагрев нагреваемой среды и потери в окружающ среду согласно коэфф сохранения f. | ipv: Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой:; Паропроизводительность котла в кг/ч: inv: 200000; 304.2331 Dk: 0.1171
|  |  | s | Fc | p | r_H2O | rn | Str | St | Tst | Tg
|  |  | 0.301 | 30.4 | 1 | 0.092 | 0.23 | 13.54 | 0.64 | 804.7735 | 1106
|  |  | Br | Vg | t | w | Cf | ak | a2s | e | Tsr
|  |  | 41000 | 5.47 | 833 | 8.3021 | 0.98118 | 51.4811 | 2038.8294 | 0.005 | 687
|  |  | H | kg | ks | as | al | a1s | k | dt | Q
|  |  | 292.3333 | 2.0228 | 0.46524 | 0.13067 | 19.7295 | 71.2106 | 51.1945 | 419 | 152.9439
Параметры нагреваемой среды:
|  |  | ipn | P | f | Qf | ip | t | Tsr
|  |  | 750 | 100 | 0.994 | 152.0262 | 781.1654 | 459.5793 | 732.5793
Параметры газа после теплопередающего участка:
|  |  | ign | av | Vg | r_CO2 | r_H2Ov | ig | tg
|  |  | 405.7555 | 1.2766 | 5.47 | 0.07456 | 0.02 | 377.795 | 1041.014
Фрагменты для участка ВЭ:
|  | * Тепловой поток, создаваемый греющей средой на участке ее контакта с теплопередающей стенкой. Этот поток расходуется на нагрев нагреваемой среды и потери в окружающ среду согласно коэфф сохранения f. | ipv: Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой:
|  |  | s | Fc | p | r_H2O | rn | Str | St | Tst | Tg
|  |  | 0.236 | 19.8 | 1 | 0.09 | 0.224 | 19.664 | 0.6 | 617.3968 | 803
|  |  | Br | Vg | t | w | Cf | ak | a2s | e | Tsr
|  |  | 41000 | 5.62 | 530 | 9.5084 | 0.98685 | 74.9529 | 100000 | 0.005 | 540
|  |  | H | kg | ks | as | al | a1s | k | dt | Q
|  |  | 158.6667 | 2.7545 | 0.617 | 0.13551 | 8.281 | 83.2339 | 58.7394 | 263 | 59.7843
Параметры нагреваемой среды:
|  |  | Gpv | ipvn | P | f | Qf | ipv | tnas | t | Tsr
|  |  | 205000 | 270 | 100 | 0.994 | 59.4256 | 281.8851 | 309.5665 | 269.1795 | 542.1795
Параметры газа после теплопередающего участка:
|  |  | ign | av | Vg | r_CO2 | r_H2Ov | ig | tg
|  |  | 188.5549 | 1.3404 | 5.62 | 0.071365 | 0.02 | 177.9171 | 522.2127
|  |  | * ak -коэф теплопередачи конвекцией; g и v -символы газа и воздуха. | Фрагменты для участка ВП: |  |  |  | T в оК; k=ee/(1/akg+1/akv)
|  |  | Fcg | r_H2O | Strg | Stg | Tg | Vg | wg | Cfg | akg
|  |  | 11.3 | 0.088 | 4.3685 | 0.8 | 648 | 5.76 | 13.7796 | 1.001 | 35.6564
|  |  | Fcv | ee | Strv | Stv | Tv | Vv | wv | Cfv | akv
|  |  | 10.1 | 0.75 | 18.774 | 0.6 | 525 | 4.38 | 9.498 | 0.89842 | 65.105
|  |  | Br | H | k | dt | Q |  | Tst | tstC
|  |  | 41000 | 903.3333 | 17.279 | 123 | 46.8261 |  | 586.5 | 313.5
Параметры нагреваемой среды:
|  |  |  | ivn | r_H2Ov | f | Qf | iv | tv | Tsr
|  |  |  | 62 | 0.02 | 0.994 | 46.5451 | 72.6267 | 231.1931 | 504.1931
Параметры газа после теплопередающего участка:
|  |  | ign | av | Vg | r_CO2 | r_H2Ov | ig | tg
|  |  | 158.3152 | 1.386 | 5.76 | 0.069245 | 0.02 | 150.1857 | 445.795
Фрагменты участков для компоновки в виде строк:
Фрагменты для участка ПП:
|  |  | ee: Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой: | [23 empty] | Параметры нагреваемой среды: | [6 empty] | Параметры газа после теплопередающего участка:
|  |  | * Strp=0.1171 -структурный параметр для пара: a2s=0.1171*D^0.8 | D | Strp | s | Fc | p | r_H2O | rn | Str | St | Tst | Tg | Br | Vg | t | w | Cf | ak | a2s | e | Tsr | H | kg | ks | as | al | a1s | k | dt | Q |  | ipn | P | f | Qf | ip | tnas | t | Tsr | ign | av | Vg | r_CO2 | r_H2Ov | ig | tg
|  |  |  | 200000 | 0.1171 | 0.301 | 30.4 | 1 | 0.092 | 0.23 | 13.54 | 0.64 | 804.7735 | 1106 | 41000 | 5.47 | 833 | 8.3021 | 0.98118 | 51.4811 | 2038.8294 | 0.005 | 687 | 292.3333 | 2.0228 | 0.46524 | 0.13067 | 19.7295 | 71.2106 | 51.1945 | 419 | 152.9439 |  | 750 | 100 | 0.994 | 152.0262 | 781.1654 | 309.5665 | 459.5793 | 732.5793 | 405.7555 | 1.2766 | 5.47 | 0.07456 | 0.02 | 377.795 | 1041.014
Фрагменты для участка ВЭ:
|  |  | Stv: Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой: | [22 empty] | Параметры нагреваемой среды: | [7 empty] | Параметры газа после теплопередающего участка:
[6 empty] | s | Fc | p | r_H2O | rn | Str | St | Tst | Tg | Br | Vg | t | w | Cf | ak | a2s | e | Tsr | H | kg | ks | as | al | a1s | k | dt | Q | Gpv | ipvn | P | f | Qf | ipv | tnas | t | Tsr | ign | av | Vg | r_CO2 | r_H2Ov | ig | tg
[6 empty] | 0.236 | 19.8 | 1 | 0.09 | 0.224 | 19.664 | 0.6 | 617.3968 | 803 | 41000 | 5.62 | 530 | 9.5084 | 0.98685 | 74.9529 | 100000 | 0.005 | 540 | 158.6667 | 2.7545 | 0.617 | 0.13551 | 8.281 | 83.2339 | 58.7394 | 263 | 59.7843 | 205000 | 270 | 100 | 0.994 | 59.4256 | 281.8851 | 309.5665 | 269.1795 | 542.1795 | 188.5549 | 1.3404 | 5.62 | 0.071365 | 0.02 | 177.9171 | 522.2127
|  |  | ee: * ak -коэф теплопередачи конвекцией; g и v -символы газа и воздуха. k=ee/(1/akg+1/akv); Strv: Фрагменты для участка ВП: | [22 empty] | Параметры нагреваемой среды: | [7 empty] | Параметры газа после теплопередающего участка:
|  |  |  | Fcg | r_H2O | Strg | Stg | Tg | Vg | wg | Cfg | akg | Fcv | ee | Strv | Stv | Tv | Vv | wv | Cfv | akv | Br | H | k | dt | Q |  | Tst | tstC |  |  |  |  | ivn | r_H2Ov | f | Qf | iv |  | tv | Tsr | ign | av | Vg | r_CO2 | r_H2Ov | ig | tg
|  |  |  | 11.3 | 0.088 | 4.3685 | 0.8 | 648 | 5.76 | 13.7796 | 1.001 | 35.6564 | 10.1 | 0.75 | 18.774 | 0.6 | 525 | 4.38 | 9.498 | 0.89842 | 65.105 | 41000 | 903.3333 | 17.279 | 123 | 46.8261 |  | 586.5 | 313.5 |  |  |  |  | 62 | 0.02 | 0.994 | 46.5451 | 72.6267 |  | 231.1931 | 504.1931 | 158.3152 | 1.386 | 5.76 | 0.069245 | 0.02 | 150.1857 | 445.795
Фрагмент "ПП прямоток":
|  |  | ee: * Расчет потока Q ведется по данным параметрам, а также по начальным значения температур газа и среды. Рекурсия осуществляется через Tst (Tстенки). Hачальные значения энтальпий используются за теплопередающим участком -после нахождения Q.; Strv: Входные параметры для расчета теплового потока Q на теплопередающем участке: | [5 empty] | * Зн-я, используемые для расчета параметров нагреваемой среды и газа после теплопередающего участка (P,f -для среды; av, r_H2Ov -для газа; расчет ведется на базе найденных зн-й Q) | Вход зн-я для i(Q) и t(Q): |  |  |  | * Расчет потока Q на теплопередающем участке ведется по начальным значения температур газа и среды (рекурсия осуществляется через температуру стенки - Tst). Hачальные значения энтальпий используются за теплопередающим участком -после нахождения Q. | Hачальные (входные) зн-я:
|  |  |  | Br | D | H | Str | St | s | Fc | e | pg | r_H2O | rn | Vg | Strp |  | P | f | av | r_H2Ov |  | ig | ip | Tg | Tsr
|  |  |  | 16000 | 167914.5654 | 160 | 13.54 | 0.64 | 0.301 | 30.4 | 0.005 | 1 | 0.17551 | 0.25007 | 15.1717 | 0.1171 |  | 100 | 0.994 | 1.2766 | 0.02 |  | 405.7555 | 750.6971 | 1383.2984 | 686.6988
[27 empty] | * Расчет конечных значенийй см правее, но они также представлены рядом с входными зн-ми в целях удобства организации поучасткового расчета. | Конечные (выходные) зн-я: | [5 empty] | Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой: | [13 empty] | Параметры среды после теплопередающего участка: | [7 empty] | Параметры газа после теплопередающего участка:
|  |  | Ny | Br | D | H | Str | St | s | Fc | e | pg | r_H2O | rn | Vg | Strp |  | P | f | av | r_H2Ov |  | ig | ip | Tg | Tsr |  | ig | ip | Tg | Tsr |  | dt | Tst | tgC | w | Cf | ak | a2s | kg | ks | as | al | a1s | k | Q |  | P | f | ipn | Qf | ip | tnas | t | Tsr | av | r_H2Ov | Vg | ign | ig | tg
|  |  | 1 | 16000 | 167914.5654 | 160 | 13.54 | 0.64 | 0.301 | 30.4 | 0.005 | 1 | 0.17551 | 0.25007 | 15.1717 | 0.1171 |  | 100 | 0.994 | 1.2766 | 0.02 |  | 405.7555 | 750.6971 | 1383.2984 | 686.6988 |  | 376.1094 | 793.2981 | 1309.8154 | 751.7596 |  | 696.5997 | 936.9632 | 1110.2984 | 11.2391 | 1.0224 | 65.1214 | 1772.6688 | 1.8388 | 0.45982 | 0.12926 | 35.6509 | 100.7723 | 64.5683 | 449.7824 |  | 100 | 0.994 | 750.6971 | 447.0837 | 793.2981 | 309.5665 | 478.7596 | 751.7596 | 1.2766 | 0.02 | 15.1717 | 405.7555 | 376.1094 | 1036.8154
|  |  | 2 | 16000 | 167914.5654 | 160 | 13.54 | 0.64 | 0.301 | 30.4 | 0.005 | 1 | 0.17551 | 0.25007 | 15.1717 | 0.1171 |  | 100 | 0.994 | 1.2766 | 0.02 |  | 376.1094 | 793.2981 | 1309.8154 | 751.7596 |  | 352.9692 | 826.5503 | 1251.9151 | 806.0965 |  | 558.0558 | 947.103 | 1036.8154 | 10.6421 | 1.0229 | 62.9118 | 1772.6688 | 1.9412 | 0.48543 | 0.13594 | 33.8803 | 96.7921 | 62.9107 | 351.0769 |  | 100 | 0.994 | 793.2981 | 348.9704 | 826.5503 | 309.5665 | 533.0965 | 806.0965 | 1.2766 | 0.02 | 15.1717 | 376.1094 | 352.9692 | 978.9151
|  |  | 3 | 16000 | 167914.5654 | 160 | 13.54 | 0.64 | 0.301 | 30.4 | 0.005 | 1 | 0.17551 | 0.25007 | 15.1717 | 0.1171 |  | 100 | 0.994 | 1.2766 | 0.02 |  | 352.9692 | 826.5503 | 1251.9151 | 806.0965 |  | 334.8675 | 852.5622 | 1206.2664 | 849.7437 |  | 445.8186 | 958.9059 | 978.9151 | 10.1716 | 1.0236 | 61.1643 | 1772.6688 | 2.0219 | 0.50561 | 0.14117 | 32.5644 | 93.7287 | 61.6021 | 274.6336 |  | 100 | 0.994 | 826.5503 | 272.9858 | 852.5622 | 309.5665 | 576.7437 | 849.7437 | 1.2766 | 0.02 | 15.1717 | 352.9692 | 334.8675 | 933.2664
|  |  | 4 | 16000 | 167914.5654 | 160 | 13.54 | 0.64 | 0.301 | 30.4 | 0.005 | 1 | 0.17551 | 0.25007 | 15.1717 | 0.1171 |  | 100 | 0.994 | 1.2766 | 0.02 |  | 334.8675 | 852.5622 | 1206.2664 | 849.7437 |  | 320.6358 | 873.0129 | 1170.1459 | 884.3968 |  | 356.5227 | 969.8834 | 933.2664 | 9.8007 | 1.0246 | 59.7806 | 1772.6688 | 2.0855 | 0.52152 | 0.14528 | 31.562 | 91.3426 | 60.5623 | 215.9185 |  | 100 | 0.994 | 852.5622 | 214.623 | 873.0129 | 309.5665 | 611.3968 | 884.3968 | 1.2766 | 0.02 | 15.1717 | 334.8675 | 320.6358 | 897.1459
|  |  | 5 | 16000 | 167914.5654 | 160 | 13.54 | 0.64 | 0.301 | 30.4 | 0.005 | 1 | 0.17551 | 0.25007 | 15.1717 | 0.1171 |  | 100 | 0.994 | 1.2766 | 0.02 |  | 320.6358 | 873.0129 | 1170.1459 | 884.3968 |  | 309.3856 | 889.1792 | 1141.4422 | 911.8593 |  | 285.7491 | 979.3678 | 897.1459 | 9.5073 | 1.0255 | 58.681 | 1772.6688 | 2.1358 | 0.53411 | 0.14851 | 30.7866 | 89.4676 | 59.7323 | 170.6846 |  | 100 | 0.994 | 873.0129 | 169.6605 | 889.1792 | 309.5665 | 638.8593 | 911.8593 | 1.2766 | 0.02 | 15.1717 | 320.6358 | 309.3856 | 868.4422
Фрагмент "ПП противоток":
|  |  | ee: * Расчет потока Q ведется по данным параметрам, а также по начальным значения температур газа и среды. Рекурсия осуществляется через Tst (Tстенки). Hачальные значения энтальпий используются за теплопередающим участком -после нахождения Q.; Strv: Входные параметры для расчета теплового потока Q на теплопередающем участке: | [5 empty] | * Зн-я, используемые для расчета параметров нагреваемой среды и газа после теплопередающего участка (P,f -для среды; av, r_H2Ov -для газа; расчет ведется на базе найденных зн-й Q) | Вход зн-я для i(Q) и t(Q): |  |  |  | * Расчет потока Q на теплопередающем участке ведется по начальным значения температур газа и среды (рекурсия осуществляется через температуру стенки - Tst). Hачальные значения энтальпий используются за теплопередающим участком -после нахождения Q. | Hачальные (входные) зн-я:
|  |  |  | Br | D | H | Str | St | s | Fc | e | pg | r_H2O | rn | Vg | Strp |  | P | f | av | r_H2Ov |  | ig | ip | Tg | Tsr
|  |  |  | 16000 | 152914.5654 | 160 | 13.54 | 0.64 | 0.301 | 30.4 | 0.005 | 1 | 0.17163 | 0.24433 | 15.5599 | 0.1171 |  | 100 | 0.994 | 1.3131 | 0.02 |  | 299.727 | 684.0813 | 1117.9559 | 605.6377
[27 empty] | * Расчет конечных значенийй см правее, но они также представлены рядом с входными зн-ми в целях удобства организации поучасткового расчета. | Конечные (выходные) зн-я: | [5 empty] | Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой: | [13 empty] | Параметры среды после теплопередающего участка: | [7 empty] | Параметры газа после теплопередающего участка:
|  |  | Ny | Br | D | H | Str | St | s | Fc | e | pg | r_H2O | rn | Vg | Strp |  | P | f | av | r_H2Ov |  | ig | ip | Tg | Tsr |  | ig | ip | Tg | Tsr |  | dt | Tst | tgC | w | Cf | ak | a2s | kg | ks | as | al | a1s | k | Q |  | P | f | ipn | Qf | ip | tnas | t | Tsr | av | r_H2Ov | Vg | ign | ig | tg
|  |  | 1 | 16000 | 152914.5654 | 160 | 13.54 | 0.64 | 0.301 | 30.4 | 0.005 | 1 | 0.17163 | 0.24433 | 15.5599 | 0.1171 |  | 100 | 0.994 | 1.3131 | 0.02 |  | 299.727 | 768.5783 | 1117.9559 | 713.1792 |  | 285.088 | 792.2688 | 1080.1735 | 750.1162 |  | 404.7766 | 840.9178 | 844.9559 | 9.3156 | 1.0254 | 57.9175 | 1644.8109 | 2.2216 | 0.54281 | 0.15074 | 24.3023 | 82.2199 | 56.2731 | 227.7803 |  | 100 | 0.994 | 768.5783 | 226.4136 | 792.2688 | 309.5665 | 477.1162 | 750.1162 | 1.3131 | 0.02 | 15.5599 | 299.727 | 285.088 | 807.1735
|  |  | 2 | 16000 | 152914.5654 | 160 | 13.54 | 0.64 | 0.301 | 30.4 | 0.005 | 1 | 0.17163 | 0.24433 | 15.5599 | 0.1171 |  | 100 | 0.994 | 1.3131 | 0.02 |  | 285.088 | 745.805 | 1080.1735 | 679.7142 |  | 271.0158 | 768.5783 | 1043.6183 | 713.1792 |  | 400.4593 | 802.5073 | 807.1735 | 9.0008 | 1.0268 | 56.7368 | 1644.8109 | 2.2746 | 0.55575 | 0.15404 | 22.1211 | 78.8579 | 54.6776 | 218.9617 |  | 100 | 0.994 | 745.805 | 217.6479 | 768.5783 | 309.5665 | 440.1792 | 713.1792 | 1.3131 | 0.02 | 15.5599 | 285.088 | 271.0158 | 770.6183
|  |  | 3 | 16000 | 152914.5654 | 160 | 13.54 | 0.64 | 0.301 | 30.4 | 0.005 | 1 | 0.17163 | 0.24433 | 15.5599 | 0.1171 |  | 100 | 0.994 | 1.3131 | 0.02 |  | 271.0158 | 724.0586 | 1043.6183 | 650.315 |  | 257.5781 | 745.805 | 1008.4865 | 679.7142 |  | 393.3033 | 767.5715 | 770.6183 | 8.6962 | 1.0284 | 55.5868 | 1644.8109 | 2.3258 | 0.56827 | 0.15722 | 20.1573 | 75.7441 | 53.1623 | 209.089 |  | 100 | 0.994 | 724.0586 | 207.8345 | 745.805 | 309.5665 | 406.7142 | 679.7142 | 1.3131 | 0.02 | 15.5599 | 271.0158 | 257.5781 | 735.4865
|  |  | 4 | 16000 | 152914.5654 | 160 | 13.54 | 0.64 | 0.301 | 30.4 | 0.005 | 1 | 0.17163 | 0.24433 | 15.5599 | 0.1171 |  | 100 | 0.994 | 1.3131 | 0.02 |  | 257.5781 | 703.4491 | 1008.4865 | 625.4964 |  | 244.843 | 724.0586 | 974.9802 | 650.315 |  | 382.9901 | 736.6222 | 735.4865 | 8.4034 | 1.0302 | 54.4736 | 1644.8109 | 2.3751 | 0.58031 | 0.16027 | 18.4145 | 72.8881 | 51.7394 | 198.1568 |  | 100 | 0.994 | 703.4491 | 196.9679 | 724.0586 | 309.5665 | 377.315 | 650.315 | 1.3131 | 0.02 | 15.5599 | 257.5781 | 244.843 | 701.9802
|  |  | 5 | 16000 | 152914.5654 | 160 | 13.54 | 0.64 | 0.301 | 30.4 | 0.005 | 1 | 0.17163 | 0.24433 | 15.5599 | 0.1171 |  | 100 | 0.994 | 1.3131 | 0.02 |  | 244.843 | 684.0813 | 974.9802 | 605.6377 |  | 232.8751 | 703.4491 | 943.2975 | 625.4964 |  | 369.3425 | 710.0687 | 701.9802 | 8.1242 | 1.032 | 53.4038 | 1644.8109 | 2.422 | 0.59178 | 0.16316 | 16.8909 | 70.2947 | 50.419 | 186.2188 |  | 100 | 0.994 | 684.0813 | 185.1015 | 703.4491 | 309.5665 | 352.4964 | 625.4964 | 1.3131 | 0.02 | 15.5599 | 244.843 | 232.8751 | 670.2975
Фрагмент "ВЭ противоток":
|  |  | ee: * Расчет потока Q ведется по данным параметрам, а также по начальным значения температур газа и среды. Рекурсия осуществляется через Tst (Tстенки). Hачальные значения энтальпий используются за теплопередающим участком -после нахождения Q.; Strv: Входные параметры для расчета теплового потока Q на теплопередающем участке: | [5 empty] | * Зн-я, используемые для расчета параметров нагреваемой среды и газа после теплопередающего участка (P,f -для среды; av, r_H2Ov -для газа; расчет ведется на базе найденных зн-й Q) | Вход зн-я для i(Q) и t(Q): |  |  |  | * Расчет потока Q на теплопередающем участке ведется по начальным значения температур газа и среды (рекурсия осуществляется через температуру стенки - Tst). Hачальные значения энтальпий используются за теплопередающим участком -после нахождения Q. | Hачальные (входные) зн-я:
|  |  |  | Br | Gpv | H | Str | St | s | Fc | e | pg | r_H2O | rn | Vg | a2s |  | P | f | av | r_H2Ov |  | ig | ipv | Tg | Tsr
|  |  |  | 16000 | 156737.4295 | 190.4 | 19.664 | 0.6 | 0.236 | 19.8 | 0.005 | 1 | 0.16885 | 0.24021 | 15.851 | 100000 |  | 100 | 0.994 | 1.3404 | 0.02 |  | 269.3862 | 260 | 1040.1812 | 519
[27 empty] | * Расчет конечных значенийй см правее, но они также представлены рядом с входными зн-ми в целях удобства организации поучасткового расчета. | Конечные (выходные) зн-я: | [5 empty] | Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой: | [13 empty] | Параметры среды после теплопередающего участка: | [7 empty] | Параметры газа после теплопередающего участка:
|  |  | Ny | Br | Gpv | H | Str | St | s | Fc | e | pg | r_H2O | rn | Vg | a2s |  | P | f | av | r_H2Ov |  | ig | ipv | Tg | Tsr |  | ig | ipv | Tg | Tsr |  | dt | Tst | tgC | w | Cf | ak | a2s | kg | ks | as | al | a1s | k | Q |  | P | f | ipvn | Qf | ipv | tnas | t | Tsr | av | r_H2Ov | Vg | ign | ig | tg
|  |  | 1 | 16000 | 156737.4295 | 190.4 | 19.664 | 0.6 | 0.236 | 19.8 | 0.005 | 1 | 0.16885 | 0.24021 | 15.851 | 100000 |  | 100 | 0.994 | 1.3404 | 0.02 |  | 269.3862 | 373.0324 | 1040.1812 | 609.7412 |  | 245.9031 | 410.8023 | 978.5134 | 632.2827 |  | 430.44 | 766.4535 | 767.1812 | 13.5567 | 1.0272 | 96.5234 | 100000 | 2.6516 | 0.63695 | 0.13957 | 17.7504 | 114.2738 | 72.6696 | 372.2308 |  | 100 | 0.994 | 373.0324 | 369.9974 | 410.8023 | 309.5665 | 359.2827 | 632.2827 | 1.3404 | 0.02 | 15.851 | 269.3862 | 245.9031 | 705.5134
|  |  | 2 | 16000 | 156737.4295 | 190.4 | 19.664 | 0.6 | 0.236 | 19.8 | 0.005 | 1 | 0.16885 | 0.24021 | 15.851 | 100000 |  | 100 | 0.994 | 1.3404 | 0.02 |  | 245.9031 | 339.8486 | 978.5134 | 587.1737 |  | 225.2713 | 373.0324 | 923.7369 | 609.7412 |  | 391.3397 | 724.8578 | 705.5134 | 12.753 | 1.0265 | 92.978 | 100000 | 2.75 | 0.66058 | 0.14435 | 15.3653 | 108.3432 | 70.2251 | 327.0342 |  | 100 | 0.994 | 339.8486 | 325.072 | 373.0324 | 309.5665 | 336.7412 | 609.7412 | 1.3404 | 0.02 | 15.851 | 245.9031 | 225.2713 | 650.7369
|  |  | 3 | 16000 | 156737.4295 | 190.4 | 19.664 | 0.6 | 0.236 | 19.8 | 0.005 | 1 | 0.16885 | 0.24021 | 15.851 | 100000 |  | 100 | 0.994 | 1.3404 | 0.02 |  | 225.2713 | 310.4037 | 923.7369 | 565.1506 |  | 206.9643 | 339.8486 | 874.6331 | 587.1737 |  | 358.5863 | 687.3212 | 650.7369 | 12.0391 | 1.026 | 89.7812 | 100000 | 2.8373 | 0.68156 | 0.14858 | 13.3648 | 103.146 | 68.0041 | 290.1856 |  | 100 | 0.994 | 310.4037 | 288.4445 | 339.8486 | 309.5665 | 314.1737 | 587.1737 | 1.3404 | 0.02 | 15.851 | 225.2713 | 206.9643 | 601.6331
|  |  | 4 | 16000 | 156737.4295 | 190.4 | 19.664 | 0.6 | 0.236 | 19.8 | 0.005 | 1 | 0.16885 | 0.24021 | 15.851 | 100000 |  | 100 | 0.994 | 1.3404 | 0.02 |  | 206.9643 | 284.0633 | 874.6331 | 543.9874 |  | 190.5873 | 310.4037 | 830.0174 | 565.1506 |  | 330.6457 | 653.2771 | 601.6331 | 11.3991 | 1.0258 | 86.8707 | 100000 | 2.9156 | 0.70038 | 0.15235 | 11.6779 | 98.5486 | 65.9749 | 259.5904 |  | 100 | 0.994 | 284.0633 | 258.0328 | 310.4037 | 309.5665 | 292.1506 | 565.1506 | 1.3404 | 0.02 | 15.851 | 206.9643 | 190.5873 | 557.0174
|  |  | 5 | 16000 | 156737.4295 | 190.4 | 19.664 | 0.6 | 0.236 | 19.8 | 0.005 | 1 | 0.16885 | 0.24021 | 15.851 | 100000 |  | 100 | 0.994 | 1.3404 | 0.02 |  | 190.5873 | 260 | 830.0174 | 519 |  | 175.6262 | 284.0633 | 788.8917 | 543.9874 |  | 311.0174 | 618.8418 | 557.0174 | 10.8177 | 1.0258 | 84.1839 | 100000 | 2.9868 | 0.71747 | 0.15576 | 10.1854 | 94.3693 | 64.0752 | 237.1491 |  | 100 | 0.994 | 260 | 235.7262 | 284.0633 | 309.5665 | 270.9874 | 543.9874 | 1.3404 | 0.02 | 15.851 | 190.5873 | 175.6262 | 515.8917
[5 empty] | * ak -коэф теплопередачи конвекцией; g и v -символы газа и воздуха. k=ee/(1/akg+1/akv) | Фрагмент "ВП противоток":
|  |  | ee: * Расчет потока Q ведется по данным параметрам, а также по начальным значения температур газа и среды. Рекурсия здесь не потребовалась, а Tst дана для сведения. Hачальные зн-я энтальпий используются за теплопередающим участком -после нахождения Q.; Strv: Входные параметры для расчета теплового потока Q на теплопередающем участке: | [5 empty] | * Зн-я, используемые для расчета параметров нагреваемой среды и газа после теплопередающего участка (r_H2Ov,f -для среды; av, r_H2Ov -для газа; расчет ведется на базе найденных зн-й Q) | Вход зн-я для i(Q) и t(Q): |  |  |  | * Расчет потока Q на теплопередающем участке ведется по начальным значения температур газа и среды (рекурсия через температуру стенки Tst здесь не нужна). Hачальные значения энтальпий используются за теплопередающим участком -после нахождения Q. | Hачальные (входные) зн-я:
|  |  |  | Br | Vv | H | Strg | Stg | Fcg | Strv | Stv | Fcv | ee | r_H2O | Vg |  |  | r_H2Ov | f | av | r_H2Ov |  | ig | iv | Tg | Tv
|  |  |  | 16000 | 13.4495 | 1084 | 4.3685 | 0.8 | 11.3 | 18.774 | 0.6 | 10.1 | 0.75 | 0.16443 | 16.3362 |  |  |  | 0.994 | 1.386 | 0.02 |  | 238.4175 | 56 | 959.837 | 453
[27 empty] | * Расчет конечных значенийй см правее, но они также представлены рядом с входными зн-ми в целях удобства организации поучасткового расчета. | Конечные (выходные) зн-я: | [5 empty] | Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой: | [13 empty] | Параметры среды после теплопередающего участка: | [7 empty] | Параметры газа после теплопередающего участка:
|  |  | Ny | Br | Vv | H | Strg | Stg | Fcg | Strv | Stv | Fcv | ee | r_H2O | Vg |  |  |  | f | av | r_H2Ov |  | ig | iv | Tg | Tv |  | ig | iv | Tg | Tsr |  | dt | Tst | tgC | wg | Cfg | akg | tvC | wv | Cfv | akv |  |  | k | Q |  | r_H2Ov | f | ivn | Qf | iv |  | tv | Tsr | av | r_H2Ov | Vg | ign | ig | tg
|  |  | 1 | 16000 | 13.4495 | 1084 | 4.3685 | 0.8 | 11.3 | 18.774 | 0.6 | 10.1 | 0.75 | 0.16443 | 16.3362 |  |  |  | 0.994 | 1.386 | 0.02 |  | 238.4175 | 160.3111 | 959.837 | 770.9569 |  | 220.6509 | 181.7616 | 912.4304 | 834.1572 |  | 188.8801 | 865.3969 | 686.837 | 22.5905 | 0.89426 | 47.308 | 497.9569 | 16.7136 | 0.82411 | 83.8268 |  |  | 22.6809 | 290.2394 |  | 0.02 | 0.994 | 160.3111 | 288.498 | 181.7616 |  | 561.1572 | 834.1572 | 1.386 | 0.02 | 16.3362 | 238.4175 | 220.6509 | 639.4304
|  |  | 2 | 16000 | 13.4495 | 1084 | 4.3685 | 0.8 | 11.3 | 18.774 | 0.6 | 10.1 | 0.75 | 0.16443 | 16.3362 |  |  |  | 0.994 | 1.386 | 0.02 |  | 220.6509 | 136.907 | 912.4304 | 701.0772 |  | 201.2661 | 160.3111 | 860.193 | 770.9569 |  | 211.3532 | 806.7538 | 639.4304 | 21.4747 | 0.9134 | 46.4018 | 428.0772 | 15.1987 | 0.84191 | 80.8917 |  |  | 22.1153 | 316.6736 |  | 0.02 | 0.994 | 136.907 | 314.7735 | 160.3111 |  | 497.9569 | 770.9569 | 1.386 | 0.02 | 16.3362 | 220.6509 | 201.2661 | 587.193
|  |  | 3 | 16000 | 13.4495 | 1084 | 4.3685 | 0.8 | 11.3 | 18.774 | 0.6 | 10.1 | 0.75 | 0.16443 | 16.3362 |  |  |  | 0.994 | 1.386 | 0.02 |  | 201.2661 | 111.5647 | 860.193 | 624.3241 |  | 180.276 | 136.907 | 802.5521 | 701.0772 |  | 235.8688 | 742.2585 | 587.193 | 20.2453 | 0.93629 | 45.3732 | 351.3241 | 13.5347 | 0.86407 | 77.442 |  |  | 21.4578 | 342.898 |  | 0.02 | 0.994 | 111.5647 | 340.8406 | 136.907 |  | 428.0772 | 701.0772 | 1.386 | 0.02 | 16.3362 | 201.2661 | 180.276 | 529.5521
|  |  | 4 | 16000 | 13.4495 | 1084 | 4.3685 | 0.8 | 11.3 | 18.774 | 0.6 | 10.1 | 0.75 | 0.16443 | 16.3362 |  |  |  | 0.994 | 1.386 | 0.02 |  | 180.276 | 84.4733 | 802.5521 | 541.0241 |  | 157.8371 | 111.5647 | 740.2415 | 624.3241 |  | 261.528 | 671.7881 | 529.5521 | 18.8886 | 0.96403 | 44.1958 | 268.0241 | 11.7289 | 0.89233 | 73.39 |  |  | 20.6883 | 366.5659 |  | 0.02 | 0.994 | 84.4733 | 364.3665 | 111.5647 |  | 351.3241 | 624.3241 | 1.386 | 0.02 | 16.3362 | 180.276 | 157.8371 | 467.2415
|  |  | 5 | 16000 | 13.4495 | 1084 | 4.3685 | 0.8 | 11.3 | 18.774 | 0.6 | 10.1 | 0.75 | 0.16443 | 16.3362 |  |  |  | 0.994 | 1.386 | 0.02 |  | 157.8371 | 56 | 740.2415 | 453 |  | 134.2538 | 84.4733 | 673.7947 | 541.0241 |  | 287.2415 | 596.6208 | 467.2415 | 17.4221 | 0.99744 | 42.8647 | 180 | 9.8206 | 0.92927 | 68.7036 |  |  | 19.797 | 385.2623 |  | 0.02 | 0.994 | 56 | 382.9507 | 84.4733 |  | 268.0241 | 541.0241 | 1.386 | 0.02 | 16.3362 | 157.8371 | 134.2538 | 400.7947
|  |  | ** Пар поступает из барабана на вход ПП1, затем на вход ПП2. Газ из топки поступает в начало ПП2 прямотоком, затем в конец ПП1 противотоком | Фрагмент "ПП противоток\прямоток":
|  | * За пределами влияния излучения топки | Fcv: Смешение дым газа с присосом воздуха за топкой:
|  |  | dav | Vgn | ign | r_CO2n | r_N2n | r_H2On | r_O2n | iv | r_H2Ov
|  |  | 0.07 | 14.4924 | 424.3053 | 0.078055 | 0.70629 | 0.1828 | 0.032852 | 10 | 0.02
|  |  | dVv | Vg | ig | r_CO2 | r_N2 | r_H2O | r_O2 | av | tg
|  |  | 0.67929 | 15.1717 | 405.7555 | 0.07456 | 0.71004 | 0.17551 | 0.040784 | 1.2766 | 1110.2984
[8 empty] | Br | 16000 | pg | 1
Вторая ступень (прямоток)
Параметры пара после смешения с впрыском:
|  |  | ipn | ivpr | Gvpr | Db | Dk | P | ip | tp
|  |  | 793.6029 | 304.2331 | 15000 | 152914.5654 | 167914.5654 | 100 | 749.8869 | 412.5337
Фрагмент "ПП прямоток":
|  |  | Параметры пара после смешения с впрыском: ivpr: * Расчет потока Q ведется по данным параметрам, а также по начальным значения температур газа и среды. Рекурсия осуществляется через Tst (Tстенки). Hачальные значения энтальпий используются за теплопередающим участком -после нахождения Q.; Параметры пара после смешения с впрыском: Gvpr: Входные параметры для расчета теплового потока Q на теплопередающем участке: | [6 empty] | * Зн-я, используемые для расчета параметров нагреваемой среды и газа после теплопередающего участка (P,f -для среды; av, r_H2Ov -для газа; расчет ведется на базе найденных зн-й Q) | Вход зн-я для i(Q) и t(Q): |  |  |  | * Расчет потока Q на теплопередающем участке ведется по начальным значения температур газа и среды (рекурсия осуществляется через температуру стенки - Tst). Hачальные значения энтальпий используются за теплопередающим участком -после нахождения Q. | Hачальные (входные) зн-я:
|  |  |  | Br | D | H | Str | St | s | Fc | e | pg | r_H2O | rn | Vg | Strp |  | P | f | av | r_H2Ov |  | ig | ip | Tg | Tsr
|  |  |  | 16000 | 167914.5654 | 160 | 13.54 | 0.64 | 0.301 | 30.4 | 0.005 | 1 | 0.17551 | 0.25007 | 15.1717 | 0.1171 |  | 100 | 0.994 | 1.2766 | 0.02 |  | 405.7555 | 749.8869 | 1383.2984 | 685.5337
[27 empty] | * Расчет конечных значенийй см правее, но они также представлены рядом с входными зн-ми в целях удобства организации поучасткового расчета. | Конечные (выходные) зн-я: | [5 empty] | Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой: | [13 empty] | Параметры среды после теплопередающего участка: | [7 empty] | Параметры газа после теплопередающего участка:
|  |  | Ny | Br | D | H | Str | St | s | Fc | e | pg | r_H2O | rn | Vg | Strp |  | P | f | av | r_H2Ov |  | ig | ip | Tg | Tsr |  | ig | ip | Tg | Tsr |  | dt | Tst | tgC | w | Cf | ak | a2s | kg | ks | as | al | a1s | k | Q |  | P | f | ipn | Qf | ip | tnas | t | Tsr | av | r_H2Ov | Vg | ign | ig | tg
|  |  | 1 | 16000 | 167914.5654 | 160 | 13.54 | 0.64 | 0.301 | 30.4 | 0.005 | 1 | 0.17551 | 0.25007 | 15.1717 | 0.1171 |  | 100 | 0.994 | 1.2766 | 0.02 |  | 405.7555 | 749.8869 | 1383.2984 | 685.5337 |  | 376.0651 | 792.5517 | 1309.705 | 750.5676 |  | 697.7647 | 936.1723 | 1110.2984 | 11.2391 | 1.0224 | 65.1214 | 1772.6688 | 1.8388 | 0.45982 | 0.12926 | 35.6231 | 100.7445 | 64.5569 | 450.455 |  | 100 | 0.994 | 749.8869 | 447.7522 | 792.5517 | 309.5665 | 477.5676 | 750.5676 | 1.2766 | 0.02 | 15.1717 | 405.7555 | 376.0651 | 1036.705
|  |  | 2 | 16000 | 167914.5654 | 160 | 13.54 | 0.64 | 0.301 | 30.4 | 0.005 | 1 | 0.17551 | 0.25007 | 15.1717 | 0.1171 |  | 100 | 0.994 | 1.2766 | 0.02 |  | 376.0651 | 792.5517 | 1309.705 | 750.5676 |  | 352.8857 | 825.8601 | 1251.7054 | 804.9487 |  | 559.1374 | 946.2411 | 1036.705 | 10.6412 | 1.0229 | 62.9085 | 1772.6688 | 1.9413 | 0.48547 | 0.13595 | 33.8467 | 96.7551 | 62.8951 | 351.67 |  | 100 | 0.994 | 792.5517 | 349.56 | 825.8601 | 309.5665 | 531.9487 | 804.9487 | 1.2766 | 0.02 | 15.1717 | 376.0651 | 352.8857 | 978.7054
|  |  | 3 | 16000 | 167914.5654 | 160 | 13.54 | 0.64 | 0.301 | 30.4 | 0.005 | 1 | 0.17551 | 0.25007 | 15.1717 | 0.1171 |  | 100 | 0.994 | 1.2766 | 0.02 |  | 352.8857 | 825.8601 | 1251.7054 | 804.9487 |  | 334.7515 | 851.9187 | 1205.9729 | 848.6568 |  | 446.7568 | 958.033 | 978.7054 | 10.1699 | 1.0236 | 61.158 | 1772.6688 | 2.0222 | 0.50568 | 0.14119 | 32.5272 | 93.6852 | 61.5833 | 275.1277 |  | 100 | 0.994 | 825.8601 | 273.4769 | 851.9187 | 309.5665 | 575.6568 | 848.6568 | 1.2766 | 0.02 | 15.1717 | 352.8857 | 334.7515 | 932.9729
|  |  | 4 | 16000 | 167914.5654 | 160 | 13.54 | 0.64 | 0.301 | 30.4 | 0.005 | 1 | 0.17551 | 0.25007 | 15.1717 | 0.1171 |  | 100 | 0.994 | 1.2766 | 0.02 |  | 334.7515 | 851.9187 | 1205.9729 | 848.6568 |  | 320.4932 | 872.4078 | 1169.7828 | 883.3693 |  | 357.316 | 969.0216 | 932.9729 | 9.7984 | 1.0246 | 59.7717 | 1772.6688 | 2.0859 | 0.52162 | 0.1453 | 31.5226 | 91.2943 | 60.5411 | 216.3231 |  | 100 | 0.994 | 851.9187 | 215.0251 | 872.4078 | 309.5665 | 610.3693 | 883.3693 | 1.2766 | 0.02 | 15.1717 | 334.7515 | 320.4932 | 896.7828
|  |  | 5 | 16000 | 167914.5654 | 160 | 13.54 | 0.64 | 0.301 | 30.4 | 0.005 | 1 | 0.17551 | 0.25007 | 15.1717 | 0.1171 |  | 100 | 0.994 | 1.2766 | 0.02 |  | 320.4932 | 872.4078 | 1169.7828 | 883.3693 |  | 309.2212 | 888.6054 | 1141.0216 | 910.8845 |  | 286.4134 | 978.5241 | 896.7828 | 9.5043 | 1.0255 | 58.6699 | 1772.6688 | 2.1363 | 0.53424 | 0.14854 | 30.7456 | 89.4155 | 59.7091 | 171.0149 |  | 100 | 0.994 | 872.4078 | 169.9888 | 888.6054 | 309.5665 | 637.8845 | 910.8845 | 1.2766 | 0.02 | 15.1717 | 320.4932 | 309.2212 | 868.0216
Конец ПП2
|  |  |  | ** Сравнение с прямоточн схемой при одинаковых входных данных дало разницу между противотоком и прямотоком на уровне ~2.5 по i" пара.Так что разница по i и t не катастрофическая. Прямоток заметно выигрывает по tстенки. Результаты см в bfk_1g.wq1. | Первая ступень (противоток)
|  |  | ** Параметры пара на условной границе где заканчивается влияние излучения топки: | Параметры пара за пределами топки:
[6 empty] | D | P | ip | tp
[6 empty] | 152914.5654 | 100 | 684.0813 | 332.6377
Смешение дым газа с присосом воздуха в ПП:
|  |  | dav | Vgn | ign | r_CO2n | r_N2n | r_H2On | r_O2n | iv | r_H2Ov
|  |  | 0.04 | 15.1717 | 309.2212 | 0.07456 | 0.71004 | 0.17551 | 0.040784 | 10 | 0.02
|  |  | dVv | Vg | ig | r_CO2 | r_N2 | r_H2O | r_O2 | av | tg
|  |  | 0.38816 | 15.5599 | 301.7567 | 0.0727 | 0.71203 | 0.17163 | 0.045005 | 1.3131 | 850.1754
Фрагмент "ПП противоток":
|  |  | Параметры пара после смешения с впрыском: ivpr: * Расчет потока Q ведется по данным параметрам, а также по начальным значения температур газа и среды. Рекурсия осуществляется через Tst (Tстенки). Hачальные значения энтальпий используются за теплопередающим участком -после нахождения Q.; Параметры пара после смешения с впрыском: Gvpr: Входные параметры для расчета теплового потока Q на теплопередающем участке: | [6 empty] | * Зн-я, используемые для расчета параметров нагреваемой среды и газа после теплопередающего участка (P,f -для среды; av, r_H2Ov -для газа; расчет ведется на базе найденных зн-й Q) | Вход зн-я для i(Q) и t(Q): |  |  |  | * Расчет потока Q на теплопередающем участке ведется по начальным значения температур газа и среды (рекурсия осуществляется через температуру стенки - Tst). Hачальные значения энтальпий используются за теплопередающим участком -после нахождения Q. | Hачальные (входные) зн-я:
|  |  |  | Br | D | H | Str | St | s | Fc | e | pg | r_H2O | rn | Vg | Strp |  | P | f | av | r_H2Ov |  | ig | ip | Tg | Tsr
|  |  |  | 16000 | 152914.5654 | 160 | 13.54 | 0.64 | 0.301 | 30.4 | 0.005 | 1 | 0.17163 | 0.24433 | 15.5599 | 0.1171 |  | 100 | 0.994 | 1.3131 | 0.02 |  | 301.7567 | 684.0813 | 1123.1754 | 605.6377
[27 empty] | * Расчет конечных значенийй см правее, но они также представлены рядом с входными зн-ми в целях удобства организации поучасткового расчета. | Конечные (выходные) зн-я: | [5 empty] | Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой: | [13 empty] | Параметры среды после теплопередающего участка: | [7 empty] | Параметры газа после теплопередающего участка:
|  |  | Ny | Br | D | H | Str | St | s | Fc | e | pg | r_H2O | rn | Vg | Strp |  | P | f | av | r_H2Ov |  | ig | ip | Tg | Tsr |  | ig | ip | Tg | Tsr |  | dt | Tst | tgC | w | Cf | ak | a2s | kg | ks | as | al | a1s | k | Q |  | P | f | ipn | Qf | ip | tnas | t | Tsr | av | r_H2Ov | Vg | ign | ig | tg
|  |  | 1 | 16000 | 152914.5654 | 160 | 13.54 | 0.64 | 0.301 | 30.4 | 0.005 | 1 | 0.17163 | 0.24433 | 15.5599 | 0.1171 |  | 100 | 0.994 | 1.3131 | 0.02 |  | 301.7567 | 769.6186 | 1123.1754 | 714.761 |  | 286.9362 | 793.6029 | 1084.9571 | 752.2467 |  | 408.4144 | 844.0838 | 850.1754 | 9.3591 | 1.0252 | 58.0801 | 1644.8109 | 2.2143 | 0.54102 | 0.15028 | 24.547 | 82.6271 | 56.4636 | 230.6053 |  | 100 | 0.994 | 769.6186 | 229.2216 | 793.6029 | 309.5665 | 479.2467 | 752.2467 | 1.3131 | 0.02 | 15.5599 | 301.7567 | 286.9362 | 811.9571
|  |  | 2 | 16000 | 152914.5654 | 160 | 13.54 | 0.64 | 0.301 | 30.4 | 0.005 | 1 | 0.17163 | 0.24433 | 15.5599 | 0.1171 |  | 100 | 0.994 | 1.3131 | 0.02 |  | 286.9362 | 746.5621 | 1084.9571 | 680.7871 |  | 272.689 | 769.6186 | 1047.9771 | 714.761 |  | 404.17 | 805.1072 | 811.9571 | 9.0407 | 1.0267 | 56.8867 | 1644.8109 | 2.2679 | 0.55411 | 0.15362 | 22.3289 | 79.2156 | 54.8494 | 221.6846 |  | 100 | 0.994 | 746.5621 | 220.3545 | 769.6186 | 309.5665 | 441.761 | 714.761 | 1.3131 | 0.02 | 15.5599 | 286.9362 | 272.689 | 774.9771
|  |  | 3 | 16000 | 152914.5654 | 160 | 13.54 | 0.64 | 0.301 | 30.4 | 0.005 | 1 | 0.17163 | 0.24433 | 15.5599 | 0.1171 |  | 100 | 0.994 | 1.3131 | 0.02 |  | 272.689 | 724.5458 | 1047.9771 | 650.9408 |  | 259.0845 | 746.5621 | 1012.4361 | 680.7871 |  | 397.0364 | 769.6524 | 774.9771 | 8.7325 | 1.0282 | 55.7243 | 1644.8109 | 2.3197 | 0.56678 | 0.15684 | 20.332 | 76.0563 | 53.3159 | 211.6836 |  | 100 | 0.994 | 724.5458 | 210.4135 | 746.5621 | 309.5665 | 407.7871 | 680.7871 | 1.3131 | 0.02 | 15.5599 | 272.689 | 259.0845 | 739.4361
|  |  | 4 | 16000 | 152914.5654 | 160 | 13.54 | 0.64 | 0.301 | 30.4 | 0.005 | 1 | 0.17163 | 0.24433 | 15.5599 | 0.1171 |  | 100 | 0.994 | 1.3131 | 0.02 |  | 259.0845 | 703.6829 | 1012.4361 | 625.7583 |  | 246.1928 | 724.5458 | 978.5416 | 650.9408 |  | 386.6778 | 738.2506 | 739.4361 | 8.4364 | 1.03 | 54.5992 | 1644.8109 | 2.3695 | 0.57895 | 0.15993 | 18.5606 | 73.1598 | 51.8761 | 200.5935 |  | 100 | 0.994 | 703.6829 | 199.3899 | 724.5458 | 309.5665 | 377.9408 | 650.9408 | 1.3131 | 0.02 | 15.5599 | 259.0845 | 246.1928 | 705.5416
|  |  | 5 | 16000 | 152914.5654 | 160 | 13.54 | 0.64 | 0.301 | 30.4 | 0.005 | 1 | 0.17163 | 0.24433 | 15.5599 | 0.1171 |  | 100 | 0.994 | 1.3131 | 0.02 |  | 246.1928 | 684.0813 | 978.5416 | 605.6377 |  | 234.0804 | 703.6829 | 946.4972 | 625.7583 |  | 372.9039 | 711.3295 | 705.5416 | 8.1539 | 1.0318 | 53.5179 | 1644.8109 | 2.417 | 0.59056 | 0.16286 | 17.013 | 70.5309 | 50.5404 | 188.467 |  | 100 | 0.994 | 684.0813 | 187.3362 | 703.6829 | 309.5665 | 352.7583 | 625.7583 | 1.3131 | 0.02 | 15.5599 | 246.1928 | 234.0804 | 673.4972
Конец ПП1
Конец фрагмента "ПП противоток\прямоток":
Фрагмент "ступень ВЭ противоток":
|  |  |  | ** Первая ступень аналогична, но перед ней пит вода проходит через УСК -установку собственного к-та (на впрыск). Кроме того, Vg может быть меньше, чем для 2ст, из-за отбора на рециркуляцию. | Вторая ступень
Параметры пит воды:
[6 empty] | Gpv | P | ipv | tpv
[6 empty] | 172112.4295 | 100 | 260 | 246
Смешение дым газа с присосом воздуха:
|  |  | dav | Vgn | ign | r_CO2n | r_N2n | r_H2On | r_O2n | iv | r_H2Ov
|  |  | 0.03 | 15.5599 | 274.2393 | 0.0727 | 0.71203 | 0.17163 | 0.045005 | 10 | 0.02
|  |  | dVv | Vg | ig | r_CO2 | r_N2 | r_H2O | r_O2 | av | tg
|  |  | 0.29112 | 15.851 | 269.3862 | 0.071365 | 0.71347 | 0.16885 | 0.048035 | 1.3404 | 767.1812
[6 empty] | Br | 16000 | pg | 1
Фрагмент "ВЭ противоток":
|  |  | Параметры пара после смешения с впрыском: ivpr: * Расчет потока Q ведется по данным параметрам, а также по начальным значения температур газа и среды. Рекурсия осуществляется через Tst (Tстенки). Hачальные значения энтальпий используются за теплопередающим участком -после нахождения Q.; Параметры пара после смешения с впрыском: Gvpr: Входные параметры для расчета теплового потока Q на теплопередающем участке: | [6 empty] | * Зн-я, используемые для расчета параметров нагреваемой среды и газа после теплопередающего участка (P,f -для среды; av, r_H2Ov -для газа; расчет ведется на базе найденных зн-й Q) | Вход зн-я для i(Q) и t(Q): |  |  |  | * Расчет потока Q на теплопередающем участке ведется по начальным значения температур газа и среды (рекурсия осуществляется через температуру стенки - Tst). Hачальные значения энтальпий используются за теплопередающим участком -после нахождения Q. | Hачальные (входные) зн-я:
|  |  |  | Br | Gpv | H | Str | St | s | Fc | e | pg | r_H2O | rn | Vg | a2s |  | P | f | av | r_H2Ov |  | ig | ipv | Tg | Tsr
|  |  |  | 16000 | 172112.4295 | 190.4 | 19.664 | 0.6 | 0.236 | 19.8 | 0.005 | 1 | 0.16885 | 0.24021 | 15.851 | 100000 |  | 100 | 0.994 | 1.3404 | 0.02 |  | 269.3862 | 260 | 1040.1812 | 519
[27 empty] | * Расчет конечных значенийй см правее, но они также представлены рядом с входными зн-ми в целях удобства организации поучасткового расчета. | Конечные (выходные) зн-я: | [5 empty] | Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой: | [13 empty] | Параметры среды после теплопередающего участка: | [7 empty] | Параметры газа после теплопередающего участка:
|  |  | Ny | Br | Gpv | H | Str | St | s | Fc | e | pg | r_H2O | rn | Vg | a2s |  | P | f | av | r_H2Ov |  | ig | ipv | Tg | Tsr |  | ig | ipv | Tg | Tsr |  | dt | Tst | tgC | w | Cf | ak | a2s | kg | ks | as | al | a1s | k | Q |  | P | f | ipvn | Qf | ipv | tnas | t | Tsr | av | r_H2Ov | Vg | ign | ig | tg
|  |  | 1 | 16000 | 172112.4295 | 190.4 | 19.664 | 0.6 | 0.236 | 19.8 | 0.005 | 1 | 0.16885 | 0.24021 | 15.851 | 100000 |  | 100 | 0.994 | 1.3404 | 0.02 |  | 269.3862 | 363.2139 | 1040.1812 | 603.3237 |  | 245.5658 | 398.1038 | 977.6224 | 625.0932 |  | 436.8575 | 762.2871 | 767.1812 | 13.5567 | 1.0272 | 96.5234 | 100000 | 2.6516 | 0.63695 | 0.13957 | 17.654 | 114.1773 | 72.6306 | 377.5776 |  | 100 | 0.994 | 363.2139 | 375.3122 | 398.1038 | 309.5665 | 352.0932 | 625.0932 | 1.3404 | 0.02 | 15.851 | 269.3862 | 245.5658 | 704.6224
|  |  | 2 | 16000 | 172112.4295 | 190.4 | 19.664 | 0.6 | 0.236 | 19.8 | 0.005 | 1 | 0.16885 | 0.24021 | 15.851 | 100000 |  | 100 | 0.994 | 1.3404 | 0.02 |  | 245.5658 | 332.6906 | 977.6224 | 581.9867 |  | 224.7266 | 363.2139 | 922.2828 | 603.3237 |  | 395.6357 | 721.0547 | 704.6224 | 12.7414 | 1.0264 | 92.9264 | 100000 | 2.7514 | 0.66092 | 0.14442 | 15.2638 | 108.1901 | 70.1607 | 330.3213 |  | 100 | 0.994 | 332.6906 | 328.3394 | 363.2139 | 309.5665 | 330.3237 | 603.3237 | 1.3404 | 0.02 | 15.851 | 245.5658 | 224.7266 | 649.2828
|  |  | 3 | 16000 | 172112.4295 | 190.4 | 19.664 | 0.6 | 0.236 | 19.8 | 0.005 | 1 | 0.16885 | 0.24021 | 15.851 | 100000 |  | 100 | 0.994 | 1.3404 | 0.02 |  | 224.7266 | 305.7426 | 922.2828 | 561.5025 |  | 206.3284 | 332.6906 | 872.9187 | 581.9867 |  | 360.7804 | 684.2815 | 649.2828 | 12.0202 | 1.026 | 89.6957 | 100000 | 2.8396 | 0.68212 | 0.14869 | 13.2735 | 102.9691 | 67.9272 | 291.6308 |  | 100 | 0.994 | 305.7426 | 289.8811 | 332.6906 | 309.5665 | 308.9867 | 581.9867 | 1.3404 | 0.02 | 15.851 | 224.7266 | 206.3284 | 599.9187
|  |  | 4 | 16000 | 172112.4295 | 190.4 | 19.664 | 0.6 | 0.236 | 19.8 | 0.005 | 1 | 0.16885 | 0.24021 | 15.851 | 100000 |  | 100 | 0.994 | 1.3404 | 0.02 |  | 206.3284 | 281.7697 | 872.9187 | 542.0835 |  | 189.9614 | 305.7426 | 828.304 | 561.5025 |  | 330.8353 | 651.3069 | 599.9187 | 11.3768 | 1.0258 | 86.7682 | 100000 | 2.9184 | 0.70103 | 0.15248 | 11.6069 | 98.3751 | 65.8971 | 259.433 |  | 100 | 0.994 | 281.7697 | 257.8764 | 305.7426 | 309.5665 | 288.5025 | 561.5025 | 1.3404 | 0.02 | 15.851 | 206.3284 | 189.9614 | 555.304
|  |  | 5 | 16000 | 172112.4295 | 190.4 | 19.664 | 0.6 | 0.236 | 19.8 | 0.005 | 1 | 0.16885 | 0.24021 | 15.851 | 100000 |  | 100 | 0.994 | 1.3404 | 0.02 |  | 189.9614 | 260 | 828.304 | 519 |  | 175.0985 | 281.7697 | 787.4347 | 542.0835 |  | 309.304 | 618.1858 | 555.304 | 10.7953 | 1.0258 | 84.0798 | 100000 | 2.9895 | 0.71813 | 0.15589 | 10.1413 | 94.2211 | 64.0068 | 235.5911 |  | 100 | 0.994 | 260 | 234.1775 | 281.7697 | 309.5665 | 269.0835 | 542.0835 | 1.3404 | 0.02 | 15.851 | 189.9614 | 175.0985 | 514.4347
|  |  | * Значения параметров отвечают 2ст ВЭ. Первая ступень аналогична, но перед ней пит вода проходит через УСК -установку собственного к-та (на впрыск). Кроме того, Vg может быть меньше, чем для 2ст, из-за отбора на рециркуляцию. | Конец фрагмента "ступень ВЭ противоток"
Фрагмент "ступень ВП противоток":
|  |  |  | ** Первая ступень аналогична, но присасываемый воздух менее нагрет в воздухоподогревателе. Кроме того, Vg может быть меньше, чем для 2ст, из-за отбора на рециркуляцию. | Вторая ступень
Параметры воздуха на входе в ступень:
|  |  | * Присос воздуха из воздушного тракта ступени в газовый условно отнесен к началу ступени | Vvn | dVv | Vv | P | iv | tv
|  |  |  | 13.9347 | 0.4852 | 13.4495 | 1 | 56 | 180
Смешение дым газа с присосом воздуха:
|  |  | dav | Vgn | ign | r_CO2n | r_N2n | r_H2On | r_O2n | iv | r_H2Ov
|  | * Энтальпия присасываемого воздуха берется как среднее между входом и выходом ступени | 0.05 | 15.851 | 244.7972 | 0.071365 | 0.71347 | 0.16885 | 0.048035 | 119.8417 | 0.02
|  |  | dVv | Vg | ig | r_CO2 | r_N2 | r_H2O | r_O2 | av | tg
|  |  | 0.4852 | 16.3362 | 241.0859 | 0.069245 | 0.71574 | 0.16443 | 0.052846 | 1.386 | 693.9198
[6 empty] | Br | 16000 | pg | 1
[5 empty] | * ak -коэф теплопередачи конвекцией; g и v -символы газа и воздуха. k=ee/(1/akg+1/akv) | Фрагмент "ВП противоток":
|  |  | Параметры пара после смешения с впрыском: ivpr: * Расчет потока Q ведется по данным параметрам, а также по начальным значения температур газа и среды. Рекурсия здесь не потребовалась, а Tst дана для сведения. Hачальные зн-я энтальпий используются за теплопередающим участком -после нахождения Q.; Параметры пара после смешения с впрыском: Gvpr: Входные параметры для расчета теплового потока Q на теплопередающем участке: | [6 empty] | * Зн-я, используемые для расчета параметров нагреваемой среды и газа после теплопередающего участка (r_H2Ov,f -для среды; av, r_H2Ov -для газа; расчет ведется на базе найденных зн-й Q) | Вход зн-я для i(Q) и t(Q): |  |  |  | * Расчет потока Q на теплопередающем участке ведется по начальным значения температур газа и среды (рекурсия через температуру стенки Tst здесь не нужна). Hачальные значения энтальпий используются за теплопередающим участком -после нахождения Q. | Hачальные (входные) зн-я:
|  |  |  | Br | Vv | H | Strg | Stg | Fcg | Strv | Stv | Fcv | ee | r_H2O | Vg |  |  | r_H2Ov | f | av | r_H2Ov |  | ig | iv | Tg | Tv
|  |  |  | 16000 | 13.4495 | 1084 | 4.3685 | 0.8 | 11.3 | 18.774 | 0.6 | 10.1 | 0.75 | 0.16443 | 16.3362 |  |  |  | 0.994 | 1.386 | 0.02 |  | 241.0859 | 56 | 966.9198 | 453
[27 empty] | * Расчет конечных значенийй см правее, но они также представлены рядом с входными зн-ми в целях удобства организации поучасткового расчета. | Конечные (выходные) зн-я: | [5 empty] | Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой: | [13 empty] | Параметры среды после теплопередающего участка: | [7 empty] | Параметры газа после теплопередающего участка:
|  |  | Ny | Br | Vv | H | Strg | Stg | Fcg | Strv | Stv | Fcv | ee | r_H2O | Vg |  |  |  | f | av | r_H2Ov |  | ig | iv | Tg | Tv |  | ig | iv | Tg | Tsr |  | dt | Tst | tgC | wg | Cfg | akg | tvC | wv | Cfv | akv |  |  | k | Q |  | r_H2Ov | f | ivn | Qf | iv |  | tv | Tsr | av | r_H2Ov | Vg | ign | ig | tg
|  |  | 1 | 16000 | 13.4495 | 1084 | 4.3685 | 0.8 | 11.3 | 18.774 | 0.6 | 10.1 | 0.75 | 0.16443 | 16.3362 |  |  |  | 0.994 | 1.386 | 0.02 |  | 241.0859 | 161.9093 | 966.9198 | 775.6936 |  | 223.0513 | 183.6834 | 918.861 | 839.7799 |  | 191.2262 | 871.3067 | 693.9198 | 22.7572 | 0.89152 | 47.4414 | 502.6936 | 16.8163 | 0.82297 | 84.0193 |  |  | 22.7406 | 294.6176 |  | 0.02 | 0.994 | 161.9093 | 292.8499 | 183.6834 |  | 566.7799 | 839.7799 | 1.386 | 0.02 | 16.3362 | 241.0859 | 223.0513 | 645.861
|  |  | 2 | 16000 | 13.4495 | 1084 | 4.3685 | 0.8 | 11.3 | 18.774 | 0.6 | 10.1 | 0.75 | 0.16443 | 16.3362 |  |  |  | 0.994 | 1.386 | 0.02 |  | 223.0513 | 138.1487 | 918.861 | 704.8089 |  | 203.3712 | 161.9093 | 865.8927 | 775.6936 |  | 214.0521 | 811.8349 | 645.861 | 21.6261 | 0.91072 | 46.5261 | 431.8089 | 15.2796 | 0.8409 | 81.0531 |  |  | 22.1691 | 321.4969 |  | 0.02 | 0.994 | 138.1487 | 319.5679 | 161.9093 |  | 502.6936 | 775.6936 | 1.386 | 0.02 | 16.3362 | 223.0513 | 203.3712 | 592.8927
|  |  | 3 | 16000 | 13.4495 | 1084 | 4.3685 | 0.8 | 11.3 | 18.774 | 0.6 | 10.1 | 0.75 | 0.16443 | 16.3362 |  |  |  | 0.994 | 1.386 | 0.02 |  | 203.3712 | 112.4183 | 865.8927 | 626.9277 |  | 182.0597 | 138.1487 | 807.4691 | 704.8089 |  | 238.9651 | 746.4102 | 592.8927 | 20.3794 | 0.93369 | 45.4871 | 353.9277 | 13.5912 | 0.86327 | 77.5632 |  |  | 21.5042 | 348.15 |  | 0.02 | 0.994 | 112.4183 | 346.0611 | 138.1487 |  | 431.8089 | 704.8089 | 1.386 | 0.02 | 16.3362 | 203.3712 | 182.0597 | 534.4691
|  |  | 4 | 16000 | 13.4495 | 1084 | 4.3685 | 0.8 | 11.3 | 18.774 | 0.6 | 10.1 | 0.75 | 0.16443 | 16.3362 |  |  |  | 0.994 | 1.386 | 0.02 |  | 182.0597 | 84.9076 | 807.4691 | 542.3697 |  | 159.2736 | 112.4183 | 744.2561 | 626.9277 |  | 265.0994 | 674.9194 | 534.4691 | 19.0044 | 0.96155 | 44.2982 | 269.3697 | 11.758 | 0.89183 | 73.4583 |  |  | 20.7254 | 372.2384 |  | 0.02 | 0.994 | 84.9076 | 370.005 | 112.4183 |  | 353.9277 | 626.9277 | 1.386 | 0.02 | 16.3362 | 182.0597 | 159.2736 | 471.2561
|  |  | 5 | 16000 | 13.4495 | 1084 | 4.3685 | 0.8 | 11.3 | 18.774 | 0.6 | 10.1 | 0.75 | 0.16443 | 16.3362 |  |  |  | 0.994 | 1.386 | 0.02 |  | 159.2736 | 56 | 744.2561 | 453 |  | 135.3305 | 84.9076 | 676.8509 | 542.3697 |  | 291.2561 | 598.6281 | 471.2561 | 17.5166 | 0.99517 | 42.9525 | 180 | 9.8206 | 0.92927 | 68.7036 |  |  | 19.822 | 391.139 |  | 0.02 | 0.994 | 56 | 388.7922 | 84.9076 |  | 269.3697 | 542.3697 | 1.386 | 0.02 | 16.3362 | 159.2736 | 135.3305 | 403.8509
|  |  | * Значения параметров отвечают 2ст ВП. Первая ступень аналогична, но Vg может быть меньше, чем для 2ст, из-за отбора на рециркуляцию. | Конец фрагмента "ступень ВП противоток"
|  |  | ** Газ из топки проходит ПП1, затем ПП2. Пар поступает на вход ПП1 прямотоком, а в ПП2 - навстречу газу противотоком. | Фрагмент "ПП прямоток\противоток":
|  | * За пределами влияния излучения топки | ipn: Смешение дым газа с присосом воздуха за топкой:
|  |  | dav | Vgn | ign | r_CO2n | r_N2n | r_H2On | r_O2n | iv | r_H2Ov
|  |  | 0.07 | 14.4924 | 424.3053 | 0.078055 | 0.70629 | 0.1828 | 0.032852 | 10 | 0.02
|  |  | dVv | Vg | ig | r_CO2 | r_N2 | r_H2O | r_O2 | av | tg
|  |  | 0.67929 | 15.1717 | 405.7555 | 0.07456 | 0.71004 | 0.17551 | 0.040784 | 1.2766 | 1110.2984
|  |  | Параметры пара после смешения с впрыском: P: Br; Параметры пара после смешения с впрыском: ip: 16000; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: pg | 1
Первая ступень (прямоток)
|  | 1 | Параметры пара после смешения с впрыском: ivpr: Фрагмент участка ПП:; Параметры пара после смешения с впрыском: ip: * D=Db (Db=Dk-Gvpr). Strp=0.1171 -структурный параметр для пара: a2s=0.1171*D^0.8; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: D | Strp
|  |  | ipn: Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой:; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: 152914.5654 | 0.1171
|  |  | s | Fc | p | r_H2O | rn | Str | St | Tst | Tg
|  |  | 0.301 | 30.4 | 1 | 0.17551 | 0.25007 | 13.54 | 0.64 | 883.1228 | 1383.2984
|  |  | Br | Vg | t | w | Cf | ak | a2s | e | Tsr
|  |  | 16000 | 15.1717 | 1110.2984 | 11.2391 | 1.0224 | 65.1214 | 1644.8109 | 0.005 | 605.6377
|  |  | H | kg | ks | as | al | a1s | k | dt | Q
|  |  | 160 | 1.8388 | 0.45982 | 0.12926 | 33.8048 | 98.9262 | 63.6273 | 777.6607 | 494.8046
Параметры пара после теплопередающего участка:
|  |  | ipn | P | f | Qf | ip | t | Tsr
|  |  | 684.0813 | 100 | 0.994 | 491.8358 | 735.5438 | 392.4842 | 665.4842
Параметры газа после теплопередающего участка:
|  |  | ign | av | Vg | r_CO2 | r_H2Ov | ig | tg
|  |  | 405.7555 | 1.2766 | 15.1717 | 0.07456 | 0.02 | 373.1419 | 1029.4177
|  | 2 | Параметры пара после смешения с впрыском: ivpr: Фрагмент участка ПП:; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: D | Strp
|  |  | ipn: Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой:; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: 152914.5654 | 0.1171
|  |  | s | Fc | p | r_H2O | rn | Str | St | Tst | Tg
|  |  | 0.301 | 30.4 | 1 | 0.17551 | 0.25007 | 13.54 | 0.64 | 885.7359 | 1302.4177
|  |  | Br | Vg | t | w | Cf | ak | a2s | e | Tsr
|  |  | 16000 | 15.1717 | 1029.4177 | 10.582 | 1.0229 | 62.6889 | 1644.8109 | 0.005 | 665.4842
|  |  | H | kg | ks | as | al | a1s | k | dt | Q
|  |  | 160 | 1.9515 | 0.48801 | 0.13661 | 31.567 | 94.2559 | 61.6622 | 636.9335 | 392.7474
Параметры пара после теплопередающего участка:
|  |  | ipn | P | f | Qf | ip | t | Tsr
|  |  | 735.5438 | 100 | 0.994 | 390.3909 | 776.3918 | 452.1569 | 725.1569
Параметры газа после теплопередающего участка:
|  |  | ign | av | Vg | r_CO2 | r_H2Ov | ig | tg
|  |  | 373.1419 | 1.2766 | 15.1717 | 0.07456 | 0.02 | 347.2551 | 964.54
|  | 3 | Параметры пара после смешения с впрыском: ivpr: Фрагмент участка ПП:; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: D | Strp
|  |  | ipn: Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой:; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: 152914.5654 | 0.1171
|  |  | s | Fc | p | r_H2O | rn | Str | St | Tst | Tg
|  |  | 0.301 | 30.4 | 1 | 0.17551 | 0.25007 | 13.54 | 0.64 | 898.0107 | 1237.54
|  |  | Br | Vg | t | w | Cf | ak | a2s | e | Tsr
|  |  | 16000 | 15.1717 | 964.54 | 10.0548 | 1.0239 | 60.7292 | 1644.8109 | 0.005 | 725.1569
|  |  | H | kg | ks | as | al | a1s | k | dt | Q
|  |  | 160 | 2.0419 | 0.51062 | 0.14247 | 30.0519 | 90.7812 | 60.1559 | 512.383 | 308.2287
Параметры пара после теплопередающего участка:
|  |  | ipn | P | f | Qf | ip | t | Tsr
|  |  | 776.3918 | 100 | 0.994 | 306.3793 | 808.4494 | 503.2466 | 776.2466
Параметры газа после теплопередающего участка:
|  |  | ign | av | Vg | r_CO2 | r_H2Ov | ig | tg
|  |  | 347.2551 | 1.2766 | 15.1717 | 0.07456 | 0.02 | 326.939 | 913.1695
|  | 4 | Параметры пара после смешения с впрыском: ivpr: Фрагмент участка ПП:; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: D | Strp
|  |  | ipn: Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой:; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: 152914.5654 | 0.1171
|  |  | s | Fc | p | r_H2O | rn | Str | St | Tst | Tg
|  |  | 0.301 | 30.4 | 1 | 0.17551 | 0.25007 | 13.54 | 0.64 | 911.8374 | 1186.1695
|  |  | Br | Vg | t | w | Cf | ak | a2s | e | Tsr
|  |  | 16000 | 15.1717 | 913.1695 | 9.6375 | 1.025 | 59.1694 | 1644.8109 | 0.005 | 776.2466
|  |  | H | kg | ks | as | al | a1s | k | dt | Q
|  |  | 160 | 2.1135 | 0.52852 | 0.14708 | 28.9654 | 88.1348 | 58.9823 | 409.9229 | 241.7821
Параметры пара после теплопередающего участка:
|  |  | ipn | P | f | Qf | ip | t | Tsr
|  |  | 808.4494 | 100 | 0.994 | 240.3315 | 833.5961 | 544.8488 | 817.8488
Параметры газа после теплопередающего участка:
|  |  | ign | av | Vg | r_CO2 | r_H2Ov | ig | tg
|  |  | 326.939 | 1.2766 | 15.1717 | 0.07456 | 0.02 | 311.0027 | 872.5762
|  | 5 | Параметры пара после смешения с впрыском: ivpr: Фрагмент участка ПП:; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: D | Strp
|  | * Тепловой поток, создаваемый греющей средой на участке ее контакта с теплопередающей стенкой. Этот поток расходуется на нагрев нагреваемой среды и потери в окружающ среду согласно коэфф сохранения f. | ipn: Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой:; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: 152914.5654 | 0.1171
|  |  | s | Fc | p | r_H2O | rn | Str | St | Tst | Tg
|  |  | 0.301 | 30.4 | 1 | 0.17551 | 0.25007 | 13.54 | 0.64 | 924.5539 | 1145.5762
|  |  | Br | Vg | t | w | Cf | ak | a2s | e | Tsr
|  |  | 16000 | 15.1717 | 872.5762 | 9.3076 | 1.0262 | 57.9302 | 1644.8109 | 0.005 | 817.8488
|  |  | H | kg | ks | as | al | a1s | k | dt | Q
|  |  | 160 | 2.1701 | 0.54267 | 0.1507 | 28.1579 | 86.0881 | 58.0586 | 327.7275 | 190.274
Параметры пара после теплопередающего участка:
|  |  | ipn | P | f | Qf | ip | t | Tsr
|  |  | 833.5961 | 100 | 0.994 | 189.1323 | 853.3857 | 578.1352 | 851.1352
Параметры газа после теплопередающего участка:
|  |  | ign | av | Vg | r_CO2 | r_H2Ov | ig | tg
|  |  | 311.0027 | 1.2766 | 15.1717 | 0.07456 | 0.02 | 298.4613 | 840.4382
Конец ПП1
|  |  |  | ** Сравнение с прямоточн схемой при одинаковых входных данных дало разницу между противотоком и прямотоком на уровне ~2.5 по i" пара.Так что разница по i и t не катастрофическая. Прямоток заметно выигрывает по tстенки. Результаты см в bfk_1g.wq1. | Вторая ступень (противоток)
Параметры пара после смешения с впрыском:
|  |  | ipn | ivpr | Gvpr | Db | Dk | P | ip | tp
|  |  | 853.3857 | 304.2331 | 15000 | 152914.5654 | 167914.5654 | 100 | 804.3293 | 496.5365
Смешение дым газа с присосом воздуха в ПП:
|  |  | dav | Vgn | ign | r_CO2n | r_N2n | r_H2On | r_O2n | iv | r_H2Ov
|  |  | 0.04 | 15.1717 | 298.4613 | 0.07456 | 0.71004 | 0.17551 | 0.040784 | 10 | 0.02
|  |  | dVv | Vg | ig | r_CO2 | r_N2 | r_H2O | r_O2 | av | tg
|  |  | 0.38816 | 15.5599 | 291.2652 | 0.0727 | 0.71203 | 0.17163 | 0.045005 | 1.3131 | 823.1464
|  | 1 | Параметры пара после смешения с впрыском: ivpr: Фрагмент участка ПП:; Параметры пара после смешения с впрыском: ip: * D=Dk (Dk=Db+Gvpr). Strp=0.1171 -структурный параметр для пара: a2s=0.1171*D^0.8; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: D | Strp
|  |  | ipn: Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой:; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: 167914.5654 | 0.1171
|  |  | s | Fc | p | r_H2O | rn | Str | St | Tst | Tg
|  |  | 0.301 | 30.4 | 1 | 0.17163 | 0.24433 | 13.54 | 0.64 | 929.5916 | 1096.1464
|  |  | Br | Vg | t | w | Cf | ak | a2s | e | Tsr
|  |  | 16000 | 15.5599 | 823.1464 | 9.1339 | 1.0262 | 57.2369 | 1772.6688 | 0.005 | 852.0809
|  |  | H | kg | ks | as | al | a1s | k | dt | Q
|  |  | 160 | 2.2522 | 0.55028 | 0.15264 | 26.402 | 83.6389 | 57.0767 | 244.0655 | 139.3045
Параметры пара после теплопередающего участка:
|  |  | ipn | P | f | Qf | ip | t | Tsr
|  |  | 853.9452 | 100 | 0.994 | 138.4687 | 867.1394 | 601.428 | 874.428
Параметры газа после теплопередающего участка:
|  |  | ign | av | Vg | r_CO2 | r_H2Ov | ig | tg
|  |  | 291.2652 | 1.3131 | 15.5599 | 0.0727 | 0.02 | 282.3124 | 799.9819
|  | 2 | Параметры пара после смешения с впрыском: ivpr: Фрагмент участка ПП:; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: D | Strp
|  |  | ipn: Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой:; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: 167914.5654 | 0.1171
|  |  | s | Fc | p | r_H2O | rn | Str | St | Tst | Tg
|  |  | 0.301 | 30.4 | 1 | 0.17163 | 0.24433 | 13.54 | 0.64 | 906.0475 | 1072.9819
|  |  | Br | Vg | t | w | Cf | ak | a2s | e | Tsr
|  |  | 16000 | 15.5599 | 799.9819 | 8.9409 | 1.0271 | 56.5111 | 1772.6688 | 0.005 | 830.365
|  |  | H | kg | ks | as | al | a1s | k | dt | Q
|  |  | 160 | 2.2847 | 0.55822 | 0.15467 | 24.9692 | 81.4804 | 56.0632 | 242.6169 | 136.0188
Параметры пара после теплопередающего участка:
|  |  | ipn | P | f | Qf | ip | t | Tsr
|  |  | 841.0622 | 100 | 0.994 | 135.2027 | 853.9452 | 579.0809 | 852.0809
Параметры газа после теплопередающего участка:
|  |  | ign | av | Vg | r_CO2 | r_H2Ov | ig | tg
|  |  | 282.3124 | 1.3131 | 15.5599 | 0.0727 | 0.02 | 273.5708 | 777.2729
|  | 3 | Параметры пара после смешения с впрыском: ivpr: Фрагмент участка ПП:; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: D | Strp
|  |  | ipn: Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой:; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: 167914.5654 | 0.1171
|  |  | s | Fc | p | r_H2O | rn | Str | St | Tst | Tg
|  |  | 0.301 | 30.4 | 1 | 0.17163 | 0.24433 | 13.54 | 0.64 | 883.1624 | 1050.2729
|  |  | Br | Vg | t | w | Cf | ak | a2s | e | Tsr
|  |  | 16000 | 15.5599 | 777.2729 | 8.7516 | 1.0281 | 55.7967 | 1772.6688 | 0.005 | 809.3334
|  |  | H | kg | ks | as | al | a1s | k | dt | Q
|  |  | 160 | 2.3165 | 0.56599 | 0.15664 | 23.6044 | 79.4011 | 55.0709 | 240.9395 | 132.6876
Параметры пара после теплопередающего участка:
|  |  | ipn | P | f | Qf | ip | t | Tsr
|  |  | 828.4947 | 100 | 0.994 | 131.8915 | 841.0622 | 557.365 | 830.365
Параметры газа после теплопередающего участка:
|  |  | ign | av | Vg | r_CO2 | r_H2Ov | ig | tg
|  |  | 273.5708 | 1.3131 | 15.5599 | 0.0727 | 0.02 | 265.0432 | 755.0311
|  | 4 | Параметры пара после смешения с впрыском: ivpr: Фрагмент участка ПП:; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: D | Strp
|  |  | ipn: Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой:; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: 167914.5654 | 0.1171
|  |  | s | Fc | p | r_H2O | rn | Str | St | Tst | Tg
|  |  | 0.301 | 30.4 | 1 | 0.17163 | 0.24433 | 13.54 | 0.64 | 860.9826 | 1028.0311
|  |  | Br | Vg | t | w | Cf | ak | a2s | e | Tsr
|  |  | 16000 | 15.5599 | 755.0311 | 8.5663 | 1.0292 | 55.0939 | 1772.6688 | 0.005 | 789.0394
|  |  | H | kg | ks | as | al | a1s | k | dt | Q
|  |  | 160 | 2.3477 | 0.57361 | 0.15857 | 22.3078 | 77.4017 | 54.1016 | 238.9917 | 129.2984
Параметры пара после теплопередающего участка:
|  |  | ipn | P | f | Qf | ip | t | Tsr
|  |  | 816.2483 | 100 | 0.994 | 128.5226 | 828.4947 | 536.3334 | 809.3334
Параметры газа после теплопередающего участка:
|  |  | ign | av | Vg | r_CO2 | r_H2Ov | ig | tg
|  |  | 265.0432 | 1.3131 | 15.5599 | 0.0727 | 0.02 | 256.7335 | 733.2707
|  | 5 | Параметры пара после смешения с впрыском: ivpr: Фрагмент участка ПП:; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: D | Strp
|  |  | ipn: Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой:; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: 167914.5654 | 0.1171
|  |  | s | Fc | p | r_H2O | rn | Str | St | Tst | Tg
|  |  | 0.301 | 30.4 | 1 | 0.17163 | 0.24433 | 13.54 | 0.64 | 839.5558 | 1006.2707
|  |  | Br | Vg | t | w | Cf | ak | a2s | e | Tsr
|  |  | 16000 | 15.5599 | 733.2707 | 8.385 | 1.0303 | 54.4031 | 1772.6688 | 0.005 | 769.5365
|  |  | H | kg | ks | as | al | a1s | k | dt | Q
|  |  | 160 | 2.3782 | 0.58107 | 0.16046 | 21.0795 | 75.4826 | 53.157 | 236.7343 | 125.8408
Параметры пара после теплопередающего участка:
|  |  | ipn | P | f | Qf | ip | t | Tsr
|  |  | 804.3293 | 100 | 0.994 | 125.0857 | 816.2483 | 516.0394 | 789.0394
Параметры газа после теплопередающего участка:
|  |  | ign | av | Vg | r_CO2 | r_H2Ov | ig | tg
|  |  | 256.7335 | 1.3131 | 15.5599 | 0.0727 | 0.02 | 248.646 | 712.008
Конец фрагмента "ПП прямоток\противоток":
| ** Пар может подаваться в начало ступени ПП прямотоком либо навстречу газу противотоком. Переключателем является ключ "KL". При KL=1 включается прямоток, при KL=2 (или KL не =1) включается противоток. | Фрагмент "ступень ПП" с переключателем 1\2 прямоток\противоток:
Входные параметры пара:
|  |  |  | D | P | ip | tp | *** При KL=1 включается прямоток, при KL=2 (или KL не =1) включается противоток. | KL | Br | pg
|  |  |  | 200000 | 100 | 776.611 | 452.4961 |  | 2 | 16000 | 1
Входные параметры дым газа:
|  |  | Vg | r_CO2 | r_N2 | r_H2O | r_O2 | r_H2Ov | av | ig | tg
|  |  | 15.5599 | 0.0727 | 0.71203 | 0.17163 | 0.045005 | 0.02 | 1.3131 | 284.3241 | 805.195
|  | 1 | Параметры пара после смешения с впрыском: ivpr: Фрагмент участка ПП:; Параметры пара после смешения с впрыском: P: KL; Параметры пара после смешения с впрыском: ip: 2; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: D | Strp
|  |  | ipn: Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой:; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: 200000 | 0.1171
|  |  | s | Fc | p | r_H2O | rn | Str | St | Tst | Tg
|  |  | 0.301 | 30.4 | 1 | 0.17163 | 0.24433 | 13.54 | 0.64 | 884.1555 | 1078.195
|  |  | Br | Vg | t | w | Cf | ak | a2s | e | Tsr
|  |  | 16000 | 15.5599 | 805.195 | 8.9843 | 1.0269 | 56.6747 | 2038.8294 | 0.005 | 797.7319
|  |  | H | kg | ks | as | al | a1s | k | dt | Q
|  |  | 160 | 2.2773 | 0.55643 | 0.15421 | 24.4461 | 81.1208 | 56.1237 | 280.463 | 157.4064
Параметры пара после теплопередающего участка:
|  |  | ipn | P | f | Qf | ip | t | Tsr
|  |  | 821.5107 | 100 | 0.994 | 156.4619 | 834.0277 | 545.5706 | 818.5706
Параметры газа после теплопередающего участка:
|  |  | ign | av | Vg | r_CO2 | r_H2Ov | ig | tg
|  |  | 284.3241 | 1.3131 | 15.5599 | 0.0727 | 0.02 | 274.2079 | 778.9311
|  | 2 | Параметры пара после смешения с впрыском: ivpr: Фрагмент участка ПП:; Параметры пара после смешения с впрыском: P: KL; Параметры пара после смешения с впрыском: ip: 2; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: D | Strp
|  |  | ipn: Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой:; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: 200000 | 0.1171
|  |  | s | Fc | p | r_H2O | rn | Str | St | Tst | Tg
|  |  | 0.301 | 30.4 | 1 | 0.17163 | 0.24433 | 13.54 | 0.64 | 860.754 | 1051.9311
|  |  | Br | Vg | t | w | Cf | ak | a2s | e | Tsr
|  |  | 16000 | 15.5599 | 778.9311 | 8.7655 | 1.0281 | 55.849 | 2038.8294 | 0.005 | 778.006
|  |  | H | kg | ks | as | al | a1s | k | dt | Q
|  |  | 160 | 2.3142 | 0.56543 | 0.1565 | 22.9846 | 78.8336 | 55.0193 | 273.9251 | 150.7118
Параметры пара после теплопередающего участка:
|  |  | ipn | P | f | Qf | ip | t | Tsr
|  |  | 809.5261 | 100 | 0.994 | 149.8075 | 821.5107 | 524.7319 | 797.7319
Параметры газа после теплопередающего участка:
|  |  | ign | av | Vg | r_CO2 | r_H2Ov | ig | tg
|  |  | 274.2079 | 1.3131 | 15.5599 | 0.0727 | 0.02 | 264.522 | 753.6687
|  | 3 | Параметры пара после смешения с впрыском: ivpr: Фрагмент участка ПП:; Параметры пара после смешения с впрыском: P: KL; Параметры пара после смешения с впрыском: ip: 2; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: D | Strp
|  |  | ipn: Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой:; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: 200000 | 0.1171
|  |  | s | Fc | p | r_H2O | rn | Str | St | Tst | Tg
|  |  | 0.301 | 30.4 | 1 | 0.17163 | 0.24433 | 13.54 | 0.64 | 838.5777 | 1026.6687
|  |  | Br | Vg | t | w | Cf | ak | a2s | e | Tsr
|  |  | 16000 | 15.5599 | 753.6687 | 8.555 | 1.0293 | 55.0508 | 2038.8294 | 0.005 | 759.3939
|  |  | H | kg | ks | as | al | a1s | k | dt | Q
|  |  | 160 | 2.3496 | 0.57408 | 0.15869 | 21.6249 | 76.6757 | 53.9595 | 267.2747 | 144.2201
Параметры пара после теплопередающего участка:
|  |  | ipn | P | f | Qf | ip | t | Tsr
|  |  | 798.0578 | 100 | 0.994 | 143.3548 | 809.5261 | 505.006 | 778.006
Параметры газа после теплопередающего участка:
|  |  | ign | av | Vg | r_CO2 | r_H2Ov | ig | tg
|  |  | 264.522 | 1.3131 | 15.5599 | 0.0727 | 0.02 | 255.2533 | 729.3853
|  | 4 | Параметры пара после смешения с впрыском: ivpr: Фрагмент участка ПП:; Параметры пара после смешения с впрыском: P: KL; Параметры пара после смешения с впрыском: ip: 2; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: D | Strp
|  |  | ipn: Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой:; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: 200000 | 0.1171
|  |  | s | Fc | p | r_H2O | rn | Str | St | Tst | Tg
|  |  | 0.301 | 30.4 | 1 | 0.17163 | 0.24433 | 13.54 | 0.64 | 817.6154 | 1002.3853
|  |  | Br | Vg | t | w | Cf | ak | a2s | e | Tsr
|  |  | 16000 | 15.5599 | 729.3853 | 8.3526 | 1.0305 | 54.2794 | 2038.8294 | 0.005 | 741.893
|  |  | H | kg | ks | as | al | a1s | k | dt | Q
|  |  | 160 | 2.3836 | 0.5824 | 0.1608 | 20.3624 | 74.6418 | 52.9443 | 260.4923 | 137.9157
Параметры пара после теплопередающего участка:
|  |  | ipn | P | f | Qf | ip | t | Tsr
|  |  | 787.0907 | 100 | 0.994 | 137.0882 | 798.0578 | 486.3939 | 759.3939
Параметры газа после теплопередающего участка:
|  |  | ign | av | Vg | r_CO2 | r_H2Ov | ig | tg
|  |  | 255.2533 | 1.3131 | 15.5599 | 0.0727 | 0.02 | 246.3897 | 706.0609
|  | 5 | Параметры пара после смешения с впрыском: ivpr: Фрагмент участка ПП:; Параметры пара после смешения с впрыском: P: KL; Параметры пара после смешения с впрыском: ip: 2; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: D | Strp
|  |  | ipn: Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой:; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: 200000 | 0.1171
|  |  | s | Fc | p | r_H2O | rn | Str | St | Tst | Tg
|  |  | 0.301 | 30.4 | 1 | 0.17163 | 0.24433 | 13.54 | 0.64 | 797.8532 | 979.0609
|  |  | Br | Vg | t | w | Cf | ak | a2s | e | Tsr
|  |  | 16000 | 15.5599 | 706.0609 | 8.1583 | 1.0318 | 53.5345 | 2038.8294 | 0.005 | 725.4961
|  |  | H | kg | ks | as | al | a1s | k | dt | Q
|  |  | 160 | 2.4163 | 0.59039 | 0.16281 | 19.1921 | 72.7267 | 51.9735 | 253.5647 | 131.7864
Параметры пара после теплопередающего участка:
|  |  | ipn | P | f | Qf | ip | t | Tsr
|  |  | 776.611 | 100 | 0.994 | 130.9957 | 787.0907 | 468.893 | 741.893
Параметры газа после теплопередающего участка:
|  |  | ign | av | Vg | r_CO2 | r_H2Ov | ig | tg
|  |  | 246.3897 | 1.3131 | 15.5599 | 0.0727 | 0.02 | 237.9201 | 683.6766
Конец фрагмента "ступень ПП" с переключателем прямоток\противоток
|  |  | ** Пар поступает из барабана на вход ПП1, затем на вход ПП2. Газ из топки поступает в начало ПП2 прямотоком, затем в конец ПП1 противотоком | Фрагмент "ПП противоток\прямоток":
|  | * За пределами влияния излучения топки | ipn: Смешение дым газа с присосом воздуха за топкой:
|  |  | dav | Vgn | ign | r_CO2n | r_N2n | r_H2On | r_O2n | iv | r_H2Ov
|  |  | 0.07 | 14.4924 | 424.3053 | 0.078055 | 0.70629 | 0.1828 | 0.032852 | 10 | 0.02
|  |  | dVv | Vg | ig | r_CO2 | r_N2 | r_H2O | r_O2 | av | tg
|  |  | 0.67929 | 15.1717 | 405.7555 | 0.07456 | 0.71004 | 0.17551 | 0.040784 | 1.2766 | 1110.2984
|  |  | Параметры пара после смешения с впрыском: P: Br; Параметры пара после смешения с впрыском: ip: 16000; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: pg | 1
Вторая ступень (прямоток)
Параметры пара после смешения с впрыском:
|  |  | ipn | ivpr | Gvpr | Db | Dk | P | ip | tp
|  |  | 793.6029 | 304.2331 | 15000 | 152914.5654 | 167914.5654 | 100 | 749.8869 | 412.5337
|  | 1 | Параметры пара после смешения с впрыском: ivpr: Фрагмент участка ПП:; Параметры пара после смешения с впрыском: ip: * D=Dk (Dk=Db+Gvpr). Strp=0.1171 -структурный параметр для пара: a2s=0.1171*D^0.8; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: D | Strp
|  |  | ipn: Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой:; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: 167914.5654 | 0.1171
|  |  | s | Fc | p | r_H2O | rn | Str | St | Tst | Tg
|  |  | 0.301 | 30.4 | 1 | 0.17551 | 0.25007 | 13.54 | 0.64 | 936.1723 | 1383.2984
|  |  | Br | Vg | t | w | Cf | ak | a2s | e | Tsr
|  |  | 16000 | 15.1717 | 1110.2984 | 11.2391 | 1.0224 | 65.1214 | 1772.6688 | 0.005 | 685.5337
|  |  | H | kg | ks | as | al | a1s | k | dt | Q
|  |  | 160 | 1.8388 | 0.45982 | 0.12926 | 35.6231 | 100.7445 | 64.5569 | 697.7647 | 450.455
Параметры пара после теплопередающего участка:
|  |  | ipn | P | f | Qf | ip | t | Tsr
|  |  | 749.8869 | 100 | 0.994 | 447.7522 | 792.5517 | 477.5676 | 750.5676
Параметры газа после теплопередающего участка:
|  |  | ign | av | Vg | r_CO2 | r_H2Ov | ig | tg
|  |  | 405.7555 | 1.2766 | 15.1717 | 0.07456 | 0.02 | 376.0651 | 1036.705
|  | 2 | Параметры пара после смешения с впрыском: ivpr: Фрагмент участка ПП:; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: D | Strp
|  |  | ipn: Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой:; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: 167914.5654 | 0.1171
|  |  | s | Fc | p | r_H2O | rn | Str | St | Tst | Tg
|  |  | 0.301 | 30.4 | 1 | 0.17551 | 0.25007 | 13.54 | 0.64 | 946.2411 | 1309.705
|  |  | Br | Vg | t | w | Cf | ak | a2s | e | Tsr
|  |  | 16000 | 15.1717 | 1036.705 | 10.6412 | 1.0229 | 62.9085 | 1772.6688 | 0.005 | 750.5676
|  |  | H | kg | ks | as | al | a1s | k | dt | Q
|  |  | 160 | 1.9413 | 0.48547 | 0.13595 | 33.8467 | 96.7551 | 62.8951 | 559.1374 | 351.67
Параметры пара после теплопередающего участка:
|  |  | ipn | P | f | Qf | ip | t | Tsr
|  |  | 792.5517 | 100 | 0.994 | 349.56 | 825.8601 | 531.9487 | 804.9487
Параметры газа после теплопередающего участка:
|  |  | ign | av | Vg | r_CO2 | r_H2Ov | ig | tg
|  |  | 376.0651 | 1.2766 | 15.1717 | 0.07456 | 0.02 | 352.8857 | 978.7054
|  | 3 | Параметры пара после смешения с впрыском: ivpr: Фрагмент участка ПП:; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: D | Strp
|  |  | ipn: Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой:; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: 167914.5654 | 0.1171
|  |  | s | Fc | p | r_H2O | rn | Str | St | Tst | Tg
|  |  | 0.301 | 30.4 | 1 | 0.17551 | 0.25007 | 13.54 | 0.64 | 958.033 | 1251.7054
|  |  | Br | Vg | t | w | Cf | ak | a2s | e | Tsr
|  |  | 16000 | 15.1717 | 978.7054 | 10.1699 | 1.0236 | 61.158 | 1772.6688 | 0.005 | 804.9487
|  |  | H | kg | ks | as | al | a1s | k | dt | Q
|  |  | 160 | 2.0222 | 0.50568 | 0.14119 | 32.5272 | 93.6852 | 61.5833 | 446.7568 | 275.1277
Параметры пара после теплопередающего участка:
|  |  | ipn | P | f | Qf | ip | t | Tsr
|  |  | 825.8601 | 100 | 0.994 | 273.4769 | 851.9187 | 575.6568 | 848.6568
Параметры газа после теплопередающего участка:
|  |  | ign | av | Vg | r_CO2 | r_H2Ov | ig | tg
|  |  | 352.8857 | 1.2766 | 15.1717 | 0.07456 | 0.02 | 334.7515 | 932.9729
|  | 4 | Параметры пара после смешения с впрыском: ivpr: Фрагмент участка ПП:; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: D | Strp
|  |  | ipn: Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой:; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: 167914.5654 | 0.1171
|  |  | s | Fc | p | r_H2O | rn | Str | St | Tst | Tg
|  |  | 0.301 | 30.4 | 1 | 0.17551 | 0.25007 | 13.54 | 0.64 | 969.0216 | 1205.9729
|  |  | Br | Vg | t | w | Cf | ak | a2s | e | Tsr
|  |  | 16000 | 15.1717 | 932.9729 | 9.7984 | 1.0246 | 59.7717 | 1772.6688 | 0.005 | 848.6568
|  |  | H | kg | ks | as | al | a1s | k | dt | Q
|  |  | 160 | 2.0859 | 0.52162 | 0.1453 | 31.5226 | 91.2943 | 60.5411 | 357.316 | 216.3231
Параметры пара после теплопередающего участка:
|  |  | ipn | P | f | Qf | ip | t | Tsr
|  |  | 851.9187 | 100 | 0.994 | 215.0251 | 872.4078 | 610.3693 | 883.3693
Параметры газа после теплопередающего участка:
|  |  | ign | av | Vg | r_CO2 | r_H2Ov | ig | tg
|  |  | 334.7515 | 1.2766 | 15.1717 | 0.07456 | 0.02 | 320.4932 | 896.7828
|  | 5 | Параметры пара после смешения с впрыском: ivpr: Фрагмент участка ПП:; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: D | Strp
|  | * Тепловой поток, создаваемый греющей средой на участке ее контакта с теплопередающей стенкой. Этот поток расходуется на нагрев нагреваемой среды и потери в окружающ среду согласно коэфф сохранения f. | ipn: Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой:; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: 167914.5654 | 0.1171
|  |  | s | Fc | p | r_H2O | rn | Str | St | Tst | Tg
|  |  | 0.301 | 30.4 | 1 | 0.17551 | 0.25007 | 13.54 | 0.64 | 978.5241 | 1169.7828
|  |  | Br | Vg | t | w | Cf | ak | a2s | e | Tsr
|  |  | 16000 | 15.1717 | 896.7828 | 9.5043 | 1.0255 | 58.6699 | 1772.6688 | 0.005 | 883.3693
|  |  | H | kg | ks | as | al | a1s | k | dt | Q
|  |  | 160 | 2.1363 | 0.53424 | 0.14854 | 30.7456 | 89.4155 | 59.7091 | 286.4134 | 171.0149
Параметры пара после теплопередающего участка:
|  |  | ipn | P | f | Qf | ip | t | Tsr
|  |  | 872.4078 | 100 | 0.994 | 169.9888 | 888.6054 | 637.8845 | 910.8845
Параметры газа после теплопередающего участка:
|  |  | ign | av | Vg | r_CO2 | r_H2Ov | ig | tg
|  |  | 320.4932 | 1.2766 | 15.1717 | 0.07456 | 0.02 | 309.2212 | 868.0216
Конец ПП2
|  |  | Параметры пара после смешения с впрыском: tp: ipn | Tsr
|  |  | Параметры пара после смешения с впрыском: ivpr: ** Сравнение с прямоточн схемой при одинаковых входных данных дало разницу между противотоком и прямотоком на уровне ~2.5 по i" пара.Так что разница по i и t не катастрофическая. Прямоток заметно выигрывает по tстенки. Результаты см в bfk_1g.wq1.; Параметры пара после смешения с впрыском: Gvpr: Первая ступень (противоток); Параметры пара после смешения с впрыском: tp: 684.0813 | 332.6377
|  |  | ** Параметры пара на условной границе где заканчивается влияние излучения топки: | Параметры пара за пределами топки:
[7 empty] | P | ip | tp
[7 empty] | 100 | 684.0813 | 332.6377
Смешение дым газа с присосом воздуха в ПП:
|  |  | dav | Vgn | ign | r_CO2n | r_N2n | r_H2On | r_O2n | iv | r_H2Ov
|  |  | 0.04 | 15.1717 | 309.2212 | 0.07456 | 0.71004 | 0.17551 | 0.040784 | 10 | 0.02
|  |  | dVv | Vg | ig | r_CO2 | r_N2 | r_H2O | r_O2 | av | tg
|  |  | 0.38816 | 15.5599 | 301.7567 | 0.0727 | 0.71203 | 0.17163 | 0.045005 | 1.3131 | 850.1754
|  | 1 | Параметры пара после смешения с впрыском: ivpr: Фрагмент участка ПП:; Параметры пара после смешения с впрыском: ip: * D=Db (Db=Dk-Gvpr). Strp=0.1171 -структурный параметр для пара: a2s=0.1171*D^0.8; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: D | Strp
|  |  | ipn: Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой:; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: 152914.5654 | 0.1171
|  |  | s | Fc | p | r_H2O | rn | Str | St | Tst | Tg
|  |  | 0.301 | 30.4 | 1 | 0.17163 | 0.24433 | 13.54 | 0.64 | 844.0838 | 1123.1754
|  |  | Br | Vg | t | w | Cf | ak | a2s | e | Tsr
|  |  | 16000 | 15.5599 | 850.1754 | 9.3591 | 1.0252 | 58.0801 | 1644.8109 | 0.005 | 714.761
|  |  | H | kg | ks | as | al | a1s | k | dt | Q
|  |  | 160 | 2.2143 | 0.54102 | 0.15028 | 24.547 | 82.6271 | 56.4636 | 408.4144 | 230.6053
Параметры пара после теплопередающего участка:
|  |  | ipn | P | f | Qf | ip | t | Tsr
|  |  | 769.6186 | 100 | 0.994 | 229.2216 | 793.6029 | 479.2467 | 752.2467
Параметры газа после теплопередающего участка:
|  |  | ign | av | Vg | r_CO2 | r_H2Ov | ig | tg
|  |  | 301.7567 | 1.3131 | 15.5599 | 0.0727 | 0.02 | 286.9362 | 811.9571
|  | 2 | Параметры пара после смешения с впрыском: ivpr: Фрагмент участка ПП:; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: D | Strp
|  |  | ipn: Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой:; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: 152914.5654 | 0.1171
|  |  | s | Fc | p | r_H2O | rn | Str | St | Tst | Tg
|  |  | 0.301 | 30.4 | 1 | 0.17163 | 0.24433 | 13.54 | 0.64 | 805.1072 | 1084.9571
|  |  | Br | Vg | t | w | Cf | ak | a2s | e | Tsr
|  |  | 16000 | 15.5599 | 811.9571 | 9.0407 | 1.0267 | 56.8867 | 1644.8109 | 0.005 | 680.7871
|  |  | H | kg | ks | as | al | a1s | k | dt | Q
|  |  | 160 | 2.2679 | 0.55411 | 0.15362 | 22.3289 | 79.2156 | 54.8494 | 404.17 | 221.6846
Параметры пара после теплопередающего участка:
|  |  | ipn | P | f | Qf | ip | t | Tsr
|  |  | 746.5621 | 100 | 0.994 | 220.3545 | 769.6186 | 441.761 | 714.761
Параметры газа после теплопередающего участка:
|  |  | ign | av | Vg | r_CO2 | r_H2Ov | ig | tg
|  |  | 286.9362 | 1.3131 | 15.5599 | 0.0727 | 0.02 | 272.689 | 774.9771
|  | 3 | Параметры пара после смешения с впрыском: ivpr: Фрагмент участка ПП:; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: D | Strp
|  |  | ipn: Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой:; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: 152914.5654 | 0.1171
|  |  | s | Fc | p | r_H2O | rn | Str | St | Tst | Tg
|  |  | 0.301 | 30.4 | 1 | 0.17163 | 0.24433 | 13.54 | 0.64 | 769.6524 | 1047.9771
|  |  | Br | Vg | t | w | Cf | ak | a2s | e | Tsr
|  |  | 16000 | 15.5599 | 774.9771 | 8.7325 | 1.0282 | 55.7243 | 1644.8109 | 0.005 | 650.9408
|  |  | H | kg | ks | as | al | a1s | k | dt | Q
|  |  | 160 | 2.3197 | 0.56678 | 0.15684 | 20.332 | 76.0563 | 53.3159 | 397.0364 | 211.6836
Параметры пара после теплопередающего участка:
|  |  | ipn | P | f | Qf | ip | t | Tsr
|  |  | 724.5458 | 100 | 0.994 | 210.4135 | 746.5621 | 407.7871 | 680.7871
Параметры газа после теплопередающего участка:
|  |  | ign | av | Vg | r_CO2 | r_H2Ov | ig | tg
|  |  | 272.689 | 1.3131 | 15.5599 | 0.0727 | 0.02 | 259.0845 | 739.4361
|  | 4 | Параметры пара после смешения с впрыском: ivpr: Фрагмент участка ПП:; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: D | Strp
|  |  | ipn: Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой:; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: 152914.5654 | 0.1171
|  |  | s | Fc | p | r_H2O | rn | Str | St | Tst | Tg
|  |  | 0.301 | 30.4 | 1 | 0.17163 | 0.24433 | 13.54 | 0.64 | 738.2506 | 1012.4361
|  |  | Br | Vg | t | w | Cf | ak | a2s | e | Tsr
|  |  | 16000 | 15.5599 | 739.4361 | 8.4364 | 1.03 | 54.5992 | 1644.8109 | 0.005 | 625.7583
|  |  | H | kg | ks | as | al | a1s | k | dt | Q
|  |  | 160 | 2.3695 | 0.57895 | 0.15993 | 18.5606 | 73.1598 | 51.8761 | 386.6778 | 200.5935
Параметры пара после теплопередающего участка:
|  |  | ipn | P | f | Qf | ip | t | Tsr
|  |  | 703.6829 | 100 | 0.994 | 199.3899 | 724.5458 | 377.9408 | 650.9408
Параметры газа после теплопередающего участка:
|  |  | ign | av | Vg | r_CO2 | r_H2Ov | ig | tg
|  |  | 259.0845 | 1.3131 | 15.5599 | 0.0727 | 0.02 | 246.1928 | 705.5416
|  | 5 | Параметры пара после смешения с впрыском: ivpr: Фрагмент участка ПП:; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: D | Strp
|  |  | ipn: Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой:; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: 152914.5654 | 0.1171
|  |  | s | Fc | p | r_H2O | rn | Str | St | Tst | Tg
|  |  | 0.301 | 30.4 | 1 | 0.17163 | 0.24433 | 13.54 | 0.64 | 711.3295 | 978.5416
|  |  | Br | Vg | t | w | Cf | ak | a2s | e | Tsr
|  |  | 16000 | 15.5599 | 705.5416 | 8.1539 | 1.0318 | 53.5179 | 1644.8109 | 0.005 | 605.6377
|  |  | H | kg | ks | as | al | a1s | k | dt | Q
|  |  | 160 | 2.417 | 0.59056 | 0.16286 | 17.013 | 70.5309 | 50.5404 | 372.9039 | 188.467
Параметры пара после теплопередающего участка:
|  |  | ipn | P | f | Qf | ip | t | Tsr
|  |  | 684.0813 | 100 | 0.994 | 187.3362 | 703.6829 | 352.7583 | 625.7583
Параметры газа после теплопередающего участка:
|  |  | ign | av | Vg | r_CO2 | r_H2Ov | ig | tg
|  |  | 246.1928 | 1.3131 | 15.5599 | 0.0727 | 0.02 | 234.0804 | 673.4972
Конец ПП1
Конец фрагмента "ПП противоток\прямоток":
Фрагмент "ступень ВЭ противоток":
|  |  |  | ** Первая ступень аналогична, но перед ней пит вода проходит через УСК -установку собственного к-та (на впрыск). Кроме того, Vg может быть меньше, чем для 2ст, из-за отбора на рециркуляцию. | Вторая ступень
Смешение дым газа с присосом воздуха:
|  |  | dav | Vgn | ign | r_CO2n | r_N2n | r_H2On | r_O2n | iv | r_H2Ov
|  |  | 0.03 | 15.5599 | 274.2393 | 0.0727 | 0.71203 | 0.17163 | 0.045005 | 10 | 0.02
|  |  | dVv | Vg | ig | r_CO2 | r_N2 | r_H2O | r_O2 | av | tg
|  |  | 0.29112 | 15.851 | 269.3862 | 0.071365 | 0.71347 | 0.16885 | 0.048035 | 1.3404 | 767.1812
[6 empty] | Br | 16000 | Gpv | 156737.4295 | pg | 1
|  | 1 | Параметры пара после смешения с впрыском: ivpr: Фрагмент участка ВЭ:; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: Gpv
|  | * Тепловой поток, создаваемый греющей средой на участке ее контакта с теплопередающей стенкой. Этот поток расходуется на нагрев нагреваемой среды и потери в окружающ среду согласно коэфф сохранения f. | ipn: Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой:; Параметры пара после смешения с впрыском: tp: 156737.4295
|  |  | s | Fc | p | r_H2O | rn | Str | St | Tst | Tg
|  |  | 0.236 | 19.8 | 1 | 0.16885 | 0.24021 | 19.664 | 0.6 | 766.4535 | 1040.1812
|  |  | Br | Vg | t | w | Cf | ak | a2s | e | Tsr
|  |  | 16000 | 15.851 | 767.1812 | 13.5567 | 1.0272 | 96.5234 | 100000 | 0.005 | 609.7412
|  |  | H | kg | ks | as | al | a1s | k | dt | Q
|  |  | 190.4 | 2.6516 | 0.63695 | 0.13957 | 17.7504 | 114.2738 | 72.6696 | 430.44 | 372.2308
Параметры воды после теплопередающего участка:
|  |  | ipvn | P | f | Qf | ipv | tnas | t | Tsr
|  |  | 373.0324 | 100 | 0.994 | 369.9974 | 410.8023 | 309.5665 | 359.2827 | 632.2827
Параметры газа после теплопередающего участка:
|  |  | ign | av | Vg | r_CO2 | r_H2Ov | ig | tg
|  |  | 269.3862 | 1.3404 | 15.851 | 0.071365 | 0.02 | 245.9031 | 705.5134
|  | 2 | Параметры воды после теплопередающего участка: P: Фрагмент участка ВЭ:; Параметры воды после теплопередающего участка: Tsr: Gpv
|  |  | Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой: | [6 empty] | 156737.4295
|  |  | s | Fc | p | r_H2O | rn | Str | St | Tst | Tg
|  |  | 0.236 | 19.8 | 1 | 0.16885 | 0.24021 | 19.664 | 0.6 | 724.8578 | 978.5134
|  |  | Br | Vg | t | w | Cf | ak | a2s | e | Tsr
|  |  | 16000 | 15.851 | 705.5134 | 12.753 | 1.0265 | 92.978 | 100000 | 0.005 | 587.1737
|  |  | H | kg | ks | as | al | a1s | k | dt | Q
|  |  | 190.4 | 2.75 | 0.66058 | 0.14435 | 15.3653 | 108.3432 | 70.2251 | 391.3397 | 327.0342
Параметры воды после теплопередающего участка:
|  |  | ipvn | P | f | Qf | ipv | tnas | t | Tsr
|  |  | 339.8486 | 100 | 0.994 | 325.072 | 373.0324 | 309.5665 | 336.7412 | 609.7412
Параметры газа после теплопередающего участка:
|  |  | ign | av | Vg | r_CO2 | r_H2Ov | ig | tg
|  |  | 245.9031 | 1.3404 | 15.851 | 0.071365 | 0.02 | 225.2713 | 650.7369
|  | 3 | Параметры воды после теплопередающего участка: P: Фрагмент участка ВЭ:; Параметры воды после теплопередающего участка: Tsr: Gpv
|  |  | Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой: | [6 empty] | 156737.4295
|  |  | s | Fc | p | r_H2O | rn | Str | St | Tst | Tg
|  |  | 0.236 | 19.8 | 1 | 0.16885 | 0.24021 | 19.664 | 0.6 | 687.3212 | 923.7369
|  |  | Br | Vg | t | w | Cf | ak | a2s | e | Tsr
|  |  | 16000 | 15.851 | 650.7369 | 12.0391 | 1.026 | 89.7812 | 100000 | 0.005 | 565.1506
|  |  | H | kg | ks | as | al | a1s | k | dt | Q
|  |  | 190.4 | 2.8373 | 0.68156 | 0.14858 | 13.3648 | 103.146 | 68.0041 | 358.5863 | 290.1856
Параметры воды после теплопередающего участка:
|  |  | ipvn | P | f | Qf | ipv | tnas | t | Tsr
|  |  | 310.4037 | 100 | 0.994 | 288.4445 | 339.8486 | 309.5665 | 314.1737 | 587.1737
Параметры газа после теплопередающего участка:
|  |  | ign | av | Vg | r_CO2 | r_H2Ov | ig | tg
|  |  | 225.2713 | 1.3404 | 15.851 | 0.071365 | 0.02 | 206.9643 | 601.6331
|  | 4 | Параметры воды после теплопередающего участка: P: Фрагмент участка ВЭ:; Параметры воды после теплопередающего участка: Tsr: Gpv
|  |  | Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой: | [6 empty] | 156737.4295
|  |  | s | Fc | p | r_H2O | rn | Str | St | Tst | Tg
|  |  | 0.236 | 19.8 | 1 | 0.16885 | 0.24021 | 19.664 | 0.6 | 653.2771 | 874.6331
|  |  | Br | Vg | t | w | Cf | ak | a2s | e | Tsr
|  |  | 16000 | 15.851 | 601.6331 | 11.3991 | 1.0258 | 86.8707 | 100000 | 0.005 | 543.9874
|  |  | H | kg | ks | as | al | a1s | k | dt | Q
|  |  | 190.4 | 2.9156 | 0.70038 | 0.15235 | 11.6779 | 98.5486 | 65.9749 | 330.6457 | 259.5904
Параметры воды после теплопередающего участка:
|  |  | ipvn | P | f | Qf | ipv | tnas | t | Tsr
|  |  | 284.0633 | 100 | 0.994 | 258.0328 | 310.4037 | 309.5665 | 292.1506 | 565.1506
Параметры газа после теплопередающего участка:
|  |  | ign | av | Vg | r_CO2 | r_H2Ov | ig | tg
|  |  | 206.9643 | 1.3404 | 15.851 | 0.071365 | 0.02 | 190.5873 | 557.0174
|  | 5 | Параметры воды после теплопередающего участка: P: Фрагмент участка ВЭ:; Параметры воды после теплопередающего участка: Tsr: Gpv
|  |  | Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой: | [6 empty] | 156737.4295
|  |  | s | Fc | p | r_H2O | rn | Str | St | Tst | Tg
|  |  | 0.236 | 19.8 | 1 | 0.16885 | 0.24021 | 19.664 | 0.6 | 618.8418 | 830.0174
|  |  | Br | Vg | t | w | Cf | ak | a2s | e | Tsr
|  |  | 16000 | 15.851 | 557.0174 | 10.8177 | 1.0258 | 84.1839 | 100000 | 0.005 | 519
|  |  | H | kg | ks | as | al | a1s | k | dt | Q
|  |  | 190.4 | 2.9868 | 0.71747 | 0.15576 | 10.1854 | 94.3693 | 64.0752 | 311.0174 | 237.1491
Параметры воды после теплопередающего участка:
|  |  | ipvn | P | f | Qf | ipv | tnas | t | Tsr
|  |  | 260 | 100 | 0.994 | 235.7262 | 284.0633 | 309.5665 | 270.9874 | 543.9874
Параметры газа после теплопередающего участка:
|  |  | ign | av | Vg | r_CO2 | r_H2Ov | ig | tg
|  |  | 190.5873 | 1.3404 | 15.851 | 0.071365 | 0.02 | 175.6262 | 515.8917
|  |  | * Значения параметров отвечают 2ст ВЭ. Первая ступень аналогична, но перед ней пит вода проходит через УСК -установку собственного к-та (на впрыск). Кроме того, Vg может быть меньше, чем для 2ст, из-за отбора на рециркуляцию. | Конец фрагмента "ступень ВЭ противоток"
Фрагмент "ступень ВП противоток":
|  |  |  | ** Первая ступень аналогична, но присасываемый воздух менее нагрет в воздухоподогревателе. Кроме того, Vg может быть меньше, чем для 2ст, из-за отбора на рециркуляцию. | Вторая ступень
Смешение дым газа с присосом воздуха:
|  |  | dav | Vgn | ign | r_CO2n | r_N2n | r_H2On | r_O2n | iv | r_H2Ov
|  |  | 0.05 | 15.851 | 244.7972 | 0.071365 | 0.71347 | 0.16885 | 0.048035 | 30 | 0.02
|  |  | dVv | Vg | ig | r_CO2 | r_N2 | r_H2O | r_O2 | av | tg
|  |  | 0.4852 | 16.3362 | 238.4175 | 0.069245 | 0.71574 | 0.16443 | 0.052846 | 1.386 | 686.837
|  |  |  | Vv | 13.4495 | iv | 56 | tv | 180 | Br | 16000
|  | 1 | Параметры воды после теплопередающего участка: ipvn: * ak -коэф теплопередачи конвекцией; g и v -символы газа и воздуха.; Параметры воды после теплопередающего участка: P: Фрагмент участка ВП:
|  |  | Fcg | r_H2O | Strg | Stg | Tg | Vg | wg | Cfg | akg
|  |  | 11.3 | 0.16443 | 4.3685 | 0.8 | 959.837 | 16.3362 | 22.5905 | 0.89426 | 47.308
|  |  | Fcv | ee | Strv | Stv | Tv | Vv | wv | Cfv | akv
|  |  | 10.1 | 0.75 | 18.774 | 0.6 | 770.9569 | 13.4495 | 16.7136 | 0.82411 | 83.8268
|  |  | Br | H | k | dt | Q |  | Tst | tstC
|  |  | 16000 | 1084 | 22.6809 | 188.8801 | 290.2394 |  | 865.3969 | 592.3969
Параметры воздуха после теплопередающего участка:
|  |  |  | ivn | r_H2Ov | f | Qf | iv | tv | Tsr
|  |  |  | 160.3111 | 0.02 | 0.994 | 288.498 | 181.7616 | 561.1572 | 834.1572
Параметры газа после теплопередающего участка:
|  |  | ign | av | Vg | r_CO2 | r_H2Ov | ig | tg
|  |  | 238.4175 | 1.386 | 16.3362 | 0.069245 | 0.02 | 220.6509 | 639.4304
|  | 2 | ee: Фрагмент участка ВП:
|  |  | Fcg | r_H2O | Strg | Stg | Tg | Vg | wg | Cfg | akg
|  |  | 11.3 | 0.16443 | 4.3685 | 0.8 | 912.4304 | 16.3362 | 21.4747 | 0.9134 | 46.4018
|  |  | Fcv | ee | Strv | Stv | Tv | Vv | wv | Cfv | akv
|  |  | 10.1 | 0.75 | 18.774 | 0.6 | 701.0772 | 13.4495 | 15.1987 | 0.84191 | 80.8917
|  |  | Br | H | k | dt | Q |  | Tst | tstC
|  |  | 16000 | 1084 | 22.1153 | 211.3532 | 316.6736 |  | 806.7538 | 533.7538
Параметры воздуха после теплопередающего участка:
|  |  |  | ivn | r_H2Ov | f | Qf | iv | tv | Tsr
|  |  |  | 136.907 | 0.02 | 0.994 | 314.7735 | 160.3111 | 497.9569 | 770.9569
Параметры газа после теплопередающего участка:
|  |  | ign | av | Vg | r_CO2 | r_H2Ov | ig | tg
|  |  | 220.6509 | 1.386 | 16.3362 | 0.069245 | 0.02 | 201.2661 | 587.193
|  | 3 | ee: Фрагмент участка ВП:
|  |  | Fcg | r_H2O | Strg | Stg | Tg | Vg | wg | Cfg | akg
|  |  | 11.3 | 0.16443 | 4.3685 | 0.8 | 860.193 | 16.3362 | 20.2453 | 0.93629 | 45.3732
|  |  | Fcv | ee | Strv | Stv | Tv | Vv | wv | Cfv | akv
|  |  | 10.1 | 0.75 | 18.774 | 0.6 | 624.3241 | 13.4495 | 13.5347 | 0.86407 | 77.442
|  |  | Br | H | k | dt | Q |  | Tst | tstC
|  |  | 16000 | 1084 | 21.4578 | 235.8688 | 342.898 |  | 742.2585 | 469.2585
Параметры воздуха после теплопередающего участка:
|  |  |  | ivn | r_H2Ov | f | Qf | iv | tv | Tsr
|  |  |  | 111.5647 | 0.02 | 0.994 | 340.8406 | 136.907 | 428.0772 | 701.0772
Параметры газа после теплопередающего участка:
|  |  | ign | av | Vg | r_CO2 | r_H2Ov | ig | tg
|  |  | 201.2661 | 1.386 | 16.3362 | 0.069245 | 0.02 | 180.276 | 529.5521
|  | 4 | ee: Фрагмент участка ВП:
|  |  | Fcg | r_H2O | Strg | Stg | Tg | Vg | wg | Cfg | akg
|  |  | 11.3 | 0.16443 | 4.3685 | 0.8 | 802.5521 | 16.3362 | 18.8886 | 0.96403 | 44.1958
|  |  | Fcv | ee | Strv | Stv | Tv | Vv | wv | Cfv | akv
|  |  | 10.1 | 0.75 | 18.774 | 0.6 | 541.0241 | 13.4495 | 11.7289 | 0.89233 | 73.39
|  |  | Br | H | k | dt | Q |  | Tst | tstC
|  |  | 16000 | 1084 | 20.6883 | 261.528 | 366.5659 |  | 671.7881 | 398.7881
Параметры воздуха после теплопередающего участка:
|  |  |  | ivn | r_H2Ov | f | Qf | iv | tv | Tsr
|  |  |  | 84.4733 | 0.02 | 0.994 | 364.3665 | 111.5647 | 351.3241 | 624.3241
Параметры газа после теплопередающего участка:
|  |  | ign | av | Vg | r_CO2 | r_H2Ov | ig | tg
|  |  | 180.276 | 1.386 | 16.3362 | 0.069245 | 0.02 | 157.8371 | 467.2415
|  | 5 | ee: Фрагмент участка ВП:
|  |  | Fcg | r_H2O | Strg | Stg | Tg | Vg | wg | Cfg | akg
|  |  | 11.3 | 0.16443 | 4.3685 | 0.8 | 740.2415 | 16.3362 | 17.4221 | 0.99744 | 42.8647
|  |  | Fcv | ee | Strv | Stv | Tv | Vv | wv | Cfv | akv
|  |  | 10.1 | 0.75 | 18.774 | 0.6 | 453 | 13.4495 | 9.8206 | 0.92927 | 68.7036
|  |  | Br | H | k | dt | Q |  | Tst | tstC
|  |  | 16000 | 1084 | 19.797 | 287.2415 | 385.2623 |  | 596.6208 | 323.6208
Параметры воздуха после теплопередающего участка:
|  |  |  | ivn | r_H2Ov | f | Qf | iv | tv | Tsr
|  |  |  | 56 | 0.02 | 0.994 | 382.9507 | 84.4733 | 268.0241 | 541.0241
Параметры газа после теплопередающего участка:
|  |  | ign | av | Vg | r_CO2 | r_H2Ov | ig | tg
|  |  | 157.8371 | 1.386 | 16.3362 | 0.069245 | 0.02 | 134.2538 | 400.7947
|  |  | * Значения параметров отвечают 2ст ВП. Первая ступень аналогична, но Vg может быть меньше, чем для 2ст, из-за отбора на рециркуляцию. | Конец фрагмента "ступень ВП противоток"

## BFK_1YS
Банк формул и фрагментов по котлу
(для условного топлива)
Внимание! Результаты расчетов во всех фрагментах выделены зеленым цветом
|  |  | ** Файл и сопровождающий его текст был первоначально записан применительно к сжиганию природного, в особенности саратовского, газа. Файл был переработан с частичным использованием автоматических средств, поэтому в нем не исключены устаревшие пояснения | Возможны отдельные неточности в комментариях!
|  | ** Эти данные имеют зарезервированные имена Vvo, V_RO2o и т.д. Они входят в формулы и в действующие здесь фрагменты в закрепленном виде ($Vvo, $V_RO2o и т.д.). | ВHИМАHИЕ - ЭТО ДЕЙСТВУЮЩИЕ ИСХОДHЫЕ ДАHHЫЕ!
|  | * Объемы сухого воздуха и продуктов сгорания 1нм3 сухого газа или 1кг топлива при аvt=1. | Объемы сух возд и прод сгорания 1нм3 или 1кг при аvt=1:
| * Sti -показатель степени в ф-ле al=4.9E-08*(0.82+1)/2*as*Tg^3*(1-(Tst/Tg)^Sti)/(1-Tst/Tg), равный 3.6 или 4.0 для незапыленного (газ/мазут) и запыленного (уголь) потоков; для смеси топлив берется средневзвешенное зн-е Sti. | * Символ "o" относится к avt=1. Vvo -объем воздуха Vv при аvt=1; Vgo -полный объем продуктов сгорания Vg при avt=1. CHr=Cr/Hr -соотношение между содержанием C и H в рабочей массе (в СH4 равно 12/4=3). mzlo - к-ция золы вверху топки при рециркуляции r=0 | Vvo | V_RO2o | V_N2o | V_H2Oo | Vgo | Qnp | CHr | mzlo | Sti
|  |  | 9.51 | 1.01 | 7.54 | 2.13 | 10.68 | 8560 | 3.08 | 0 | 3.6
Активные данные можно изменять, но нельзя уничтожать!
Внимание! Для сохранения общности расчетов низшая теплота сго-
рания Qn заменена Qnp - полезной теплотой сгорания, равной Qn за
вычетом потерь на мех недожог, тепло шлака и т.п. Однако потери в
окружающую среду учитываются не в Qnp, а коэффициентом сохранения
тепла - коэфф. f.
Средние теплоемкости от 0 до t оС, ккал/(нм3*град):
| * t=0..2500 oC; dY=0.0002 | C_CO2=0.34584+0.0008688*(t+100)^0.82-1.09945E-06*(t+100)^1.64+5.4341E-10*(t+100)^2.46
| * t=0..2500 oC; dY=0.0001 | C_N2=0.309701-5.55238E-06*(t+100)^1.1+1.60444E-08*(t+100)^2.2-5.68436E-12*(t+100)^3.3+8.56875E-16*(t+100)^4.4-4.82474E-20*(t+100)^5.5
| * t=0..2500 oC; dY=0.0001 | C_O2=0.317715-0.000574557*(t+100)^0.7+1.64618E-05*(t+100)^1.4-1.19525E-07*(t+100)^2.1+3.85185E-10*(t+100)^2.8-4.67365E-13*(t+100)^3.5
| * t=0..2500 oC; dY<0.0001 | C_HO2=0.356179-3.26182E-05*(t+100)^0.8+1.29519E-06*(t+100)^1.6-1.48934E-09*(t+100)^2.4-5.94678E-13*(t+100)^3.2+1.29158E-15*(t+100)^4
! Искажения не замечены, хорошо экстраполируется на 0 oC, плохо -на 2500 оС. | ** t=100..2000 oC; ~~0..2000 oC. Cz в ккал/(кг*град) | Cz=0.1748+0.0001971*t-3.2243E-07*t^2+2.4285E-10*t^3-5.77E-14*t^4
| * Энтальпия золы в ккал/кг. Кусочная и почти линейная функция, так что выбегов не должно быть; экстраполируется в любую сторону. | iZ=0.10364*t^1.12+0.26993*@if(t<=1300,0,(t-1300)^0.9)
| * Энтальпия золы в ккал/г | iZl=(0.10364*t^1.12+0.26993*@if(t<=1300,0,(t-1300)^0.9))/1000
| * Средняя теплоемкость сухого воздуха; t=0..2500 oC | Csv=(0.0534122+8.6718E-07*t+2.64098E-08*t^2-2.10894E-11*t^3+7.09675E-15*t^4-8.97019E-19*t^5)^0.4
| *? "Cvv влажн возд вычислена при d=10г на 1 кг сухого возд и отнесена к 1 нм3 сух возд. Общ ф-ла: Cvv=Csv+0.0016*d*C_H2O ккал/(нм3*град)" -так сказано на стр.14 норм метода за 57г. Однако эта странная ф-ла совершенно не отвечает ф-ле смешения Csv-C_H2O | Cvv=Csv+0.0016*d*C_H2O |  |  |  | ???
| * Средняя теплоемкость влажного воздуха; t=0..2500 oC. r_H2Ov - влажность (объемная доля паров H2O) воздуха | Cvv=(1-r_H2Ov)*Csv+r_H2Ov*C_H2O
Cvv=(1-r_H2Ov)*(0.0534122+8.6718E-07*t+2.64098E-08*t^2-2.10894E-11*t^3+7.09675E-15*t^4-8.97019E-19*t^5)^0.4+r_H2Ov*(0.356179-3.26182E-05*(t+100)^0.8+1.29519E-06*(t+100)^1.6-1.48934E-09*(t+100)^2.4-5.94678E-13*(t+100)^3.2+1.29158E-15*(t+100)^4)
|  | * Энтальпия влажного воздуха | ivv=t*Cvv
ivv=t*((1-r_H2Ov)*(0.0534122+8.6718E-07*t+2.64098E-08*t^2-2.10894E-11*t^3+7.09675E-15*t^4-8.97019E-19*t^5)^0.4+r_H2Ov*(0.356179-3.26182E-05*(t+100)^0.8+1.29519E-06*(t+100)^1.6-1.48934E-09*(t+100)^2.4-5.94678E-13*(t+100)^3.2+1.29158E-15*(t+100)^4))
| * Это простейшая по своей организации рекурсия, однако работает достаточно быстро и надежно. | ** Рекурсивн расчет t, где ism! - известная или заданная энтальпия смеси; ism - энтальпия, расчитанная (как сумма энтальпий компонентов смеси) по скользящему зн-ю t; 2.5 - коэфф при di (меньше 2.5 - сходиться будет дольше, больше - может пойти вразнос) | Действующий рекурсивный фрагмент: t=t+2.5*(ism!-ism)
|  | * a - доля; i - энтальпия; t - рекурсивное значение t в оС. Входные данные a_O2 и ism!, остальное - результаты расчетов. После ввода данных надо несколько раз нажать F9. | a_N2 | a_O2 | ism! | i_N2 | i_O2 | ism | t
|  |  | 0.8 | 0.2 | 32 | 31.8925 | 32.4302 | 32 | 103.0534
|  | * При копировании или корректировке фрагмента рекомендуется задать ism!=0, чтобы избежать сбоев. | Более полный рек фрагмент р-та t:
| * a_RO2=a_CO2+a_SO2. Для расчета i_RO2 используется ф-ла для i_CO2, что не вносит существенной погрешности в расчеты энтальпий. | * dZ - концентрация золы в г на нм3 чистой (не включающей золу) газовой смеси. | a_N2 | a_H2O | a_RO2 | a_O2 | dZ | ism!
|  |  | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 30 | 33.0093
|  |  | i_N2 | i_H2O | i_RO2 | i_O2 | iZ | ism | t
|  |  | 30.9455 | 35.9633 | 40.6512 | 31.4574 | 18.0106 | 33.0093 | 100
конец фрагмента
Для сухого воздуха при t=0..900 оС:
|  | * dY=0.4; iv=Csv*t | tsv=3.2584*iv-0.00087946*iv^2
Для влажного воздуха при t=0..900 оС:
|  | ** dY=0.4; tvv=tsv+dtr; dtr=-0.56112*iv*r_H2Ov. iv=Cvv*t, Cvv посчитана по формуле смешения. Кстати, как проверено, подобная поправка dtr=~-0.56112*(ig*0.65)*r_H2Ov может быть использована и для продуктов сгорания во влажном воздухе, о которых см. ниже. | tvv=3.2584*iv-0.00087946*iv^2-0.56112*iv*r_H2Ov
К РАСЧЕТУ ОБЪЕМОВ И ТЕПЛОВЫДЕЛЕHИЯ ГАЗОВ В ТОПКЕ:
Состав сухого воздуха в %:
|  |  | * Точнее: N2 - 78.09; O2 - 20.95; инерт. газы - 0.94; CO2 - 0.03 | N2 - ~79%; O2 - ~21%
Объемы сух возд и прод сгорания 1нм3 или 1кг топлива при аvt=1:
|  | * Символ "o" относится к avt=1. Vvo -объем воздуха Vv при аvt=1; Vgo -полный объем продуктов сгорания Vg при avt=1. CHr=Cr/Hr -соотношение между содержанием C и H в рабочей массе (в СH4 равно 12/4=3). mzlo - к-ция золы вверху топки при рециркуляции r=0 | Vvo | V_RO2o | V_N2o | V_H2Oo | Vgo | mzlo
|  | * В данном фрагменте состав воздуха принят N2=79%, O2=21%. Степень рециркуляции r=0 отвечает отсутствию рециркуляции. avt -избыток воздуха, поступающего в топку. | Объемы возд и прод сгорания 1нм3 или 1кг при аvt>1 и r=0:
|  | * r_H2Ov -объемная доля паров воды в воздухе. Символ "i" относится к r=0, то есть к сжиганию при отсутствии рециркуляции. | Vvi=avt*$Vvo/(1-r_H2Ov) |  |  |  | Vgi=$Vgo+(avt-1)*$Vvo+Vvi*r_H2Ov
Объемы возд и прод сгорания 1нм3 или 1кг при аvt>1 и r>0:
|  | * Символ "i" относится к r=0, то есть к сжиганию топлива при отсутствии рециркуляции. Символ "r" относится к газовой смеси, отбираемой на рециркуляцию. | * Общий объем газов в нм3/нм3 или в нм3/кг Vg=Vgi+r*Vgr, т.е. объему газов при отсутствии рециркуляции Vgi плюс объем рециркулирующих газов r*Vgr. | Vg=Vgi+r*Vgr |  | ** Ф-ла на все случаи смешения потоков в топке и по газовому тракту. | av=1+r_O2*$V_RO2o/(r_RO2*0.21*$Vvo)
Объемные доли прод сгорания 1нм3 или 1кг при аvt>1 и r>0:
r_RO2=($V_RO2o+r_RO2r*r*Vgr)/Vg
r_N2=(($V_N2o+0.79*(avt-1)*$Vvo)+r_N2r*r*Vgr)/Vg
r_H2O=(($V_H2Oo+Vvi*r_H2Ov)+r_H2Or*r*Vgr)/Vg
r_O2=((0.21*(avt-1)*$Vvo)+r_O2r*r*Vgr)/Vg
|  | * К-ция золы в г/нм3 на выходе топки. К-ция mzlo=~mzly*aQpy где mzly,aQpy -к-ция золы при сжигании только угля, aQpy -доля полезной теплоты сгорания смеси топлив, приходящаяся на уголь. | mzl=($mzlo*$Vgo+mzlr*r*Vgr)/Vg
|  | * К-ция золы в г/нм3 в средине топки -эта та к-ция золы, которая используется для расчета излучения топки; am=~1.06. При сжигании только угля am=(1+ayn)/2/ayn=~1.06, где ayn -доля уноса золы =~0.9 | для средины топки: |  |  | mzl=(am*$mzlo*$Vgo+mzlr*r*Vgr)/Vg
| * Полезное тепловыделение Ia и адиабатическая энтальпия iasm прод сгорания 1нм3 или 1кг топлива. Ia в ккал/нм3 или в ккал/кг относится к 1нм3 сухого сжигаемого газа или к 1кг другого вида топлива. | Тепловыделение Ia и адиабат энтальпия iasm прод сгорания 1нм3\1кг:
|  | * ivt, Vvi -энтальпия и объем воздуха поступающего в топку, igr -энтальпия рециркулирующего газа, r*Vgr -объем рециркулирующего газа (r -степень рециркуляции, Vgr -объем газов в точке отбора на рецирк-ю в нм3 на нм3 или кг сжигаемого топлива) | Ia=Qnp+ivt*Vvi+igr*r*Vgr+qvt | [6 empty] | iasm=Ia/Vg
|  | * qvt -тепло, вносимое с топливом в котел. it -энтальпия топлива, Bt -его расход на котел. Br -общий расход топлива ("рабочий") на котел. Для смеси топлив под Br можно понимать полезный расход условного топлива -см. ниже. | qvt=Sum(it*Bt)/Br
|  |  | * B - действительный расход топлива, поступающего в котельный агрегат, в нм3/ч или в кг/ч. Для газа q4p=0 и Br=B. Для Qnp также Br=B, так как q4p вместе с другими потерями (кроме потерь в окружающую среду) учитываются в значении Qnp. | Br=B*(1-q4p/100) |  |  | для газа и Qnp Br=B
Контроль по av:
av=1+r_O2*((Vgi*Vgi+Vgr*r*Vgr)/Vg)/(0.21*$Vvo)
av=1+r_O2*$V_RO2o/(r_RO2*0.21*$Vvo)
av=1+(r_N2*$V_RO2o/r_RO2-$V_N2o)/(0.79*$Vvo)
Действующий фрагмент:
|  |  | avt | r_H2Ov | r | Vgr | Vvi | Vgi | Vg | qvt
|  |  | 1.2 | 0.02 | 0.12 | 13.9794 | 11.6449 | 12.8149 | 14.4924 | 0
|  |  |  | r_RO2r | r_N2r | r_H2Or | r_O2r |  | Qnp | ivt | igr
|  |  |  | 0.072249 | 0.71134 | 0.17069 | 0.045715 |  | 8560 | 102 | 148
|  |  |  | r_RO2 | r_N2 | r_H2O | r_O2 | av |  | Ia | iasm
|  |  |  | 0.078055 | 0.70629 | 0.1828 | 0.032852 | 1.2129 |  | 9996.0535 | 689.7434
|  |  |  | * av_b, av_O2, av_N2 - av, определенный по балансу потоков, по r_O2 и по r_N2 | Контроль по av: |  |  | av_b | av_O2 | av_N2
[8 empty] | 1.213 | 1.2129 | 1.2129
конец фрагмента
ТЕПЛОПЕРЕДАЧА В ТОПКЕ
Эффективная толщина излучающего слоя в топке
|  | * Ошибка s в 10% сост. ~1% в теплопередаче | * Vs - объем излучающего слоя в м3; Fst - площадь ограждающих его поверхностей в м2. | s=3.6*Vt/Fst |  | м
Степень экранирования топки:
| * Вообще-то в норм методе за 73г используется не "u", а некий хитрый значок, напоминающий "x". Степень экранирования топки u=Hl/Fst; Fst - полная поверхность стен топки. | * Hl - Лучевоспринимающая поверхность нагрева настенных и двусветных экранов, находится как величина непрерывной плоскости, эквивалентной по тепловосприятию экрану из незагрезненных труб. Hl=Sum(Fпл*x) - x угловой коэфф. Fst для двусв.экр. =2*b*l, м2. |  | u=Hl/Fst
Эффективная степень черноты факела (топочной среды):
| * ks в 1/(м*кгс/см2) | * p - давление (обычно p=1); s - эффективная толщина излучающего слоя в м; ks - коэф ослабления лучей топочной средой. |  | af=1-@Exp(-ks*p*s)
При сжигании жидкого и газообразного топлив:
|  | * asv и ag - степень черноты, какой бы обладал факел при заполнении всей топки соответственно только светящимся пламенем или только несветящимися трехатомными газами |  | af=nt*asv+(1-nt)*ag
|  | * Для открытых и полуоткрытых топок при qv<=350000ккал/(м3*ч) nt=0.1 для газа и 0.55 для жидкого топлива. <В примере норм метода за 1957г qv=124000>. |  | ng=0.1 | nm=0.55
|  | * rn - суммарная объемная доля трехатомных газов, rn=r_H2O+r_RO2 |  |  | ag=1-@Exp(-kg*rn*p*s)
|  | * kg*rn, kc - коэфф ослабления лучей трехатомными газами и сажистыми частицами |  |  | asv=1-@Exp(-(kg*rn+kc)*p*s)
Уточнение (вывод см. в файле rascet.wq1):
Для мазута и газа или их смеси:
af=1-@Exp(-(kg*rn+kc')*p*s)
|  | !! Член 1/(1+r) для сажи не учтен в "чистогазовых" файлах и в норм методах за 57 и 73гг. Учет этого члена при r=0.12 (12%) привело к повышению расчетной температуры в конце топки примерно на полтора градуса, так что это уточнение не очень существенное. | * r - степень рециркуляции газов | kc'=kco'/(1+r)
kco'=-@Ln(1-nt+nt*@Exp(-kc*p*s))/(p*s)
|  |  | * Символы "g" и "m" относятся соответственно к газу и мазуту; aQpg и aQpm - доля Qnp в смеси топлив, приходящаяся на газ или мазут. | nt=ntg*aQpg+ntm*aQpm
конец уточнения
| * Было (см. 57г) kg=(0.8+1.6*r_H2O)/(pn*s)^0.5*(1-0.38*T"/1000) | * pn - суммарное парциальное давление трехатомных газов, pn=p*rn | kg=((0.78+1.6*r_H2O)/(pn*s)^0.5-0.1)*(1-0.37*T"/1000)
kg=((0.78+1.6*r_H2O)/(p*rn*s)^0.5-0.1)*(1-0.37*T"/1000)
| * В файлах bd*.wq1 есть разные уточнения на этот счет, а старый (57г) вариант: ks=kc=1.6*T"/1000-0.5 -для светящегося пламени жидких и богатых летучими твердых топлив, что уже благополучно устарело. | * avt - избыток воздуха в топке; CHr=Cr/Hr - соотношение между содержанием углерода и водорода в рабочей массе (в СH4 это отношение равно 12/4=3, для газа Саратовского месторожднения оно равно ~3.1) | kc=0.03*(2-avt)*(1.6*T"/1000-0.5)*CHr | [5 empty] | При avt>2 kc=0
При сжигании твердых топлив:
af=1-@Exp(-ks*p*s)
| ** Кокс и сажистые частицы вне топки в норм методе за 1973г не учитываются как и в норм. методе за 1957г. | * Сумма коэфф ослабления газовыми, золовыми и коксовыми частицами |  | ks=kg*rn+kzl*mzl+kk*x1x*x2x
|  | * "kk=1. Безразмер величины x1x и x2x, учитывающие влияние к-ции кокс частиц в факеле, зависят от рода топл (х1х) и способа его сжиг (х2х). Для низкореакц топлив (АШ,ПА,Т) х1х=1; для в-р(кам и бур уг) -х2х=0.5. При камер.сж.т. х2х=0.1, при слоевом 0.03" |  | kk=1 | x1x=1или0.5 |  | x2x=0.1
по старому методу
kzl=7*(dn*T")^-(2/3)
|  |  | * dn - сред диаметр частиц золы в мкн; dn при сжигании углей, размолотых в барабанно-шаровых, средне или быстроходных и в шахтных мельницах, составляет 13, 16 и 20 мкн. Устаревшее 1мкн =1мкм =10^-6м. | dn=13; 16 или 20 мкн |  |  | (мкм)
|  | * Стр 25 за 57г: доля золы, ун газами, принимается для пылеуг топок с сухим шлакоуд 0.9; для однокамер с жид шл-уд 0.6-0.7; для двухкам с жид шл-уд 0.4-0.5; для т. с высоким шл-уд (циклон) 0.1-0.15. В норм примере m=67г/нм3, что соотв aun=0.9. | * mzl - к-ция золы в конце топки в г/нм3; aun - доля золы, уносимая газами. | mzl=10*Ar*aun/Vg
по новому методу
|  | * pg - плотность дымовых газов, принимаемая равной 1.3 кг/м3; mzl здесь безразмерная к-ция золы | kzl*mzl=4300*pg*mzl/(dn^2*T"^2*3.14)^(1/3)
| ** Вне топки mzl=Ar*aun/(100*Gg) | * mzl здесь безразмерная к-ция золы, кг/кг; (1+aun)/2 - это усреднение в топке (вне топки используется просто aun); Gg - безразмерный массовый расход газа в кг/кг (без паровых дутья или распыла Gg=1-Ar/100+1.306*avt*Vo; Vo -теоретич кол-во сухого возд) | mzl=Ar*(1+aun)/2/(100*Gg) |  |  |  | кг/кг
|  | * Формулы, пригодные для всех видов топлив и их смеси. Вывод и некоторые сопоставления см. в файле rascet.wq1. | В более общем плане (вывод в rascet.wq1):
af=1-@Exp(-ks*p*s)
|  | * Сумма коэфф ослабления газовыми, золовыми, коксовыми и сажистыми частицами | ks=kg*rn+kzl*mzl+kkx+kc'
|  |  | * aQpy - доля Qnp в смеси топлив, приходящаяся на уголь; Vgo - объем газов, приходящийся на единицу смеси при избытке воздуха av=1. Vg -фактический объем газов при av>1 и r>1 (r - степень рециркуляции). | kkx=kkxo*aQpy*$Vgo/Vg
|  |  | * kk=1. Безразмер величины x1x и x2x учитывают влияние к-ции кокс частиц в факеле, зависят от рода топл (х1х) и способа его сжиг (х2х). Для низкореакц топлив (АШ,ПА,Т) х1х=1; для в-р(кам и бур уг) -х2х=0.5. При камер.сж.т. х2х=0.1, при слоевом 0.03" | kkxo=kk*x1x*x2x |  |  |  | kk=1 | x1x=1или0.5 |  | x2x=0.1
|  | * Vgyo - объем газов сгоревшего угля, приходящийся на единицу смеси при избытке воздуха av=1. Отношение Qnp/Vgo разных топлив примерно одинаково (расхождение не превышает 5%) | или: | kkx=kk*x1x*x2x*$Vgyo/Vg
kc'=kco'*(1-aQpy)/(1+r)
kco'=-@Ln(1-nt+nt*@Exp(-kc*p*s))/(p*s)
|  |  | * Символы "g" и "m" относятся соответственно к газу и мазуту. | nt=(ntg*aQpg+ntm*aQpm)/(aQpg+aQpm)
Для мазута и газа или их смеси:
kc'=kco'/(1+r)
kco'=-@Ln(1-nt+nt*@Exp(-kc*p*s))/(p*s)
|  |  | * Символы "g" и "m" относятся соответственно к газу и мазуту. | nt=ntg*aQpg+ntm*aQpm
Вне топки:
ks=kg*rn+kzl*mzl
Теплообмен в топке:
|  | * Ф-ла (6-25) за 73г или (6-01) за 57г; T", Ta - абсолютная температура и абс теоретич темп-ра на выходе из топки oK; at - степень черноты топки. | T"/Ta=Bo^0.6/(Mx*at^0.6+Bo^0.6)
|  | * Mx принимается не выше 0.5 (при камерном сжигании). Подробности определения Mx см. в файле rascet.wq1, а также в bfd_1g.wq1. | Mx<=0.5 |  | подробности см. в файле rascet.wq1, а также в bfd_1g.wq1.
Критерий Больцмана Bo:
|  | * Ф-ла (6-25) за 73г или (6-01) за 57г; T", Ta - абсолютная температура и абс теоретич темп-ра на выходе из топки oK; at - степень черноты топки. | T"/Ta=Bo^0.6/(Mx*at^0.6+Bo^0.6)
| * В таком виде записана ф-ла за 57г, но значения j здесь другие. (Было: для газа j=1.0; мазут j=0.9; тв топливо j=0.7, но оказалось, что и чистые поверхности не воспринимают весь тепловой поток, а часть его отражают. Поэтому j и для газа меньше 1.0). | * j=Kte/x (см. ниже) - условный коэф загрязнения лучевоспринимающих поверхностей (для газа j=0.65; мазут j=0.55; тв топливо j=0.45, для АШ и Т с Гун<12и8% и зольного, типа экибаст, угля j=0.35); Hl - лучевоспр поверхность нагрева в м2. | Bo=f*Br*Csr/(4.9E-08*j*Hl*Ta^3) |  |  |  |  | j=0.65;0.55;0.45;0.35 -Г,М,Уг,<Гун
| * В таком виде записана ф-ла за 73г. Она эквивалентна предыдущей ф-ле. Под коэфф тепловой эффективности понимается способность воспринять падающий поток, которая зависит не только от загрязненности и угл. коэфф, но и от отражательной способности поверхн | * Kte - средний коэфф тепловой эффективности экранов. Определяется как средневзвешенное Kte=Sum(Ktei*Fsti)/Fst. Ktei=xi*ji (угловой коэфф, умноженный на коэф загрязнения). Коэфф загр j -это условная величина, учитывающая и загрязнения и отражение потока | Bo=f*Br*Csr/(4.9E-08*Kte*Fst*Ta^3)
| * Старый вариант (57г) f=1-q5p/100. Для отдельных участков КА доли q5 принимаются пропорциональными кол-ву тепла, отданным соответствующим газоходом. | * hka - КПД КА брутто, q5p=q5 -потери в окр. среду (имя "q5" не подходит, так как совпадает с адресом ячейки q5). |  | f=1-q5p/(hka+q5p) |  |  | проще: | f=1-q5p/100
|  |  | * B - действительный расход топлива, поступающего в котельный агрегат, в нм3/ч или в кг/ч. Для газа q4p=0 и Br=B. Для Qnp также Br=B, так как q4p вместе с другими потерями (кроме потерь в окружающую среду) учитываются в значении Qnp. | Br=B*(1-q4p/100) |  |  | для газа и Qnp Br=B
|  | * Теоретич теплосод-е продуктов сгорания Ia равно полезному тепловыделениюв топке (все внесенное и выделившееся тепло - без химнедожогов и т.п.), отнесенному к 1нм3 сухого газа или 1кг другого топлива | * Средняя теплоемкость продуктов сгорания, отнесенная к 1нм3 сухого газа или 1кг др. топлива | Csr=(Ia-I")/(Ta-T")
|  | * Было (57г) at=0.82*af/(af+(1-af)*u*j). Степень экранирования топки u=Hl/Fst; Fst - полная поверхность стен топки. | at=af/(af+(1-af)*Kte)
Распределение температур по высоте топки:
(См. действующий фрагмент в файле bfr_1g.wq1)
Тепло, переданное топкой:
|  | * Qtr - тепло в ккал/час, отданное всей поверхности ограничивающих топку труб. | Qtr=Br*f*(Ia-I") |  |  | * Qkv -кол-во тепла в ккал/ч, переданное котловой воде; a_kv - доля лучевоспринимающей поверхности топки, приходящаяся на экранные трубы. | Qkv=a_kv*Qtr
|  | * Тепло, переданное пару в пределах топки: | Qpt=Qtr-Qkv |  |  | * Тепло излучения топки, переданное пару за пределами топки: | Qpzt=apzt*Qtr
Паропроизводительность котла:
| * Энтальпия насыщенного пара в ккал/кг | inp=675.292-0.019276*P^1.5-4.2803E-06*P^3
| * Энтальпия воды на линии насыщения в ккал/кг | inv=161.307+6.16086*P^0.8-0.0626355*P^1.6+0.000426786*P^2.4
|  | * Gr - р-д к-та, рециркулирующего через УСК, Gvpr - р-д этого к-та, отбираемый на впрыск, ivpr -энтальпия этого к-та; Dnas=Db+Gr, где Db - р-д насыщенного пара, поступающего из барабана в ПП. Расходы в кг/ч! | Dk=(Qkv+Gr*ivpr-(Gr-Gvpr)*inp)/(inp+y/100*inv-(1+y/100)*ipv)
|  | *! Присос воздуха в топку будет условно подмешан к газовому потоку за пределами излучения топки. | * Температура и энтальпия пара и дым газов, обусловленные излучением топки (излучение частично выходит и за пределы топки) | t и i пара/газа за счет тепла излучения топки:
|  | * dY=0.2; диапазон для перегретого пара по t широкий, по Р - от 80 до 120 ата, но в дальнейшем не помешает перепроверить. | tp=3074.3-3.1077*P-2.3864*10^7*ip^-1.3+22437.3*P*ip^-1.3+0.0041697*P^2+4.8476*10^10*ip^-2.6-177649*P^2*ip^-2.6
Db=Dk-Gvpr
|  | * Энтальпия пара на выходе из поверхности нагрева, ограничивающей топку. | ipt=(Qpt+Db*inp)/Db
|  | * Температура пара в оС на выходе из поверхности нагрева, ограничивающей топку. | tpt=3074.3-3.1077*P-2.3864*10^7*ipt^-1.3+22437.3*P*ipt^-1.3+0.0041697*P^2+4.8476*10^10*ipt^-2.6-177649*P^2*ipt^-2.6
|  | * Энтальпия пара на выходе из поверхности нагрева, ограничивающей пределы излучения топки (за пределами топки). | ipzt=(Qpzt+Db*ipt)/Db
|  | * Энтальпия пара на выходе из поверхности нагрева, ограничивающей пределы излучения топки (за пределами топки). | ipzt=((Qpt+Qpzt)+Db*inp)/Db
|  | * Температура пара на выходе из поверхности нагрева, ограничивающей пределы излучения топки (за пределами топки). | tpzt=3074.3-3.1077*P-2.3864*10^7*ipzt^-1.3+22437.3*P*ipzt^-1.3+0.0041697*P^2+4.8476*10^10*ipzt^-2.6-177649*P^2*ipzt^-2.6
| *! Присос воздуха в топку будет условно подмешан к газовому потоку за пределами излучения топки. | * Энтальпия дым газа на выходе из поверхности нагрева, ограничивающей пределы излучения топки. Влияние присоса воздуха на igzt и Vg будет учтено в фрагментах конвективного теплообмена. | igzt=(I"-Qpzt/Br)/Vg
Энтальпия пит воды после УСК:
|  | * Gpv*dipv=Gr*dir; ipv=ipvn+Gr*(inp-ivpr)/Gpv. Gr - расход насыщ пара, циркулирующего через УСК | ipv=ipvn+Gr*(inp-ivpr)/Gpv
Действующий фрагмент "ТОПКА":
|  |  | ** Этот фрагмент "Объемы и тепловыделения в топке" уже был представлен выше, здесь он повторен в качестве составной части фрагмента работы топки | Объемы/состав, рециркуляция, тепловыделение в топке:
|  |  | avt | r_H2Ov | r | Vgr | Vvi | Vgi | Vg | qvt | am
|  |  | 1.2 | 0.02 | 0.12 | 13.9794 | 11.6449 | 12.8149 | 14.4924 | 0 | 1.06
|  |  |  | r_RO2r | r_N2r | r_H2Or | r_O2r | mzlr | Qnp | ivt | igr
|  |  |  | 0.072249 | 0.71134 | 0.17069 | 0.045715 | 0 | 8560 | 102 | 148
|  |  |  | r_RO2 | r_N2 | r_H2O | r_O2 | mzl | av | Ia | iasm
|  |  |  | 0.078055 | 0.70629 | 0.1828 | 0.032852 | 0 | 1.2129 | 9996.0535 | 689.7434
|  |  |  | * av_b, av_O2, av_N2 - av, определенный по балансу потоков, по r_O2 и по r_N2 | Контроль по av: |  |  | av_b | av_O2 | av_N2
[8 empty] | 1.213 | 1.2129 | 1.2129
Теоретич. (адиабатич.) температура сгорания 1нм3 или 1кг:
| * Предпологается что присос в топку будет учтен уже после выхода из нее, так как этот поток присоса в основном байпасный. Впрочем, возможны и др. варианты учета этого присоса. | * r - доля (такое обозначение объемной доли используется в норм. расчетах); i - энтальпия; t - рекурсивное значение t в оС; r_RO2 - суммарная объемная доля CO2 и SO2. dZ - концентрация золы в г на нм3 чистой (не включающей золу) газовой смеси. | r_N2 | r_H2O | r_RO2 | r_O2 | dZ | iasm!
|  |  | 0.70629 | 0.1828 | 0.078055 | 0.032852 | 0 | 689.7434
|  |  | i_N2 | i_H2O | i_RO2 | i_O2 | iZ | iasm | t
|  |  | 623.0479 | 814.2611 | 1014.4096 | 659.385 | 522.2023 | 689.7434 | 1778.6166
Степень черноты топки:
|  |  | s | nt | p | r_H2O | rn | CHr | avt | Ia | Ta
|  |  | 6.3 | 0.1 | 1 | 0.1828 | 0.26086 | 3.08 | 1.2 | 9996.0535 | 2051.6166
|  |  | Kte | mzl | dn | kkxo | aQpy | Vg | r | kkx | T"
|  |  | 0.55 | 0 | 16 | 0 | 0 | 14.4924 | 0.12 | 0 | 1412.9474
|  |  | kg | kc | kzl | kco' | kc' | ks | af | at
|  |  | 0.35151 | 0.13015 | 0.0087552 | 0.0091399 | 0.0081606 | 0.099855 | 0.46692 | 0.61428
|  |  | * Предпологается что присос в топку будет учтен уже после выхода из нее, так как этот поток присоса в основном байпасный. Впрочем, возможны и др. варианты учета этого присоса. | Теплосодержание газов на выходе из топки:
|  |  | V_RO2 | V_N2 | V_H2O | V_O2 | mzl | Vg | t
|  |  | 1.1312 | 10.2359 | 2.6492 | 0.47611 | 0 | 14.4924 | 1139.9474
|  |  | i_RO2 | i_N2 | i_H2O | i_O2 | iZ |  | I"
|  |  | 611.8455 | 383.4528 | 479.3753 | 406.8197 | 274.9403 | 0 | 6080.7657
Критерий Больцмана и расчетная т-ра на выходе из топки: | bar: kg to kc'
|  |  | Br | Mx | Fst | q5p | Kte | Ia | I" | Ta | T"
|  |  | 16000 | 0.445 | 700 | 0.6 | 0.55 | 9996.0535 | 6080.7657 | 2051.6166 | 1412.9474
|  | * a_kv, Qtr, Qkv -вставной фрагмент для расчета количеств переданного топкой тепла, который, при необходимости, можно вынести и использовать вне материнского фрагмента (другие пояснения см под фрагментом). | kg: f; kc: Csr; kzl: Bo; at: at | T!"
|  |  | kg: 0.994; kc: 6.1304; kzl: 0.59848; at: 0.61428 | 1412.9474
Тепло, переданное топкой:
|  |  | a_kv | apzt | Qtr | Qkv | Qpt | Qpzt
|  |  | 0.94 | 0.02 | 61684983.7692 | 57983884.7431 | 3701099.0262 | 1233699.6754 |  |  | ivpr
|  |  | kc: Паропроизводительность котла в кг/ч: | 304.2331
|  |  | ipv | Qkv | y | P | Gr | Gvpr | inp | inv | Dk
|  |  | 300 | 57983884.7431 | 2.5 | 100 | 25000 | 15000 | 651.7357 | 334.2331 | 167537.6453
|  |  | * Температура и энтальпия пара и дым газов, обусловленные излучением топки (излучение частично выходит и за пределы топки) | t и i пара/газа за пределами излучения топки:
|  |  | Br | Vg | Gvpr | Db | ipzt | tpzt | igzt | * Температура насыщения tnas приведена для дополнительного контроля правильности tpzt -температуры пара в оС за пределами, где условно заканчивается влияние излучения топки | tnas
|  |  | 16000 | 14.4924 | 15000 | 152537.6453 | 684.087 | 332.6431 | 414.2619 |  | 309.5665
*! Присос воздуха в топку будет условно подмешан к газовому потоку
за пределами, где условно заканчивается влияние излучения топки,
то есть в разделе конвективного теплообмена.
Конец фрагмента "ТОПКА"
КОHВЕКТИВHЫЙ ТЕПЛООБМЕH
| * ТВП - трубчатый воздухоподогреватель. | Пар и вода, а также дым газ в ТВП проходят внутри труб (продоль-
* Это информация со слов Чернышова В.И. | * УСК - установка для приготовления собственного конденсата (тип труба в трубе). | ное омывание). Снаружи труб только поперечное омывание, кроме УСК.
Теплообмен за пределами влияния излучения топки:
|  | * По учету Hl и x см rascet.wq1 подраздел ДОП-Я К ТЕПЛООБМЕHУ В ТОПКЕ (Hl -лучевоспр поверхность, х -угловой коэфф (кол-во воспринятого излучением тепла, отнесенное к теплу, которое было бы воспринято непрерывной поверхностью с той же температурой)) | ipv: * k - коэф теплопередачи ккал/(м2*час*град); Паропроизводительность котла в кг/ч: Qkv: Q=k*H*dt/Br; Паропроизводительность котла в кг/ч: Gr: * Стр. 51 норм метода за 1957г. Условная температура пароводяной смеси равна tнасыщения (tкипения) плюс полразности энтальпий смеси и энталпии кипящей воды. Применяется для расчета кипящих экономайзеров при доле пара на выходе эк-ра =<30%; Паропроизводительность котла в кг/ч: Gvpr: tyw=ts+0.5*(iw-is)
| * В примере норм р-та за 57г обычно используется ф-ла k=a1s/(1+(e+1/a2s)*a1s). | * a1s, a2s -коэф теплоотдачи от греющей среды к стенке и от ст к нагреваемой среде; e -коэф загрязнения стенок. e=dz/hz+dn/hn -толщина на коэф тепопроводности ккал/(м*час*град) золы или накипи. Для газа e=~0.005, м2*час*град/ккал, -детали см rascet.wq1 | ipv: k=1/(1/a1s+e+1/a2s)
|  | * ee - коэф использования поверхности нагрева (применяется в расчетах 2-й и 1-й ступени воздухоподогревателя - в норм примере за 1957г стр.144 и 148 для 2-й и 1-й ст. ee=0.75, а член теплопередачи излучением -см ниже- al отсутствует) | ipv: или: k=ee*a1s*a2s/(a1s+a2s); Паропроизводительность котла в кг/ч: Gvpr: для 1 и 2ст ВП
| * Согласно норм примера за 1957г стр. 144 и 148 для воздухоподогревателя член излучения не учитывается (al=0) | * wn - коэф неполноты омывания (обычно wn=1); ak, al - коэф теплоотдачи конвекцией и излучением | ipv: a1s=wn*ak+al; Паропроизводительность котла в кг/ч: Gvpr: для ТВП al=0.0
| * Для вод экономайзера значением a2s пренебрегают. В первом приближении можно пренебречь и зн-м a2s для паропер-ля. Более точные соотношения для a2s см. ниже или в файле rascet.wq1. | * ak' - то же, что ak (коэф теплоотдачи конвекцией); при теплопередаче от стенки к нагреваемой среде член теплопередачи излучением отсутствует | ipv: a2s=ak'; Паропроизводительность котла в кг/ч: y: 1/a2s=~1/1700 для ПП (Р=100ата) и 1/a2s=~0.0 для ВЭ
|  | * akg, akv - ak для дым газа и воздуха | ipv: k=ee/(1/akg+1/akv); Паропроизводительность котла в кг/ч: Gvpr: для 1 и 2ст ТВП
|  |  | * w - cкорость м/сек; wo - скорость при t=0 oC, сответсвующая принятому выражению объемов газов (они обычно даются в объемах при t=0) | ak=f(w,t); w=wo*(t+273)/273
|  |  | * Vg - объем газов в нм3 на нм3 или кг сжигаемого топлива; Fc - площадь сечения для прохода газов в м2. | w=Br*Vg/(3600*Fc)*(t+273)/273
|  |  | * Str и St - параметры, имеющие постоянное значение для данного структурного элемента, их определение см. в файле bfk_1g.wq1. Формулы Cf=f(t) для воздуха и f(r_H2O,t) для дым газов см. ниже. | ak=Str*Cf*w^St
|  |  | Для воздухоподогревателя: |  |  |  |  | Для ВЭ:
|  | * Стр. 41 норм метода за 1957г. tst - температура стенки | ipv: tst=~(tгаза+tвоздуха)/2; Паропроизводительность котла в кг/ч: Gvpr: tst=~tpv+100
Более общая ф-ла для T в оК:
|  | * Сравни с Q=k*H*dt/Br; Tsr - средняя температура среды, протекающей внутри труб. e - коэф загрязнения | ipv: Tst=Tsr+(e+1/a2s)*Q*Br/H
Уточнения для ПП (пар):
|  | * de - эквивалентный диаметр в м (подробности в файле rascet.wq1) | ipv: a2s=(-3.75+0.05776*t+0.2713*P^1.4-0.00031165*t*P^1.4)/de^0.2*w^0.8
|  | * Str - фактор, мало зависящий от изменения t и P в широких пределах, поэтому его достаточно вычислить только один раз при заданном D (например, при номинальном значении D). | ipv: a2s=~Str*D^0.8; Паропроизводительность котла в кг/ч: P: Str=a2s/Dnom^0.8
|  | * р-д пара D в кг/ч | ipv: для норм примера за 1957г; Паропроизводительность котла в кг/ч: Gr: Str=0.1171; Паропроизводительность котла в кг/ч: inp: a2s=0.1171*D^0.8
Коэф теплоотдачи излучением:
Ввести Sti вместо 3.6, что было для газа.
| * Степень излучения Sti=4 для запыленного потока, т.е. при учете излучения золы. Для газов и жидких топлив поток считается незапыленным и Sti=3.6. Для смеси топлив можно видимо брать средневзвешенное зн-е Sti. | * Ф-ла (7-41) норм метода за 1957г. ast - степень черноты лучевоспринимающих стенок (для котлов ast=0.82); Tg, Tst - абс температуры газа и стенок; as - степень черноты потока газов. | ipv: al=4.9E-08*(ast+1)/2*as*Tg^3*(1-(Tst/Tg)^Sti)/(1-Tst/Tg); 304.2331 Dk: ) ast=0.82
al=4.9E-08*(0.82+1)/2*as*Tg^3*(1-(Tst/Tg)^Sti)/(1-Tst/Tg)
|  |  | * aQpy - доля Qnp в смеси топлив, приходящаяся на уголь. | Sti=4*aQpy+3.6*(1-aQpy)
|  | * s=3.6*Vs/Fst; Vs - объем излучающего слоя в м3; Fst - площадь ограждающих его поверхностей в м2. | ipv: * p - давление (обычно p=1); s - эффективная толщина излучающего слоя в м; ks - коэф ослабления лучей излучающей средой (cравни с топкой). Определение s см. в файде bfk_1g.wq1.; Паропроизводительность котла в кг/ч: Qkv: as=1-@Exp(-ks*p*s)
| ** Кокс и сажистые частицы вне топки в норм методе за 1973г не учитываются как и в норм. методе за 1957г. | * Сумма коэфф ослабления газовыми и золовыми частицами | Паропроизводительность котла в кг/ч: Qkv: ks=kg*rn+kzl*mzl
kg=((0.78+1.6*r_H2O)/(p*rn*s)^0.5-0.1)*(1-0.37*Tg/1000)
по старому методу
kzl=7*(dn*Tg)^-(2/3)
|  |  | * dn - сред диаметр частиц золы в мкн; dn при сжигании углей, размолотых в барабанно-шаровых, средне или быстроходных и в шахтных мельницах, составляет 13, 16 и 20 мкн. Устаревшее 1мкн =1мкм =10^-6м. | dn=13; 16 или 20 мкн |  |  | (мкм)
|  | * Стр 25 за 57г: доля золы, ун газами, принимается для пылеуг топок с сухим шлакоуд 0.9; для однокамер с жид шл-уд 0.6-0.7; для двухкам с жид шл-уд 0.4-0.5; для т. с высоким шл-уд (циклон) 0.1-0.15. В норм примере m=67г/нм3, что соотв aun=0.9. | ipv: * mzl - к-ция золы в конце топки в г/нм3; aun - доля золы, уносимая газами.; Паропроизводительность котла в кг/ч: Qkv: mzl=10*Ar*aun/Vg
по новому методу
|  | * pg - плотность дымовых газов, принимаемая равной 1.3 кг/м3; mzl здесь безразмерная к-ция золы | ipv: kzl*mzl=4300*pg*mzl/(dn^2*Tg^2*3.14)^(1/3); Паропроизводительность котла в кг/ч: inv: pg=1.3
|  | * mzl здесь безразмер к-ция золы, кг/кг; aun -доля золы топлива, уносимой газами -в топке используется (1+aun)/2; Gg - безразмерный массовый расход газа в кг/кг (без паровых дутья или распыла Gg=1-Ar/100+1.306*avt*Vo; Vo -теоретич кол-во сухого возд) | ipv: mzl=Ar*aun/(100*Gg); Паропроизводительность котла в кг/ч: Gr: кг/кг
Определение Cf и St:
|  | * При числе рядов Nr=1 используется ф-ла для шахматных пучков | ipv: При поперечном омывании коридорных пучков (Nr>1):
|  | * Cf для воздуха | ipv: Cfv=0.3838+13.5164*(t+100)^-0.5-56.545/(t+100); 304.2331 Dk: St=0.64
|  | * Cf для газа | ipv: Cfg=1.1077-0.002944*t^0.7+0.67936*r_H2O+0.0050854*t^0.7*r_H2O+8.9737E-06*t^1.4-2.4659*r_H2O^2-4.6377E-05*t^1.4*r_H2O^2+23.168*t^-0.1*r_H2O^4
При поперечном омывании шахматных пучков:
|  | * Cf для воздуха | ipv: Cfv=2.2357-0.72908*(t+100)^0.1-0.0082964*(t+100)^0.2; 304.2331 Dk: St=0.6
|  | * Cf для газа | ipv: Cfg=1.723-0.00072545*t-2.1255*r_H2O^0.1+0.00081189*t*r_H2O^0.1+1.5846E-07*t^2+1.5631*r_H2O^0.2-1.6954E-07*t^2*r_H2O^0.2+257255*t^-0.8*r_H2O^10
|  |  | При продольном омывании дым газами поверх нагрева: | [7 empty] | St=0.8
|  | * Cf для газа | ipv: Cfg=1.6256-0.045133*t^0.5+0.4512*r_H2O+0.093678*t^0.5*r_H2O+0.00045725*t+1.5688*r_H2O^2-0.12748*t^0.5*r_H2O^1.2
|  |  | В более общем плане, параметры Str и H в ф-лах | [6 empty] | ak=Str*Cf*w^St
|  |  | и Q=k*H*dt/Br |  | могут использоваться как достаточно простые наст-
роечные параметры модели и в частности корректироваться по данным
испытаний или эксплуатационных замеров, обеспечивая новую идеоло-
|  | **Дело в том,что структурные параметры являются по сути полуэмпирическими, поэтому опред-е их правильных зн-й может оказаться достаточно сложным. Однако с математической точки зрения параметры Str и H являются лишь некими константами и не более того. | ipv: гию использования результатов испытаний и экспл. данных. Подробнее
о вариантах определения и использования структурных параметров см.
в файле bfk_1g.wq1.
Количество тепла, переданное на теплопередающем участке:
Qf=Q*f
Смешение дым газа с присосом воздуха:
|  | * dVv -объем присасываемого воздуха в нм3 на нм3 или кг сжигаемого топлива; dav -размер присоса воздуха, r_H2OV -объемная влажность воздуха. | ipv: dVv=dav*$Vvo/(1-r_H2Ov); Паропроизводительность котла в кг/ч: Gr: * Vgn -начальный (до смешения) объем газов в нм3/нм3 или нм3/кг; Паропроизводительность котла в кг/ч: Gvpr: Vg=Vgn+dVv
|  |  | r_RO2=r_RO2n*Vgn/Vg |  |  |  | r_N2=(r_N2n*Vgn+0.79*dVv)/Vg
|  | r_O2=(r_O2n*Vgn+0.21*dVv)/Vg | Паропроизводительность котла в кг/ч: Gr: r_H2O=(r_H2On*Vgn+r_H2Ov*dVv)/Vg
|  |  | * ig, iv -энтальпия одного нм3 дым газа или воздуха | ig=(ign*Vgn+iv*dVv)/Vg
Энтальпия газа после теплопередающего участка:
|  | * Qf=Q*f, f -коэфф сохранения тепла | ipv: ig=ign-Q/Vg
Энтальпия пара после смешения с впрыском:
|  | *! Db -р-д пара из барабана в ПП, Gvpr -р-д к-та пара на впрыск, Dk=Db+Gvpr, но Dk<=Dnas -расхода нас пара, поступающего в барабан, так как часть насыщенного пара рециркулирует барабан-УСК-барабан в размере, обычно превышающем Gvpr. | ipv: ip=(ipn*Db+ivpr*Gvpr)/Dk
Энтальпия пара после теплопередающего участка:
|  | * D=Db или Dk | ipv: ip=ipn+Qf*Br/D
Температура перегретого пара:
tp=3074.3-3.1077*P-2.3864*10^7*ip^-1.3+22437.3*P*ip^-1.3+0.0041697*P^2+4.8476*10^10*ip^-2.6-177649*P^2*ip^-2.6
|  |  | * tнасыщения -для контроля получаемых данных. | tnas=193.897+1.6984*P-0.0066353*P^2+1.21825E-05*P^3
|  |  |  | * УСК - установка для приготовления собственного конденсата, идущего на впрыск | Энтальпия пит воды после УСК
| * Gpv*ipv=Gpv*ipvn+Gr*(ipnas-ik) | * Gpv - р-д пит воды; Gr - р-д насыщ пара на УСК (Gr>=Gvpr); ipvn -первоначальное зн-е ipv (до УСК); ik -энтальпия к-та УСК. | ipv: ipv=ipvn+Gr*(ipnas-ik)/Gpv
Энтальпия пит воды после теплопередающего участка:
ipv=ipvn+Qf*Br/Gpv
Температура пит воды:
|  | * dY=0.2; диапазон по t от 150 оС и выше, по Р - от 80 до 140 ата, но в пределах данной точности t от Р почти не зависит | ipv: t=7.058+0.37694*ipv^1.2-8.7402E-05*ipv^2.4+5.2177*10^12*ipv^-4*P^-2
|  | * tнасыщения -для контроля получаемых данных. | ipv: tnas=193.897+1.6984*P-0.0066353*P^2+1.21825E-05*P^3
Энтальпия и t воздуха после теплопередающего участка:
|  | * iv=ivn+Qf*Br/Gv, Gv=Br*Vv. Vv - р-д воздуха в нм3 на 1нм3 или 1кг сжигаемого топлива | ipv: iv=ivn+Qf/Vv
|  | * Для влажного воздуха при t=0..900 оС: | ipv: tv=3.2584*iv-0.00087946*iv^2-0.56112*iv*r_H2Ov
Фрагмент "ПП прямоток":
|  |  | Паропроизводительность котла в кг/ч: Qkv: * Расчет потока Q ведется по данным параметрам, а также по начальным значения температур газа и среды. Рекурсия осуществляется через Tst (Tстенки). Hачальные значения энтальпий используются за теплопередающим участком -после нахождения Q.; Паропроизводительность котла в кг/ч: y: Входные параметры для расчета теплового потока Q на теплопередающем участке: | [5 empty] | * Зн-я, используемые для расчета параметров нагреваемой среды и газа после теплопередающего участка (P,f -для среды; av, r_H2Ov -для газа; расчет ведется на базе найденных зн-й Q) | Вход зн-я для i(Q) и t(Q): |  |  |  | * Расчет потока Q на теплопередающем участке ведется по начальным значения температур газа и среды (рекурсия осуществляется через температуру стенки - Tst). Hачальные значения энтальпий используются за теплопередающим участком -после нахождения Q. | Hачальные (входные) зн-я: | [39 empty] | * Зн-я, необходимые для расчета Tg любого топлива или смеси и р-та коэфф kzl, связанного с излучением золы. Фрагмент дополнительных параметров является самостоятельным, поэтому часть его входных значений может повторять ранее введенные значения. | Дополнительные входные значения
|  |  |  | Br | D | H | Str | St | s | Fc | e | pg | r_H2O | rn | Vg | Strp |  | P | f | av | r_H2Ov |  | ig | ip | Tg | Tsr | [37 empty] | dn | r_N2 | r_H2O | r_RO2 | r_O2 | mzl
|  |  |  | 16000 | 167914.5654 | 160 | 13.54 | 0.64 | 0.301 | 30.4 | 0.005 | 1 | 0.17551 | 0.25007 | 15.1717 | 0.1171 |  | 100 | 0.994 | 1.2766 | 0.02 |  | 405.7555 | 750.6971 | 1383.2984 | 686.6988 | [37 empty] | 16 | 0.71004 | 0.17551 | 0.07456 | 0.040784 | 0
[27 empty] | * Расчет конечных значенийй см правее, но они также представлены рядом с входными зн-ми в целях удобства организации поучасткового расчета. | Конечные (выходные) зн-я: |  |  |  |  | Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой: | [12 empty] | Параметры среды после теплопередающего участка: | [7 empty] | Параметры газа после теплопередающего участка: | [6 empty] | Доп параметры для угля, мазута, смесей топлив
|  |  | Ny | Br | D | H | Str | St | s | Fc | e | pg | r_H2O | rn | Vg | Strp |  | P | f | av | r_H2Ov |  | ig | ip | Tg | Tsr |  | ig | ip | Tg | Tsr | dt | Tst | tgC | w | Cf | ak | a2s | kg | ks | as | al | a1s | k | Q | P | f | ipn | Qf | ip | tnas | t | Tsr | av | r_H2Ov | Vg | ign | ig | tgC | * ksm=kzl*mzl -член, дополняющий ks (ks=ks+ksm); Tgn -входное зн-е Tg для расчета kzl | kzl | ksm | Tgn | dn | r_N2 | r_H2O | r_RO2 | r_O2 | mzl | ism! | i_N2 | i_H2O | i_RO2 | i_O2 | iZ | ism | t
|  |  | 1 | 16000 | 167914.5654 | 160 | 13.54 | 0.64 | 0.301 | 30.4 | 0.005 | 1 | 0.17551 | 0.25007 | 15.1717 | 0.1171 |  | 100 | 0.994 | 1.2766 | 0.02 |  | 405.7555 | 750.6971 | 1383.2984 | 686.6988 |  | 376.1094 | 793.2981 | 1308.3382 | 751.7596 | 696.5997 | 936.9632 | 1110.2984 | 11.2391 | 1.0224 | 65.1214 | 1772.6688 | 1.8388 | 0.45982 | 0.12926 | 35.6509 | 100.7723 | 64.5683 | 449.7824 | 100 | 0.994 | 750.6971 | 447.0837 | 793.2981 | 309.5665 | 478.7596 | 751.7596 | 1.2766 | 0.02 | 15.1717 | 405.7555 | 376.1094 | 1035.3382 |  | 0.0088799 | 0 | 1383.2984 | 16 | 0.71004 | 0.17551 | 0.07456 | 0.040784 | 0 | 376.1094 | 345.2256 | 428.4381 | 547.7888 | 366.4781 | 246.8423 | 376.1094 | 1035.3382
|  |  | 2 | 16000 | 167914.5654 | 160 | 13.54 | 0.64 | 0.301 | 30.4 | 0.005 | 1 | 0.17551 | 0.25007 | 15.1717 | 0.1171 |  | 100 | 0.994 | 1.2766 | 0.02 |  | 376.1094 | 793.2981 | 1308.3382 | 751.7596 |  | 353.0477 | 826.4375 | 1250.931 | 805.9087 | 556.5787 | 946.44 | 1035.3382 | 10.6301 | 1.0229 | 62.8673 | 1772.6688 | 1.9432 | 0.48595 | 0.13608 | 33.8133 | 96.6806 | 62.8636 | 349.8853 | 100 | 0.994 | 793.2981 | 347.786 | 826.4375 | 309.5665 | 532.9087 | 805.9087 | 1.2766 | 0.02 | 15.1717 | 376.1094 | 353.0477 | 977.931 |  | 0.0092159 | 0 | 1308.3382 | 16 | 0.71004 | 0.17551 | 0.07456 | 0.040784 | 0 | 353.0477 | 324.4353 | 401.0459 | 512.9846 | 344.4809 | 231.5648 | 353.0477 | 977.931
|  |  | 3 | 16000 | 167914.5654 | 160 | 13.54 | 0.64 | 0.301 | 30.4 | 0.005 | 1 | 0.17551 | 0.25007 | 15.1717 | 0.1171 |  | 100 | 0.994 | 1.2766 | 0.02 |  | 353.0477 | 826.4375 | 1250.931 | 805.9087 |  | 334.9883 | 852.3885 | 1205.6156 | 849.4503 | 445.0222 | 958.361 | 977.931 | 10.1636 | 1.0237 | 61.1346 | 1772.6688 | 2.0232 | 0.50595 | 0.14126 | 32.5154 | 93.6499 | 61.5681 | 273.9916 | 100 | 0.994 | 826.4375 | 272.3477 | 852.3885 | 309.5665 | 576.4503 | 849.4503 | 1.2766 | 0.02 | 15.1717 | 353.0477 | 334.9883 | 932.6156 |  | 0.0094957 | 0 | 1250.931 | 16 | 0.71004 | 0.17551 | 0.07456 | 0.040784 | 0 | 334.9883 | 308.131 | 379.7146 | 485.7083 | 327.1945 | 219.5808 | 334.9883 | 932.6156
|  |  | 4 | 16000 | 167914.5654 | 160 | 13.54 | 0.64 | 0.301 | 30.4 | 0.005 | 1 | 0.17551 | 0.25007 | 15.1717 | 0.1171 |  | 100 | 0.994 | 1.2766 | 0.02 |  | 334.9883 | 852.3885 | 1205.6156 | 849.4503 |  | 320.7767 | 872.8104 | 1169.7139 | 884.053 | 356.1652 | 969.4207 | 932.6156 | 9.7955 | 1.0246 | 59.7609 | 1772.6688 | 2.0864 | 0.52175 | 0.14534 | 31.5257 | 91.2866 | 60.5377 | 215.6142 | 100 | 0.994 | 852.3885 | 214.3206 | 872.8104 | 309.5665 | 611.053 | 884.053 | 1.2766 | 0.02 | 15.1717 | 334.9883 | 320.7767 | 896.7139 |  | 0.0097322 | 0 | 1205.6156 | 16 | 0.71004 | 0.17551 | 0.07456 | 0.040784 | 0 | 320.7767 | 295.286 | 363.0008 | 464.2321 | 313.5512 | 210.1357 | 320.7767 | 896.7139
|  |  | 5 | 16000 | 167914.5654 | 160 | 13.54 | 0.64 | 0.301 | 30.4 | 0.005 | 1 | 0.17551 | 0.25007 | 15.1717 | 0.1171 |  | 100 | 0.994 | 1.2766 | 0.02 |  | 320.7767 | 872.8104 | 1169.7139 | 884.053 |  | 309.5334 | 888.9669 | 1141.1506 | 911.4985 | 285.6609 | 978.9658 | 896.7139 | 9.5038 | 1.0255 | 58.6678 | 1772.6688 | 2.1364 | 0.53426 | 0.14855 | 30.7591 | 89.4269 | 59.7142 | 170.5801 | 100 | 0.994 | 872.8104 | 169.5566 | 888.9669 | 309.5665 | 638.4985 | 911.4985 | 1.2766 | 0.02 | 15.1717 | 320.7767 | 309.5334 | 868.1506 |  | 0.0099304 | 0 | 1169.7139 | 16 | 0.71004 | 0.17551 | 0.07456 | 0.040784 | 0 | 309.5334 | 285.1149 | 349.8227 | 447.2357 | 302.7315 | 202.6534 | 309.5334 | 868.1506
Фрагмент "ПП противоток":
|  |  | Паропроизводительность котла в кг/ч: Qkv: * Расчет потока Q ведется по данным параметрам, а также по начальным значения температур газа и среды. Рекурсия осуществляется через Tst (Tстенки). Hачальные значения энтальпий используются за теплопередающим участком -после нахождения Q.; Паропроизводительность котла в кг/ч: y: Входные параметры для расчета теплового потока Q на теплопередающем участке: | [5 empty] | * Зн-я, используемые для расчета параметров нагреваемой среды и газа после теплопередающего участка (P,f -для среды; av, r_H2Ov -для газа; расчет ведется на базе найденных зн-й Q) | Вход зн-я для i(Q) и t(Q): |  |  |  | * Расчет потока Q на теплопередающем участке ведется по начальным значения температур газа и среды (рекурсия осуществляется через температуру стенки - Tst). Hачальные значения энтальпий используются за теплопередающим участком -после нахождения Q. | Hачальные (входные) зн-я: | [39 empty] | * Зн-я, необходимые для расчета Tg любого топлива или смеси и р-та коэфф kzl, связанного с излучением золы. Фрагмент дополнительных параметров является самостоятельным, поэтому часть его входных значений может повторять ранее введенные значения. | Дополнительные входные значения
|  |  |  | Br | D | H | Str | St | s | Fc | e | pg | r_H2O | rn | Vg | Strp |  | P | f | av | r_H2Ov |  | ig | ip | Tg | Tsr | [37 empty] | dn | r_N2 | r_H2O | r_RO2 | r_O2 | mzl
|  |  |  | 16000 | 152914.5654 | 160 | 13.54 | 0.64 | 0.301 | 30.4 | 0.005 | 1 | 0.17163 | 0.24433 | 15.5599 | 0.1171 |  | 100 | 0.994 | 1.3131 | 0.02 |  | 299.727 | 684.0813 | 1117.9559 | 605.6377 | [37 empty] | 16 | 0.71203 | 0.17163 | 0.0727 | 0.045005 | 0
[27 empty] | * Расчет конечных значенийй см правее, но они также представлены рядом с входными зн-ми в целях удобства организации поучасткового расчета. | Конечные (выходные) зн-я: |  |  |  |  | Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой: | [12 empty] | Параметры среды после теплопередающего участка: | [7 empty] | Параметры газа после теплопередающего участка: | [6 empty] | Доп параметры для угля, мазута, смесей топлив
|  |  | Ny | Br | D | H | Str | St | s | Fc | e | pg | r_H2O | rn | Vg | Strp |  | P | f | av | r_H2Ov |  | ig | ip | Tg | Tsr |  | ig | ip | Tg | Tsr | dt | Tst | tgC | w | Cf | ak | a2s | kg | ks | as | al | a1s | k | Q | P | f | ipn | Qf | ip | tnas | t | Tsr | av | r_H2Ov | Vg | ign | ig | tgC | * ksm=kzl*mzl -член, дополняющий ks (ks=ks+ksm); Tgn -входное зн-е Tg для расчета kzl | kzl | ksm | Tgn | dn | r_N2 | r_H2O | r_RO2 | r_O2 | mzl | ism! | i_N2 | i_H2O | i_RO2 | i_O2 | iZ | ism | t
|  |  | 1 | 16000 | 152914.5654 | 160 | 13.54 | 0.64 | 0.301 | 30.4 | 0.005 | 1 | 0.17163 | 0.24433 | 15.5599 | 0.1171 |  | 100 | 0.994 | 1.3131 | 0.02 |  | 299.727 | 768.4172 | 1117.9559 | 712.9347 |  | 285.0798 | 792.121 | 1079.2939 | 749.8805 | 405.0212 | 840.745 | 844.9559 | 9.3156 | 1.0254 | 57.9175 | 1644.8109 | 2.2216 | 0.54281 | 0.15074 | 24.2972 | 82.2148 | 56.2707 | 227.9082 | 100 | 0.994 | 768.4172 | 226.5408 | 792.121 | 309.5665 | 476.8805 | 749.8805 | 1.3131 | 0.02 | 15.5599 | 299.727 | 285.0798 | 806.2939 |  | 0.010235 | 0 | 1117.9559 | 16 | 0.71203 | 0.17163 | 0.0727 | 0.045005 | 0 | 285.0798 | 263.2446 | 321.6524 | 410.7221 | 279.4144 | 186.552 | 285.0798 | 806.2939
|  |  | 2 | 16000 | 152914.5654 | 160 | 13.54 | 0.64 | 0.301 | 30.4 | 0.005 | 1 | 0.17163 | 0.24433 | 15.5599 | 0.1171 |  | 100 | 0.994 | 1.3131 | 0.02 |  | 285.0798 | 745.6983 | 1079.2939 | 679.5632 |  | 271.0412 | 768.4172 | 1042.9345 | 712.9347 | 399.7306 | 802.0631 | 806.2939 | 8.9935 | 1.0269 | 56.7092 | 1644.8109 | 2.2758 | 0.55605 | 0.15412 | 22.0839 | 78.7931 | 54.6465 | 218.4388 | 100 | 0.994 | 745.6983 | 217.1281 | 768.4172 | 309.5665 | 439.9347 | 712.9347 | 1.3131 | 0.02 | 15.5599 | 285.0798 | 271.0412 | 769.9345 |  | 0.010478 | 0 | 1079.2939 | 16 | 0.71203 | 0.17163 | 0.0727 | 0.045005 | 0 | 271.0412 | 250.4945 | 305.332 | 389.4612 | 265.7872 | 177.1559 | 271.0412 | 769.9345
|  |  | 3 | 16000 | 152914.5654 | 160 | 13.54 | 0.64 | 0.301 | 30.4 | 0.005 | 1 | 0.17163 | 0.24433 | 15.5599 | 0.1171 |  | 100 | 0.994 | 1.3131 | 0.02 |  | 271.0412 | 723.9949 | 1042.9345 | 650.2334 |  | 257.6301 | 745.6983 | 1007.9472 | 679.5632 | 392.7011 | 767.2577 | 769.9345 | 8.6905 | 1.0285 | 55.5652 | 1644.8109 | 2.3268 | 0.56851 | 0.15728 | 20.1302 | 75.6954 | 53.1383 | 208.6748 | 100 | 0.994 | 723.9949 | 207.4228 | 745.6983 | 309.5665 | 406.5632 | 679.5632 | 1.3131 | 0.02 | 15.5599 | 271.0412 | 257.6301 | 734.9472 |  | 0.01072 | 0 | 1042.9345 | 16 | 0.71203 | 0.17163 | 0.0727 | 0.045005 | 0 | 257.6301 | 238.3029 | 289.796 | 369.1546 | 252.7338 | 168.1645 | 257.6301 | 734.9472
|  |  | 4 | 16000 | 152914.5654 | 160 | 13.54 | 0.64 | 0.301 | 30.4 | 0.005 | 1 | 0.17163 | 0.24433 | 15.5599 | 0.1171 |  | 100 | 0.994 | 1.3131 | 0.02 |  | 257.6301 | 703.4202 | 1007.9472 | 625.464 |  | 244.9164 | 723.9949 | 974.5388 | 650.2334 | 382.4832 | 736.4027 | 734.9472 | 8.399 | 1.0302 | 54.4565 | 1644.8109 | 2.3758 | 0.58049 | 0.16031 | 18.3947 | 72.8511 | 51.7208 | 197.8232 | 100 | 0.994 | 703.4202 | 196.6363 | 723.9949 | 309.5665 | 377.2334 | 650.2334 | 1.3131 | 0.02 | 15.5599 | 257.6301 | 244.9164 | 701.5388 |  | 0.010966 | 0 | 1007.9472 | 16 | 0.71203 | 0.17163 | 0.0727 | 0.045005 | 0 | 244.9164 | 226.7348 | 275.1162 | 349.912 | 240.3276 | 159.6266 | 244.9164 | 701.5388
|  |  | 5 | 16000 | 152914.5654 | 160 | 13.54 | 0.64 | 0.301 | 30.4 | 0.005 | 1 | 0.17163 | 0.24433 | 15.5599 | 0.1171 |  | 100 | 0.994 | 1.3131 | 0.02 |  | 244.9164 | 684.0813 | 974.5388 | 605.6377 |  | 232.9664 | 703.4202 | 942.9134 | 625.464 | 368.9011 | 709.9128 | 701.5388 | 8.1206 | 1.0321 | 53.3896 | 1644.8109 | 2.4227 | 0.59193 | 0.1632 | 16.8758 | 70.2655 | 50.404 | 185.9407 | 100 | 0.994 | 684.0813 | 184.8251 | 703.4202 | 309.5665 | 352.464 | 625.464 | 1.3131 | 0.02 | 15.5599 | 244.9164 | 232.9664 | 669.9134 |  | 0.011215 | 0 | 974.5388 | 16 | 0.71203 | 0.17163 | 0.0727 | 0.045005 | 0 | 232.9664 | 215.8519 | 261.3604 | 331.837 | 228.6393 | 151.5892 | 232.9664 | 669.9134
Фрагмент "ВЭ противоток":
|  |  | Паропроизводительность котла в кг/ч: Qkv: * Расчет потока Q ведется по данным параметрам, а также по начальным значения температур газа и среды. Рекурсия осуществляется через Tst (Tстенки). Hачальные значения энтальпий используются за теплопередающим участком -после нахождения Q.; Паропроизводительность котла в кг/ч: y: Входные параметры для расчета теплового потока Q на теплопередающем участке: | [5 empty] | * Зн-я, используемые для расчета параметров нагреваемой среды и газа после теплопередающего участка (P,f -для среды; av, r_H2Ov -для газа; расчет ведется на базе найденных зн-й Q) | Вход зн-я для i(Q) и t(Q): |  |  |  | * Расчет потока Q на теплопередающем участке ведется по начальным значения температур газа и среды (рекурсия осуществляется через температуру стенки - Tst). Hачальные значения энтальпий используются за теплопередающим участком -после нахождения Q. | Hачальные (входные) зн-я: | [39 empty] | * Зн-я, необходимые для расчета Tg любого топлива или смеси и р-та коэфф kzl, связанного с излучением золы. Фрагмент дополнительных параметров является самостоятельным, поэтому часть его входных значений может повторять ранее введенные значения. | Дополнительные входные значения
|  |  |  | Br | Gpv | H | Str | St | s | Fc | e | pg | r_H2O | rn | Vg | a2s |  | P | f | av | r_H2Ov |  | ig | ipv | Tg | Tsr | [37 empty] | dn | r_N2 | r_H2O | r_RO2 | r_O2 | mzl
|  |  |  | 16000 | 156737.4295 | 190.4 | 19.664 | 0.6 | 0.236 | 19.8 | 0.005 | 1 | 0.16885 | 0.24021 | 15.851 | 100000 |  | 100 | 0.994 | 1.3404 | 0.02 |  | 269.3862 | 260 | 1040.1812 | 519 | [37 empty] | 16 | 0.71347 | 0.16885 | 0.071365 | 0.048035 | 0
[27 empty] | * Расчет конечных значенийй см правее, но они также представлены рядом с входными зн-ми в целях удобства организации поучасткового расчета. | Конечные (выходные) зн-я: |  |  |  |  | Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой: | [12 empty] | Параметры среды после теплопередающего участка: | [7 empty] | Параметры газа после теплопередающего участка: | [6 empty] | Доп параметры для угля, мазута, смесей топлив
|  |  | Ny | Br | Gpv | H | Str | St | s | Fc | e | pg | r_H2O | rn | Vg | a2s |  | P | f | av | r_H2Ov |  | ig | ipv | Tg | Tsr |  | ig | ipv | Tg | Tsr | dt | Tst | tgC | w | Cf | ak | a2s | kg | ks | as | al | a1s | k | Q | P | f | ipvn | Qf | ipv | tnas | t | Tsr | av | r_H2Ov | Vg | ign | ig | tgC | * ksm=kzl*mzl -член, дополняющий ks (ks=ks+ksm); Tgn -входное зн-е Tg для расчета kzl | kzl | ksm | Tgn | dn | r_N2 | r_H2O | r_RO2 | r_O2 | mzl | ism! | i_N2 | i_H2O | i_RO2 | i_O2 | iZ | ism | t
|  |  | 1 | 16000 | 156737.4295 | 190.4 | 19.664 | 0.6 | 0.236 | 19.8 | 0.005 | 1 | 0.16885 | 0.24021 | 15.851 | 100000 |  | 100 | 0.994 | 1.3404 | 0.02 |  | 269.3862 | 372.7739 | 1040.1812 | 609.5751 |  | 245.8944 | 410.5579 | 977.5957 | 632.1481 | 430.606 | 766.3457 | 767.1812 | 13.5567 | 1.0272 | 96.5234 | 100000 | 2.6516 | 0.63695 | 0.13957 | 17.7479 | 114.2713 | 72.6686 | 372.3692 | 100 | 0.994 | 372.7739 | 370.135 | 410.5579 | 309.5665 | 359.1481 | 632.1481 | 1.3404 | 0.02 | 15.851 | 269.3862 | 245.8944 | 704.5957 |  | 0.010739 | 0 | 1040.1812 | 16 | 0.71347 | 0.16885 | 0.071365 | 0.048035 | 0 | 245.8944 | 227.7902 | 276.4531 | 351.6665 | 241.4604 | 160.4059 | 245.8944 | 704.5957
|  |  | 2 | 16000 | 156737.4295 | 190.4 | 19.664 | 0.6 | 0.236 | 19.8 | 0.005 | 1 | 0.16885 | 0.24021 | 15.851 | 100000 |  | 100 | 0.994 | 1.3404 | 0.02 |  | 245.8944 | 339.674 | 977.5957 | 587.0485 |  | 225.3148 | 372.7739 | 922.9772 | 609.5751 | 390.5473 | 724.3844 | 704.5957 | 12.7411 | 1.0264 | 92.9248 | 100000 | 2.7514 | 0.66093 | 0.14442 | 15.334 | 108.2588 | 70.1896 | 326.2071 | 100 | 0.994 | 339.674 | 324.2498 | 372.7739 | 309.5665 | 336.5751 | 609.5751 | 1.3404 | 0.02 | 15.851 | 245.8944 | 225.3148 | 649.9772 |  | 0.011192 | 0 | 977.5957 | 16 | 0.71347 | 0.16885 | 0.071365 | 0.048035 | 0 | 225.3148 | 209.0261 | 252.7594 | 320.5164 | 221.3006 | 146.5458 | 225.3148 | 649.9772
|  |  | 3 | 16000 | 156737.4295 | 190.4 | 19.664 | 0.6 | 0.236 | 19.8 | 0.005 | 1 | 0.16885 | 0.24021 | 15.851 | 100000 |  | 100 | 0.994 | 1.3404 | 0.02 |  | 225.3148 | 310.2976 | 922.9772 | 565.068 |  | 207.0503 | 339.674 | 873.9275 | 587.0485 | 357.9092 | 686.9545 | 649.9772 | 12.0292 | 1.026 | 89.7365 | 100000 | 2.8385 | 0.68185 | 0.14864 | 13.341 | 103.0775 | 67.9743 | 289.5108 | 100 | 0.994 | 310.2976 | 287.7738 | 339.674 | 309.5665 | 314.0485 | 587.0485 | 1.3404 | 0.02 | 15.851 | 225.3148 | 207.0503 | 600.9275 |  | 0.011629 | 0 | 922.9772 | 16 | 0.71347 | 0.16885 | 0.071365 | 0.048035 | 0 | 207.0503 | 192.3486 | 231.83 | 292.9204 | 203.3476 | 134.2172 | 207.0503 | 600.9275
|  |  | 4 | 16000 | 156737.4295 | 190.4 | 19.664 | 0.6 | 0.236 | 19.8 | 0.005 | 1 | 0.16885 | 0.24021 | 15.851 | 100000 |  | 100 | 0.994 | 1.3404 | 0.02 |  | 207.0503 | 284.0218 | 873.9275 | 543.953 |  | 190.7135 | 310.2976 | 829.5678 | 565.068 | 329.9744 | 652.9748 | 600.9275 | 11.3899 | 1.0258 | 86.8285 | 100000 | 2.9168 | 0.70065 | 0.15241 | 11.6579 | 98.4864 | 65.947 | 258.9539 | 100 | 0.994 | 284.0218 | 257.4002 | 310.2976 | 309.5665 | 292.068 | 565.068 | 1.3404 | 0.02 | 15.851 | 207.0503 | 190.7135 | 556.5678 |  | 0.012061 | 0 | 873.9275 | 16 | 0.71347 | 0.16885 | 0.071365 | 0.048035 | 0 | 190.7135 | 177.41 | 213.1861 | 268.2976 | 187.2464 | 123.1708 | 190.7135 | 556.5678
|  |  | 5 | 16000 | 156737.4295 | 190.4 | 19.664 | 0.6 | 0.236 | 19.8 | 0.005 | 1 | 0.16885 | 0.24021 | 15.851 | 100000 |  | 100 | 0.994 | 1.3404 | 0.02 |  | 190.7135 | 260 | 829.5678 | 519 |  | 175.7782 | 284.0218 | 788.5906 | 543.953 | 310.5678 | 618.6695 | 556.5678 | 10.8118 | 1.0258 | 84.1566 | 100000 | 2.9875 | 0.71764 | 0.1558 | 10.1738 | 94.3304 | 64.0572 | 236.74 | 100 | 0.994 | 260 | 235.3195 | 284.0218 | 309.5665 | 270.953 | 543.953 | 1.3404 | 0.02 | 15.851 | 190.7135 | 175.7782 | 515.5906 |  | 0.012487 | 0 | 829.5678 | 16 | 0.71347 | 0.16885 | 0.071365 | 0.048035 | 0 | 175.7782 | 163.7335 | 196.2027 | 245.8568 | 172.4964 | 113.06 | 175.7782 | 515.5906
[5 empty] | * ak -коэф теплопередачи конвекцией; g и v -символы газа и воздуха. k=ee/(1/akg+1/akv) | Фрагмент "ВП противоток":
|  |  | Паропроизводительность котла в кг/ч: Qkv: * Расчет потока Q ведется по данным параметрам, а также по начальным значения температур газа и среды. Рекурсия здесь не потребовалась, а Tst дана для сведения. Hачальные зн-я энтальпий используются за теплопередающим участком -после нахождения Q.; Паропроизводительность котла в кг/ч: y: Входные параметры для расчета теплового потока Q на теплопередающем участке: | [5 empty] | * Зн-я, используемые для расчета параметров нагреваемой среды и газа после теплопередающего участка (r_H2Ov,f -для среды; av, r_H2Ov -для газа; расчет ведется на базе найденных зн-й Q) | Вход зн-я для i(Q) и t(Q): |  |  |  | * Расчет потока Q на теплопередающем участке ведется по начальным значения температур газа и среды (рекурсия через температуру стенки Tst здесь не нужна). Hачальные значения энтальпий используются за теплопередающим участком -после нахождения Q. | Hачальные (входные) зн-я: | [39 empty] | * Зн-я, необходимые для р-та Tg любого топлива или смеси. Параметр dn, связанный с излучением золы, для ВП не требуется. Фрагмент доп параметров является самостоятельным, поэтому часть его входных значений может повторять ранее введенные значения. | Дополнительные входные значения
|  |  |  | Br | Vv | H | Strg | Stg | Fcg | Strv | Stv | Fcv | ee | r_H2O | Vg |  |  | r_H2Ov | f | av | r_H2Ov |  | ig | iv | Tg | Tv | [37 empty] | dn | r_N2 | r_H2O | r_RO2 | r_O2 | mzl
|  |  |  | 16000 | 13.4495 | 1084 | 4.3685 | 0.8 | 11.3 | 18.774 | 0.6 | 10.1 | 0.75 | 0.16443 | 16.3362 |  |  |  | 0.994 | 1.386 | 0.02 |  | 238.4175 | 56 | 959.837 | 453 | [38 empty] | 0.71574 | 0.16443 | 0.069245 | 0.052846 | 0
[27 empty] | * Расчет конечных значенийй см правее, но они также представлены рядом с входными зн-ми в целях удобства организации поучасткового расчета. | Конечные (выходные) зн-я: |  |  |  |  | Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой: | [12 empty] | Параметры среды после теплопередающего участка: | [7 empty] | Параметры газа после теплопередающего участка: | [6 empty] | Доп параметры для угля, мазута, смесей топлив
|  |  | Ny | Br | Vv | H | Strg | Stg | Fcg | Strv | Stv | Fcv | ee | r_H2O | Vg |  |  |  | f | av | r_H2Ov |  | ig | iv | Tg | Tv |  | ig | iv | Tg | Tsr | dt | Tst | tgC | wg | Cfg | akg | tvC | wv | Cfv | akv |  |  | k | Q | r_H2Ov | f | ivn | Qf | iv |  | tv | Tsr | av | r_H2Ov | Vg | ign | ig | tgC | * ksm, kzl, dn, а также Tgn, -т.е. члены, связанные с излучение золы, для ВП не требуются | kzl | ksm | Tgn | dn | r_N2 | r_H2O | r_RO2 | r_O2 | mzl | ism! | i_N2 | i_H2O | i_RO2 | i_O2 | iZ | ism | t
|  |  | 1 | 16000 | 13.4495 | 1084 | 4.3685 | 0.8 | 11.3 | 18.774 | 0.6 | 10.1 | 0.75 | 0.16443 | 16.3362 |  |  |  | 0.994 | 1.386 | 0.02 |  | 238.4175 | 159.9659 | 959.837 | 769.9331 |  | 220.5578 | 181.5288 | 910.9264 | 833.4756 | 189.9039 | 864.885 | 686.837 | 22.5905 | 0.89426 | 47.308 | 496.9331 | 16.6914 | 0.82436 | 83.7851 |  |  | 22.6769 | 291.7602 | 0.02 | 0.994 | 159.9659 | 290.0096 | 181.5288 |  | 560.4756 | 833.4756 | 1.386 | 0.02 | 16.3362 | 238.4175 | 220.5578 | 637.9264 | [5 empty] | 0.71574 | 0.16443 | 0.069245 | 0.052846 | 0 | 220.5578 | 204.9133 | 247.5867 | 313.702 | 216.876 | 143.5061 | 220.5578 | 637.9264
|  |  | 2 | 16000 | 13.4495 | 1084 | 4.3685 | 0.8 | 11.3 | 18.774 | 0.6 | 10.1 | 0.75 | 0.16443 | 16.3362 |  |  |  | 0.994 | 1.386 | 0.02 |  | 220.5578 | 136.6582 | 910.9264 | 700.3291 |  | 201.2529 | 159.9659 | 858.8423 | 769.9331 | 210.5972 | 805.6277 | 637.9264 | 21.4393 | 0.91403 | 46.3726 | 427.3291 | 15.1824 | 0.84211 | 80.8592 |  |  | 22.1033 | 315.3687 | 0.02 | 0.994 | 136.6582 | 313.4765 | 159.9659 |  | 496.9331 | 769.9331 | 1.386 | 0.02 | 16.3362 | 220.5578 | 201.2529 | 585.8423 | [5 empty] | 0.71574 | 0.16443 | 0.069245 | 0.052846 | 0 | 201.2529 | 187.253 | 225.4596 | 284.5101 | 197.8572 | 130.4493 | 201.2529 | 585.8423
|  |  | 3 | 16000 | 13.4495 | 1084 | 4.3685 | 0.8 | 11.3 | 18.774 | 0.6 | 10.1 | 0.75 | 0.16443 | 16.3362 |  |  |  | 0.994 | 1.386 | 0.02 |  | 201.2529 | 111.4281 | 858.8423 | 623.9072 |  | 180.3557 | 136.6582 | 801.7243 | 700.3291 | 234.9351 | 741.3748 | 585.8423 | 20.2135 | 0.9369 | 45.3462 | 350.9072 | 13.5257 | 0.8642 | 77.4225 |  |  | 21.4477 | 341.3805 | 0.02 | 0.994 | 111.4281 | 339.3322 | 136.6582 |  | 427.3291 | 700.3291 | 1.386 | 0.02 | 16.3362 | 201.2529 | 180.3557 | 528.7243 | [5 empty] | 0.71574 | 0.16443 | 0.069245 | 0.052846 | 0 | 180.3557 | 168.1042 | 201.6212 | 253.0163 | 177.2105 | 116.2905 | 180.3557 | 528.7243
|  |  | 4 | 16000 | 13.4495 | 1084 | 4.3685 | 0.8 | 11.3 | 18.774 | 0.6 | 10.1 | 0.75 | 0.16443 | 16.3362 |  |  |  | 0.994 | 1.386 | 0.02 |  | 180.3557 | 84.41 | 801.7243 | 540.8282 |  | 157.9776 | 111.4281 | 739.6565 | 623.9072 | 260.8962 | 671.2762 | 528.7243 | 18.8692 | 0.96444 | 44.1786 | 267.8282 | 11.7246 | 0.89241 | 73.3801 |  |  | 20.6822 | 365.5725 | 0.02 | 0.994 | 84.41 | 363.3791 | 111.4281 |  | 350.9072 | 623.9072 | 1.386 | 0.02 | 16.3362 | 180.3557 | 157.9776 | 466.6565 | [5 empty] | 0.71574 | 0.16443 | 0.069245 | 0.052846 | 0 | 157.9776 | 147.5556 | 176.2195 | 219.4712 | 155.0498 | 101.1124 | 157.9776 | 466.6565
|  |  | 5 | 16000 | 13.4495 | 1084 | 4.3685 | 0.8 | 11.3 | 18.774 | 0.6 | 10.1 | 0.75 | 0.16443 | 16.3362 |  |  |  | 0.994 | 1.386 | 0.02 |  | 157.9776 | 56 | 739.6565 | 453 |  | 134.4467 | 84.41 | 673.331 | 540.8282 | 286.6565 | 596.3283 | 466.6565 | 17.4083 | 0.99777 | 42.8519 | 180 | 9.8206 | 0.92927 | 68.7036 |  |  | 19.7934 | 384.4068 | 0.02 | 0.994 | 56 | 382.1004 | 84.41 |  | 267.8282 | 540.8282 | 1.386 | 0.02 | 16.3362 | 157.9776 | 134.4467 | 400.331 | [5 empty] | 0.71574 | 0.16443 | 0.069245 | 0.052846 | 0 | 134.4467 | 125.8911 | 149.644 | 184.4912 | 131.7197 | 85.1603 | 134.4467 | 400.331
|  |  | ** Пар поступает из барабана на вход ПП1, затем на вход ПП2. Газ из топки поступает в начало ПП2 прямотоком, затем в конец ПП1 противотоком | Фрагмент "ПП противоток\прямоток":
|  | * За пределами влияния излучения топки | ipv: Смешение дым газа с присосом воздуха за топкой:
|  |  | dav | Vgn | ign | r_RO2n | r_N2n | r_H2On | r_O2n | iv | r_H2Ov | mzln
|  |  | 0.07 | 14.4924 | 424.3053 | 0.078055 | 0.70629 | 0.1828 | 0.032852 | 10 | 0.02 | 0
|  |  | dVv | Vg | ig | r_RO2 | r_N2 | r_H2O | r_O2 | av | tg | mzl | dn | r_N2 | r_H2O | r_RO2 | r_O2 | mzl | ism! | i_N2 | i_H2O | i_RO2 | i_O2 | iZ | ism | t
|  |  | 0.67929 | 15.1717 | 405.7555 | 0.07456 | 0.71004 | 0.17551 | 0.040784 | 1.2766 | 1108.4527 | 0 | 16 | 0.71004 | 0.17551 | 0.07456 | 0.040784 | 0 | 405.7555 | 371.901 | 463.9041 | 592.4802 | 394.6408 | 266.4469 | 405.7555 | 1108.4527
[8 empty] | Br | 16000 | pg | 1
Вторая ступень (прямоток)
Параметры пара после смешения с впрыском:
|  |  | ipn | ivpr | Gvpr | Db | Dk | P | ip | tp
|  |  | 793.5123 | 304.2331 | 15000 | 152914.5654 | 167914.5654 | 100 | 749.8044 | 412.4152
Фрагмент "ПП прямоток":
|  |  | Параметры пара после смешения с впрыском: ivpr: * Расчет потока Q ведется по данным параметрам, а также по начальным значения температур газа и среды. Рекурсия осуществляется через Tst (Tстенки). Hачальные значения энтальпий используются за теплопередающим участком -после нахождения Q.; Параметры пара после смешения с впрыском: Gvpr: Входные параметры для расчета теплового потока Q на теплопередающем участке: | [6 empty] | * Зн-я, используемые для расчета параметров нагреваемой среды и газа после теплопередающего участка (P,f -для среды; av, r_H2Ov -для газа; расчет ведется на базе найденных зн-й Q) | Вход зн-я для i(Q) и t(Q): |  |  |  | * Расчет потока Q на теплопередающем участке ведется по начальным значения температур газа и среды (рекурсия осуществляется через температуру стенки - Tst). Hачальные значения энтальпий используются за теплопередающим участком -после нахождения Q. | Hачальные (входные) зн-я: | [39 empty] | * Зн-я, необходимые для расчета Tg любого топлива или смеси и р-та коэфф kzl, связанного с излучением золы. Фрагмент дополнительных параметров является самостоятельным, поэтому часть его входных значений может повторять ранее введенные значения. | Дополнительные входные значения
|  |  |  | Br | D | H | Str | St | s | Fc | e | pg | r_H2O | rn | Vg | Strp |  | P | f | av | r_H2Ov |  | ig | ip | Tg | Tsr | [37 empty] | dn | r_N2 | r_H2O | r_RO2 | r_O2 | mzl
|  |  |  | 16000 | 167914.5654 | 160 | 13.54 | 0.64 | 0.301 | 30.4 | 0.005 | 1 | 0.17551 | 0.25007 | 15.1717 | 0.1171 |  | 100 | 0.994 | 1.2766 | 0.02 |  | 405.7555 | 749.8044 | 1381.4527 | 685.4152 | [37 empty] | 16 | 0.71004 | 0.17551 | 0.07456 | 0.040784 | 0
[27 empty] | * Расчет конечных значенийй см правее, но они также представлены рядом с входными зн-ми в целях удобства организации поучасткового расчета. | Конечные (выходные) зн-я: |  |  |  |  | Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой: | [12 empty] | Параметры среды после теплопередающего участка: | [7 empty] | Параметры газа после теплопередающего участка: | [6 empty] | Доп параметры для угля, мазута, смесей топлив
|  |  | Ny | Br | D | H | Str | St | s | Fc | e | pg | r_H2O | rn | Vg | Strp |  | P | f | av | r_H2Ov |  | ig | ip | Tg | Tsr |  | ig | ip | Tg | Tsr | dt | Tst | tgC | w | Cf | ak | a2s | kg | ks | as | al | a1s | k | Q | P | f | ipn | Qf | ip | tnas | t | Tsr | av | r_H2Ov | Vg | ign | ig | tgC | * ksm=kzl*mzl -член, дополняющий ks (ks=ks+ksm); Tgn -входное зн-е Tg для расчета kzl | kzl | ksm | Tgn | dn | r_N2 | r_H2O | r_RO2 | r_O2 | mzl | ism! | i_N2 | i_H2O | i_RO2 | i_O2 | iZ | ism | t
|  |  | 1 | 16000 | 167914.5654 | 160 | 13.54 | 0.64 | 0.301 | 30.4 | 0.005 | 1 | 0.17551 | 0.25007 | 15.1717 | 0.1171 |  | 100 | 0.994 | 1.2766 | 0.02 |  | 405.7555 | 749.8044 | 1381.4527 | 685.4152 |  | 376.1652 | 792.3252 | 1308.4766 | 750.2062 | 696.0375 | 935.2082 | 1108.4527 | 11.2241 | 1.0224 | 65.066 | 1772.6688 | 1.8413 | 0.46047 | 0.12942 | 35.537 | 100.603 | 64.4987 | 448.9352 | 100 | 0.994 | 749.8044 | 446.2416 | 792.3252 | 309.5665 | 477.2062 | 750.2062 | 1.2766 | 0.02 | 15.1717 | 405.7555 | 376.1652 | 1035.4766 |  | 0.0088878 | 0 | 1381.4527 | 16 | 0.71004 | 0.17551 | 0.07456 | 0.040784 | 0 | 376.1652 | 345.2759 | 428.5046 | 547.8731 | 366.5313 | 246.8792 | 376.1652 | 1035.4766
|  |  | 2 | 16000 | 167914.5654 | 160 | 13.54 | 0.64 | 0.301 | 30.4 | 0.005 | 1 | 0.17551 | 0.25007 | 15.1717 | 0.1171 |  | 100 | 0.994 | 1.2766 | 0.02 |  | 376.1652 | 792.3252 | 1308.4766 | 750.2062 |  | 353.0376 | 825.5593 | 1250.9057 | 804.4487 | 558.2704 | 945.4432 | 1035.4766 | 10.6312 | 1.0229 | 62.8715 | 1772.6688 | 1.943 | 0.4859 | 0.13606 | 33.7823 | 96.6538 | 62.8523 | 350.8856 | 100 | 0.994 | 792.3252 | 348.7803 | 825.5593 | 309.5665 | 531.4487 | 804.4487 | 1.2766 | 0.02 | 15.1717 | 376.1652 | 353.0376 | 977.9057 |  | 0.0092153 | 0 | 1308.4766 | 16 | 0.71004 | 0.17551 | 0.07456 | 0.040784 | 0 | 353.0376 | 324.4262 | 401.034 | 512.9694 | 344.4712 | 231.5581 | 353.0376 | 977.9057
|  |  | 3 | 16000 | 167914.5654 | 160 | 13.54 | 0.64 | 0.301 | 30.4 | 0.005 | 1 | 0.17551 | 0.25007 | 15.1717 | 0.1171 |  | 100 | 0.994 | 1.2766 | 0.02 |  | 353.0376 | 825.5593 | 1250.9057 | 804.4487 |  | 334.9247 | 851.5873 | 1205.4554 | 848.097 | 446.457 | 957.3527 | 977.9057 | 10.1634 | 1.0237 | 61.1338 | 1772.6688 | 2.0233 | 0.50596 | 0.14127 | 32.4791 | 93.6129 | 61.5521 | 274.8035 | 100 | 0.994 | 825.5593 | 273.1547 | 851.5873 | 309.5665 | 575.097 | 848.097 | 1.2766 | 0.02 | 15.1717 | 353.0376 | 334.9247 | 932.4554 |  | 0.0094959 | 0 | 1250.9057 | 16 | 0.71004 | 0.17551 | 0.07456 | 0.040784 | 0 | 334.9247 | 308.0735 | 379.6396 | 485.6122 | 327.1335 | 219.5386 | 334.9247 | 932.4554
|  |  | 4 | 16000 | 167914.5654 | 160 | 13.54 | 0.64 | 0.301 | 30.4 | 0.005 | 1 | 0.17551 | 0.25007 | 15.1717 | 0.1171 |  | 100 | 0.994 | 1.2766 | 0.02 |  | 334.9247 | 851.5873 | 1205.4554 | 848.097 |  | 320.6702 | 872.0709 | 1169.4438 | 882.7974 | 357.3584 | 968.4302 | 932.4554 | 9.7942 | 1.0246 | 59.756 | 1772.6688 | 2.0866 | 0.5218 | 0.14535 | 31.4859 | 91.2419 | 60.518 | 216.2663 | 100 | 0.994 | 851.5873 | 214.9687 | 872.0709 | 309.5665 | 609.7974 | 882.7974 | 1.2766 | 0.02 | 15.1717 | 334.9247 | 320.6702 | 896.4438 |  | 0.0097331 | 0 | 1205.4554 | 16 | 0.71004 | 0.17551 | 0.07456 | 0.040784 | 0 | 320.6702 | 295.1896 | 362.8757 | 464.071 | 313.4487 | 210.0648 | 320.6702 | 896.4438
|  |  | 5 | 16000 | 167914.5654 | 160 | 13.54 | 0.64 | 0.301 | 30.4 | 0.005 | 1 | 0.17551 | 0.25007 | 15.1717 | 0.1171 |  | 100 | 0.994 | 1.2766 | 0.02 |  | 320.6702 | 872.0709 | 1169.4438 | 882.7974 |  | 309.3923 | 888.277 | 1140.7912 | 910.3266 | 286.6464 | 978.0017 | 896.4438 | 9.5016 | 1.0255 | 58.6596 | 1772.6688 | 2.1368 | 0.53435 | 0.14857 | 30.7167 | 89.3763 | 59.6916 | 171.1039 | 100 | 0.994 | 872.0709 | 170.0773 | 888.277 | 309.5665 | 637.3266 | 910.3266 | 1.2766 | 0.02 | 15.1717 | 320.6702 | 309.3923 | 867.7912 |  | 0.0099319 | 0 | 1169.4438 | 16 | 0.71004 | 0.17551 | 0.07456 | 0.040784 | 0 | 309.3923 | 284.9872 | 349.6576 | 447.0223 | 302.5955 | 202.5594 | 309.3923 | 867.7912
Конец ПП2
|  |  |  | ** Сравнение с прямоточн схемой при одинаковых входных данных дало разницу между противотоком и прямотоком на уровне ~2.5 по i" пара.Так что разница по i и t не катастрофическая. Прямоток заметно выигрывает по tстенки. Результаты см в bfk_1g.wq1. | Первая ступень (противоток)
|  |  | ** Параметры пара на условной границе где заканчивается влияние излучения топки: | Параметры пара за пределами топки:
[6 empty] | D | P | ip | tp
[6 empty] | 152914.5654 | 100 | 684.0813 | 332.6377
Смешение дым газа с присосом воздуха в ПП:
|  |  | dav | Vgn | ign | r_RO2n | r_N2n | r_H2On | r_O2n | iv | r_H2Ov | mzln
|  |  | 0.04 | 15.1717 | 309.3923 | 0.07456 | 0.71004 | 0.17551 | 0.040784 | 10 | 0.02 | 0
|  |  | dVv | Vg | ig | r_RO2 | r_N2 | r_H2O | r_O2 | av | tg | mzl | dn | r_N2 | r_H2O | r_RO2 | r_O2 | mzl | ism! | i_N2 | i_H2O | i_RO2 | i_O2 | iZ | ism | t
|  |  | 0.38816 | 15.5599 | 301.9236 | 0.0727 | 0.71203 | 0.17163 | 0.045005 | 1.3131 | 849.5813 | 0 | 16 | 0.71203 | 0.17163 | 0.0727 | 0.045005 | 0 | 301.9236 | 278.5266 | 341.3128 | 436.2309 | 295.7149 | 197.8049 | 301.9236 | 849.5813
Фрагмент "ПП противоток":
|  |  | Параметры пара после смешения с впрыском: ivpr: * Расчет потока Q ведется по данным параметрам, а также по начальным значения температур газа и среды. Рекурсия осуществляется через Tst (Tстенки). Hачальные значения энтальпий используются за теплопередающим участком -после нахождения Q.; Параметры пара после смешения с впрыском: Gvpr: Входные параметры для расчета теплового потока Q на теплопередающем участке: | [6 empty] | * Зн-я, используемые для расчета параметров нагреваемой среды и газа после теплопередающего участка (P,f -для среды; av, r_H2Ov -для газа; расчет ведется на базе найденных зн-й Q) | Вход зн-я для i(Q) и t(Q): |  |  |  | * Расчет потока Q на теплопередающем участке ведется по начальным значения температур газа и среды (рекурсия осуществляется через температуру стенки - Tst). Hачальные значения энтальпий используются за теплопередающим участком -после нахождения Q. | Hачальные (входные) зн-я: | [39 empty] | * Зн-я, необходимые для расчета Tg любого топлива или смеси и р-та коэфф kzl, связанного с излучением золы. Фрагмент дополнительных параметров является самостоятельным, поэтому часть его входных значений может повторять ранее введенные значения. | Дополнительные входные значения
|  |  |  | Br | D | H | Str | St | s | Fc | e | pg | r_H2O | rn | Vg | Strp |  | P | f | av | r_H2Ov |  | ig | ip | Tg | Tsr | [37 empty] | dn | r_N2 | r_H2O | r_RO2 | r_O2 | mzl
|  |  |  | 16000 | 152914.5654 | 160 | 13.54 | 0.64 | 0.301 | 30.4 | 0.005 | 1 | 0.17163 | 0.24433 | 15.5599 | 0.1171 |  | 100 | 0.994 | 1.3131 | 0.02 |  | 301.9236 | 684.0813 | 1122.5813 | 605.6377 | [37 empty] | 16 | 0.71203 | 0.17163 | 0.0727 | 0.045005 | 0
[27 empty] | * Расчет конечных значенийй см правее, но они также представлены рядом с входными зн-ми в целях удобства организации поучасткового расчета. | Конечные (выходные) зн-я: |  |  |  |  | Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой: | [12 empty] | Параметры среды после теплопередающего участка: | [7 empty] | Параметры газа после теплопередающего участка: | [6 empty] | Доп параметры для угля, мазута, смесей топлив
|  |  | Ny | Br | D | H | Str | St | s | Fc | e | pg | r_H2O | rn | Vg | Strp |  | P | f | av | r_H2Ov |  | ig | ip | Tg | Tsr |  | ig | ip | Tg | Tsr | dt | Tst | tgC | w | Cf | ak | a2s | kg | ks | as | al | a1s | k | Q | P | f | ipn | Qf | ip | tnas | t | Tsr | av | r_H2Ov | Vg | ign | ig | tgC | * ksm=kzl*mzl -член, дополняющий ks (ks=ks+ksm); Tgn -входное зн-е Tg для расчета kzl | kzl | ksm | Tgn | dn | r_N2 | r_H2O | r_RO2 | r_O2 | mzl | ism! | i_N2 | i_H2O | i_RO2 | i_O2 | iZ | ism | t
|  |  | 1 | 16000 | 152914.5654 | 160 | 13.54 | 0.64 | 0.301 | 30.4 | 0.005 | 1 | 0.17163 | 0.24433 | 15.5599 | 0.1171 |  | 100 | 0.994 | 1.3131 | 0.02 |  | 301.9236 | 769.5671 | 1122.5813 | 714.6825 |  | 287.1272 | 793.5123 | 1084.5747 | 752.1018 | 407.8988 | 843.7947 | 849.5813 | 9.3542 | 1.0252 | 58.0616 | 1644.8109 | 2.2151 | 0.54123 | 0.15033 | 24.5212 | 82.5828 | 56.4429 | 230.2298 | 100 | 0.994 | 769.5671 | 228.8484 | 793.5123 | 309.5665 | 479.1018 | 752.1018 | 1.3131 | 0.02 | 15.5599 | 301.9236 | 287.1272 | 811.5747 |  | 0.010206 | 0 | 1122.5813 | 16 | 0.71203 | 0.17163 | 0.0727 | 0.045005 | 0 | 287.1272 | 265.1031 | 324.0375 | 413.8228 | 281.3987 | 187.921 | 287.1272 | 811.5747
|  |  | 2 | 16000 | 152914.5654 | 160 | 13.54 | 0.64 | 0.301 | 30.4 | 0.005 | 1 | 0.17163 | 0.24433 | 15.5599 | 0.1171 |  | 100 | 0.994 | 1.3131 | 0.02 |  | 287.1272 | 746.5358 | 1084.5747 | 680.7498 |  | 272.8956 | 769.5671 | 1047.7525 | 714.6825 | 403.825 | 804.9337 | 811.5747 | 9.0375 | 1.0267 | 56.8747 | 1644.8109 | 2.2684 | 0.55424 | 0.15365 | 22.3132 | 79.1879 | 54.8361 | 221.4419 | 100 | 0.994 | 746.5358 | 220.1132 | 769.5671 | 309.5665 | 441.6825 | 714.6825 | 1.3131 | 0.02 | 15.5599 | 287.1272 | 272.8956 | 774.7525 |  | 0.010443 | 0 | 1084.5747 | 16 | 0.71203 | 0.17163 | 0.0727 | 0.045005 | 0 | 272.8956 | 252.1793 | 307.4844 | 392.2694 | 267.5894 | 178.398 | 272.8956 | 774.7525
|  |  | 3 | 16000 | 152914.5654 | 160 | 13.54 | 0.64 | 0.301 | 30.4 | 0.005 | 1 | 0.17163 | 0.24433 | 15.5599 | 0.1171 |  | 100 | 0.994 | 1.3131 | 0.02 |  | 272.8956 | 724.5343 | 1047.7525 | 650.926 |  | 259.3003 | 746.5358 | 1012.3184 | 680.7498 | 396.8265 | 769.5576 | 774.7525 | 8.7306 | 1.0283 | 55.7172 | 1644.8109 | 2.32 | 0.56686 | 0.15686 | 20.3233 | 76.0406 | 53.3082 | 211.541 | 100 | 0.994 | 724.5343 | 210.2717 | 746.5358 | 309.5665 | 407.7498 | 680.7498 | 1.3131 | 0.02 | 15.5599 | 272.8956 | 259.3003 | 739.3184 |  | 0.010687 | 0 | 1047.7525 | 16 | 0.71203 | 0.17163 | 0.0727 | 0.045005 | 0 | 259.3003 | 239.8218 | 291.7279 | 371.6831 | 254.3613 | 169.2851 | 259.3003 | 739.3184
|  |  | 4 | 16000 | 152914.5654 | 160 | 13.54 | 0.64 | 0.301 | 30.4 | 0.005 | 1 | 0.17163 | 0.24433 | 15.5599 | 0.1171 |  | 100 | 0.994 | 1.3131 | 0.02 |  | 259.3003 | 703.6792 | 1012.3184 | 625.7541 |  | 246.4134 | 724.5343 | 978.4849 | 650.926 | 386.5643 | 738.2046 | 739.3184 | 8.4354 | 1.03 | 54.5955 | 1644.8109 | 2.3697 | 0.57899 | 0.15994 | 18.5563 | 73.1517 | 51.8721 | 200.5189 | 100 | 0.994 | 703.6792 | 199.3158 | 724.5343 | 309.5665 | 377.926 | 650.926 | 1.3131 | 0.02 | 15.5599 | 259.3003 | 246.4134 | 705.4849 |  | 0.010935 | 0 | 1012.3184 | 16 | 0.71203 | 0.17163 | 0.0727 | 0.045005 | 0 | 246.4134 | 228.0974 | 276.8422 | 352.1771 | 241.7899 | 160.6326 | 246.4134 | 705.4849
|  |  | 5 | 16000 | 152914.5654 | 160 | 13.54 | 0.64 | 0.301 | 30.4 | 0.005 | 1 | 0.17163 | 0.24433 | 15.5599 | 0.1171 |  | 100 | 0.994 | 1.3131 | 0.02 |  | 246.4134 | 684.0813 | 978.4849 | 605.6377 |  | 234.3033 | 703.6792 | 946.4624 | 625.7541 | 372.8472 | 711.3094 | 705.4849 | 8.1535 | 1.0318 | 53.5161 | 1644.8109 | 2.4171 | 0.59058 | 0.16286 | 17.011 | 70.5271 | 50.5384 | 188.4312 | 100 | 0.994 | 684.0813 | 187.3006 | 703.6792 | 309.5665 | 352.7541 | 625.7541 | 1.3131 | 0.02 | 15.5599 | 246.4134 | 234.3033 | 673.4624 |  | 0.011185 | 0 | 978.4849 | 16 | 0.71203 | 0.17163 | 0.0727 | 0.045005 | 0 | 234.3033 | 217.0699 | 262.8973 | 333.8583 | 229.9482 | 152.489 | 234.3033 | 673.4624
Конец ПП1
Конец фрагмента "ПП противоток\прямоток":
Фрагмент "ступень ВЭ противоток":
|  |  |  | ** Первая ступень аналогична, но перед ней пит вода проходит через УСК -установку собственного к-та (на впрыск). Кроме того, Vg может быть меньше, чем для 2ст, из-за отбора на рециркуляцию. | Вторая ступень
Параметры пит воды:
[6 empty] | Gpv | P | ipv | tpv
[6 empty] | 172112.4295 | 100 | 260 | 246
Смешение дым газа с присосом воздуха:
|  |  | dav | Vgn | ign | r_RO2n | r_N2n | r_H2On | r_O2n | iv | r_H2Ov | mzln
|  |  | 0.03 | 15.5599 | 274.2393 | 0.0727 | 0.71203 | 0.17163 | 0.045005 | 10 | 0.02 | 0
|  |  | dVv | Vg | ig | r_RO2 | r_N2 | r_H2O | r_O2 | av | tg | mzl | dn | r_N2 | r_H2O | r_RO2 | r_O2 | mzl | ism! | i_N2 | i_H2O | i_RO2 | i_O2 | iZ | ism | t
|  |  | 0.29112 | 15.851 | 269.3862 | 0.071365 | 0.71347 | 0.16885 | 0.048035 | 1.3404 | 766.1634 | 0 | 16 | 0.71347 | 0.16885 | 0.071365 | 0.048035 | 0 | 269.3862 | 249.1767 | 303.6495 | 387.2651 | 264.3774 | 176.1844 | 269.3862 | 766.1634
[6 empty] | Br | 16000 | pg | 1
Фрагмент "ВЭ противоток":
|  |  | Параметры пара после смешения с впрыском: ivpr: * Расчет потока Q ведется по данным параметрам, а также по начальным значения температур газа и среды. Рекурсия осуществляется через Tst (Tстенки). Hачальные значения энтальпий используются за теплопередающим участком -после нахождения Q.; Параметры пара после смешения с впрыском: Gvpr: Входные параметры для расчета теплового потока Q на теплопередающем участке: | [6 empty] | * Зн-я, используемые для расчета параметров нагреваемой среды и газа после теплопередающего участка (P,f -для среды; av, r_H2Ov -для газа; расчет ведется на базе найденных зн-й Q) | Вход зн-я для i(Q) и t(Q): |  |  |  | * Расчет потока Q на теплопередающем участке ведется по начальным значения температур газа и среды (рекурсия осуществляется через температуру стенки - Tst). Hачальные значения энтальпий используются за теплопередающим участком -после нахождения Q. | Hачальные (входные) зн-я: | [39 empty] | * Зн-я, необходимые для расчета Tg любого топлива или смеси и р-та коэфф kzl, связанного с излучением золы. Фрагмент дополнительных параметров является самостоятельным, поэтому часть его входных значений может повторять ранее введенные значения. | Дополнительные входные значения
|  |  |  | Br | Gpv | H | Str | St | s | Fc | e | pg | r_H2O | rn | Vg | a2s |  | P | f | av | r_H2Ov |  | ig | ipv | Tg | Tsr | [37 empty] | dn | r_N2 | r_H2O | r_RO2 | r_O2 | mzl
|  |  |  | 16000 | 172112.4295 | 190.4 | 19.664 | 0.6 | 0.236 | 19.8 | 0.005 | 1 | 0.16885 | 0.24021 | 15.851 | 100000 |  | 100 | 0.994 | 1.3404 | 0.02 |  | 269.3862 | 260 | 1039.1634 | 519 | [37 empty] | 16 | 0.71347 | 0.16885 | 0.071365 | 0.048035 | 0
[27 empty] | * Расчет конечных значенийй см правее, но они также представлены рядом с входными зн-ми в целях удобства организации поучасткового расчета. | Конечные (выходные) зн-я: |  |  |  |  | Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой: | [12 empty] | Параметры среды после теплопередающего участка: | [7 empty] | Параметры газа после теплопередающего участка: | [6 empty] | Доп параметры для угля, мазута, смесей топлив
|  |  | Ny | Br | Gpv | H | Str | St | s | Fc | e | pg | r_H2O | rn | Vg | a2s |  | P | f | av | r_H2Ov |  | ig | ipv | Tg | Tsr |  | ig | ipv | Tg | Tsr | dt | Tst | tgC | w | Cf | ak | a2s | kg | ks | as | al | a1s | k | Q | P | f | ipvn | Qf | ipv | tnas | t | Tsr | av | r_H2Ov | Vg | ign | ig | tgC | * ksm=kzl*mzl -член, дополняющий ks (ks=ks+ksm); Tgn -входное зн-е Tg для расчета kzl | kzl | ksm | Tgn | dn | r_N2 | r_H2O | r_RO2 | r_O2 | mzl | ism! | i_N2 | i_H2O | i_RO2 | i_O2 | iZ | ism | t
|  |  | 1 | 16000 | 172112.4295 | 190.4 | 19.664 | 0.6 | 0.236 | 19.8 | 0.005 | 1 | 0.16885 | 0.24021 | 15.851 | 100000 |  | 100 | 0.994 | 1.3404 | 0.02 |  | 269.3862 | 363.0273 | 1039.1634 | 603.1996 |  | 245.6271 | 397.8274 | 976.8906 | 624.9323 | 435.9637 | 761.7538 | 766.1634 | 13.5435 | 1.0272 | 96.4652 | 100000 | 2.6532 | 0.63734 | 0.13965 | 17.6171 | 114.0824 | 72.5921 | 376.6057 | 100 | 0.994 | 363.0273 | 374.3461 | 397.8274 | 309.5665 | 351.9323 | 624.9323 | 1.3404 | 0.02 | 15.851 | 269.3862 | 245.6271 | 703.8906 |  | 0.010746 | 0 | 1039.1634 | 16 | 0.71347 | 0.16885 | 0.071365 | 0.048035 | 0 | 245.6271 | 227.5467 | 276.1446 | 351.2617 | 241.199 | 160.2261 | 245.6271 | 703.8906
|  |  | 2 | 16000 | 172112.4295 | 190.4 | 19.664 | 0.6 | 0.236 | 19.8 | 0.005 | 1 | 0.16885 | 0.24021 | 15.851 | 100000 |  | 100 | 0.994 | 1.3404 | 0.02 |  | 245.6271 | 332.5657 | 976.8906 | 581.8952 |  | 224.8301 | 363.0273 | 921.6826 | 603.1996 | 394.9954 | 720.6823 | 703.8906 | 12.7319 | 1.0264 | 92.8839 | 100000 | 2.7526 | 0.6612 | 0.14448 | 15.239 | 108.123 | 70.1325 | 329.6539 | 100 | 0.994 | 332.5657 | 327.676 | 363.0273 | 309.5665 | 330.1996 | 603.1996 | 1.3404 | 0.02 | 15.851 | 245.6271 | 224.8301 | 648.6826 |  | 0.011197 | 0 | 976.8906 | 16 | 0.71347 | 0.16885 | 0.071365 | 0.048035 | 0 | 224.8301 | 208.5838 | 252.2027 | 319.7833 | 220.8248 | 146.2189 | 224.8301 | 648.6826
|  |  | 3 | 16000 | 172112.4295 | 190.4 | 19.664 | 0.6 | 0.236 | 19.8 | 0.005 | 1 | 0.16885 | 0.24021 | 15.851 | 100000 |  | 100 | 0.994 | 1.3404 | 0.02 |  | 224.8301 | 305.6674 | 921.6826 | 561.4433 |  | 206.4657 | 332.5657 | 872.3484 | 581.8952 | 360.2394 | 683.9958 | 648.6826 | 12.0123 | 1.026 | 89.6604 | 100000 | 2.8406 | 0.68235 | 0.14874 | 13.2548 | 102.9152 | 67.9037 | 291.0928 | 100 | 0.994 | 305.6674 | 289.3463 | 332.5657 | 309.5665 | 308.8952 | 581.8952 | 1.3404 | 0.02 | 15.851 | 224.8301 | 206.4657 | 599.3484 |  | 0.01164 | 0 | 921.6826 | 16 | 0.71347 | 0.16885 | 0.071365 | 0.048035 | 0 | 206.4657 | 191.8144 | 231.1617 | 292.0382 | 202.7722 | 133.8222 | 206.4657 | 599.3484
|  |  | 4 | 16000 | 172112.4295 | 190.4 | 19.664 | 0.6 | 0.236 | 19.8 | 0.005 | 1 | 0.16885 | 0.24021 | 15.851 | 100000 |  | 100 | 0.994 | 1.3404 | 0.02 |  | 206.4657 | 281.7424 | 872.3484 | 542.0607 |  | 190.1314 | 305.6674 | 827.9784 | 561.4433 | 330.2877 | 651.0661 | 599.3484 | 11.3694 | 1.0258 | 86.7341 | 100000 | 2.9193 | 0.70125 | 0.15253 | 11.5908 | 98.325 | 65.8746 | 258.9151 | 100 | 0.994 | 281.7424 | 257.3616 | 305.6674 | 309.5665 | 288.4433 | 561.4433 | 1.3404 | 0.02 | 15.851 | 206.4657 | 190.1314 | 554.9784 |  | 0.012075 | 0 | 872.3484 | 16 | 0.71347 | 0.16885 | 0.071365 | 0.048035 | 0 | 190.1314 | 176.8774 | 212.5231 | 267.4217 | 186.672 | 122.7769 | 190.1314 | 554.9784
|  |  | 5 | 16000 | 172112.4295 | 190.4 | 19.664 | 0.6 | 0.236 | 19.8 | 0.005 | 1 | 0.16885 | 0.24021 | 15.851 | 100000 |  | 100 | 0.994 | 1.3404 | 0.02 |  | 190.1314 | 260 | 827.9784 | 519 |  | 175.2872 | 281.7424 | 787.2366 | 542.0607 | 308.9784 | 618.0613 | 554.9784 | 10.7911 | 1.0258 | 84.06 | 100000 | 2.9901 | 0.71825 | 0.15592 | 10.1329 | 94.193 | 63.9938 | 235.2953 | 100 | 0.994 | 260 | 233.8836 | 281.7424 | 309.5665 | 269.0607 | 542.0607 | 1.3404 | 0.02 | 15.851 | 190.1314 | 175.2872 | 514.2366 |  | 0.012503 | 0 | 827.9784 | 16 | 0.71347 | 0.16885 | 0.071365 | 0.048035 | 0 | 175.2872 | 163.2836 | 195.6454 | 245.1205 | 172.0111 | 112.7275 | 175.2872 | 514.2366
|  |  | * Значения параметров отвечают 2ст ВЭ. Первая ступень аналогична, но перед ней пит вода проходит через УСК -установку собственного к-та (на впрыск). Кроме того, Vg может быть меньше, чем для 2ст, из-за отбора на рециркуляцию. | Конец фрагмента "ступень ВЭ противоток"
Фрагмент "ступень ВП противоток":
|  |  |  | ** Первая ступень аналогична, но присасываемый воздух менее нагрет в воздухоподогревателе. Кроме того, Vg может быть меньше, чем для 2ст, из-за отбора на рециркуляцию. | Вторая ступень
Параметры воздуха на входе в ступень:
|  |  | * Присос воздуха из воздушного тракта ступени в газовый условно отнесен к началу ступени | Vvn | dVv | Vv | P | iv | tv
|  |  |  | 13.9347 | 0.4852 | 13.4495 | 1 | 56 | 180
Смешение дым газа с присосом воздуха:
|  |  | dav | Vgn | ign | r_RO2n | r_N2n | r_H2On | r_O2n | iv | r_H2Ov | mzln
|  | * Энтальпия присасываемого воздуха берется как среднее между входом и выходом ступени | 0.05 | 15.851 | 244.7972 | 0.071365 | 0.71347 | 0.16885 | 0.048035 | 119.6816 | 0.02 | 0
|  |  | dVv | Vg | ig | r_RO2 | r_N2 | r_H2O | r_O2 | av | tg | mzl |  | r_N2 | r_H2O | r_RO2 | r_O2 | mzl | ism! | i_N2 | i_H2O | i_RO2 | i_O2 | iZ | ism | t
|  |  | 0.4852 | 16.3362 | 241.0812 | 0.069245 | 0.71574 | 0.16443 | 0.052846 | 1.386 | 692.6246 | 0 |  | 0.71574 | 0.16443 | 0.069245 | 0.052846 | 0 | 241.0812 | 223.6605 | 271.225 | 344.8031 | 237.0274 | 157.3566 | 241.0812 | 692.6246
[6 empty] | Br | 16000 | pg | 1
[5 empty] | * ak -коэф теплопередачи конвекцией; g и v -символы газа и воздуха. k=ee/(1/akg+1/akv) | Фрагмент "ВП противоток":
|  |  | Параметры пара после смешения с впрыском: ivpr: * Расчет потока Q ведется по данным параметрам, а также по начальным значения температур газа и среды. Рекурсия здесь не потребовалась, а Tst дана для сведения. Hачальные зн-я энтальпий используются за теплопередающим участком -после нахождения Q.; Параметры пара после смешения с впрыском: Gvpr: Входные параметры для расчета теплового потока Q на теплопередающем участке: | [6 empty] | * Зн-я, используемые для расчета параметров нагреваемой среды и газа после теплопередающего участка (r_H2Ov,f -для среды; av, r_H2Ov -для газа; расчет ведется на базе найденных зн-й Q) | Вход зн-я для i(Q) и t(Q): |  |  |  | * Расчет потока Q на теплопередающем участке ведется по начальным значения температур газа и среды (рекурсия через температуру стенки Tst здесь не нужна). Hачальные значения энтальпий используются за теплопередающим участком -после нахождения Q. | Hачальные (входные) зн-я: | [39 empty] | * Зн-я, необходимые для р-та Tg любого топлива или смеси. Параметр dn, связанный с излучением золы, для ВП не требуется. Фрагмент доп параметров является самостоятельным, поэтому часть его входных значений может повторять ранее введенные значения. | Дополнительные входные значения
|  |  |  | Br | Vv | H | Strg | Stg | Fcg | Strv | Stv | Fcv | ee | r_H2O | Vg |  |  | r_H2Ov | f | av | r_H2Ov |  | ig | iv | Tg | Tv | [37 empty] | dn | r_N2 | r_H2O | r_RO2 | r_O2 | mzl
|  |  |  | 16000 | 13.4495 | 1084 | 4.3685 | 0.8 | 11.3 | 18.774 | 0.6 | 10.1 | 0.75 | 0.16443 | 16.3362 |  |  |  | 0.994 | 1.386 | 0.02 |  | 241.0812 | 56 | 965.6246 | 453 | [38 empty] | 0.71574 | 0.16443 | 0.069245 | 0.052846 | 0
[27 empty] | * Расчет конечных значенийй см правее, но они также представлены рядом с входными зн-ми в целях удобства организации поучасткового расчета. | Конечные (выходные) зн-я: |  |  |  |  | Тепловой поток Q, создаваемый греющей средой: | [12 empty] | Параметры среды после теплопередающего участка: | [7 empty] | Параметры газа после теплопередающего участка: | [6 empty] | Доп параметры для угля, мазута, смесей топлив
|  |  | Ny | Br | Vv | H | Strg | Stg | Fcg | Strv | Stv | Fcv | ee | r_H2O | Vg |  |  |  | f | av | r_H2Ov |  | ig | iv | Tg | Tv |  | ig | iv | Tg | Tsr | dt | Tst | tgC | wg | Cfg | akg | tvC | wv | Cfv | akv |  |  | k | Q | r_H2Ov | f | ivn | Qf | iv |  | tv | Tsr | av | r_H2Ov | Vg | ign | ig | tgC | * ksm, kzl, dn, а также Tgn, -т.е. члены, связанные с излучение золы, для ВП не требуются | kzl | ksm | Tgn | dn | r_N2 | r_H2O | r_RO2 | r_O2 | mzl | ism! | i_N2 | i_H2O | i_RO2 | i_O2 | iZ | ism | t
|  |  | 1 | 16000 | 13.4495 | 1084 | 4.3685 | 0.8 | 11.3 | 18.774 | 0.6 | 10.1 | 0.75 | 0.16443 | 16.3362 |  |  |  | 0.994 | 1.386 | 0.02 |  | 241.0812 | 161.6635 | 965.6246 | 774.9653 |  | 223.1082 | 183.3631 | 917.7604 | 838.8434 | 190.6592 | 870.295 | 692.6246 | 22.7267 | 0.89202 | 47.417 | 501.9653 | 16.8005 | 0.82315 | 83.9898 |  |  | 22.7303 | 293.6104 | 0.02 | 0.994 | 161.6635 | 291.8487 | 183.3631 |  | 565.8434 | 838.8434 | 1.386 | 0.02 | 16.3362 | 241.0812 | 223.1082 | 644.7604 | [5 empty] | 0.71574 | 0.16443 | 0.069245 | 0.052846 | 0 | 223.1082 | 207.2445 | 250.5177 | 317.5638 | 219.3841 | 145.2291 | 223.1082 | 644.7604
|  |  | 2 | 16000 | 13.4495 | 1084 | 4.3685 | 0.8 | 11.3 | 18.774 | 0.6 | 10.1 | 0.75 | 0.16443 | 16.3362 |  |  |  | 0.994 | 1.386 | 0.02 |  | 223.1082 | 137.9771 | 917.7604 | 704.2932 |  | 203.4896 | 161.6635 | 864.9096 | 774.9653 | 213.4672 | 811.0268 | 644.7604 | 21.6001 | 0.91117 | 46.5049 | 431.2932 | 15.2684 | 0.84104 | 81.0309 |  |  | 22.1604 | 320.4931 | 0.02 | 0.994 | 137.9771 | 318.5702 | 161.6635 |  | 501.9653 | 774.9653 | 1.386 | 0.02 | 16.3362 | 223.1082 | 203.4896 | 591.9096 | [5 empty] | 0.71574 | 0.16443 | 0.069245 | 0.052846 | 0 | 203.4896 | 189.3006 | 228.0181 | 287.8883 | 200.0637 | 131.9634 | 203.4896 | 591.9096
|  |  | 3 | 16000 | 13.4495 | 1084 | 4.3685 | 0.8 | 11.3 | 18.774 | 0.6 | 10.1 | 0.75 | 0.16443 | 16.3362 |  |  |  | 0.994 | 1.386 | 0.02 |  | 203.4896 | 112.3329 | 864.9096 | 626.6674 |  | 182.2495 | 137.9771 | 806.9334 | 704.2932 | 238.2423 | 745.7885 | 591.9096 | 20.3563 | 0.93414 | 45.4675 | 353.6674 | 13.5855 | 0.86335 | 77.5511 |  |  | 21.4971 | 346.9825 | 0.02 | 0.994 | 112.3329 | 344.9006 | 137.9771 |  | 431.2932 | 704.2932 | 1.386 | 0.02 | 16.3362 | 203.4896 | 182.2495 | 533.9334 | [5 empty] | 0.71574 | 0.16443 | 0.069245 | 0.052846 | 0 | 182.2495 | 169.841 | 203.7768 | 255.8646 | 179.0838 | 117.5744 | 182.2495 | 533.9334
|  |  | 4 | 16000 | 13.4495 | 1084 | 4.3685 | 0.8 | 11.3 | 18.774 | 0.6 | 10.1 | 0.75 | 0.16443 | 16.3362 |  |  |  | 0.994 | 1.386 | 0.02 |  | 182.2495 | 84.8713 | 806.9334 | 542.2572 |  | 159.504 | 112.3329 | 743.9207 | 626.6674 | 264.6762 | 674.5953 | 533.9334 | 18.9918 | 0.96182 | 44.287 | 269.2572 | 11.7556 | 0.89187 | 73.4526 |  |  | 20.7216 | 371.5751 | 0.02 | 0.994 | 84.8713 | 369.3456 | 112.3329 |  | 353.6674 | 626.6674 | 1.386 | 0.02 | 16.3362 | 182.2495 | 159.504 | 470.9207 | [5 empty] | 0.71574 | 0.16443 | 0.069245 | 0.052846 | 0 | 159.504 | 148.9587 | 177.948 | 221.7517 | 156.5625 | 102.1478 | 159.504 | 470.9207
|  |  | 5 | 16000 | 13.4495 | 1084 | 4.3685 | 0.8 | 11.3 | 18.774 | 0.6 | 10.1 | 0.75 | 0.16443 | 16.3362 |  |  |  | 0.994 | 1.386 | 0.02 |  | 159.504 | 56 | 743.9207 | 453 |  | 135.591 | 84.8713 | 676.5823 | 542.2572 | 290.9207 | 598.4603 | 470.9207 | 17.5087 | 0.99536 | 42.9452 | 180 | 9.8206 | 0.92927 | 68.7036 |  |  | 19.8199 | 390.6476 | 0.02 | 0.994 | 56 | 388.3037 | 84.8713 |  | 269.2572 | 542.2572 | 1.386 | 0.02 | 16.3362 | 159.504 | 135.591 | 403.5823 | [5 empty] | 0.71574 | 0.16443 | 0.069245 | 0.052846 | 0 | 135.591 | 126.9462 | 150.9332 | 186.1836 | 132.8543 | 85.9353 | 135.591 | 403.5823
|  |  | * Значения параметров отвечают 2ст ВП. Первая ступень аналогична, но Vg может быть меньше, чем для 2ст, из-за отбора на рециркуляцию. | Конец фрагмента "ступень ВП противоток"