Особенности аппроксимации дискретных технологических процессов

Во многих технологических процессах используются материалы, требующие периодического обновления или замены. Примером могут служить ионообменные смолы, используемые в технологии очистки воды, для которых необходимы их ежегодные частичные замены. Для того, чтобы планировать эти замены, требуется математически выразить этот дискретный процесс. Сложность аппроксимации такого процесса заключается в том, что обычно невозможно набрать достаточное количество данных, чтобы описать процесс чисто эмпирическим путем.

Первым этапом обработки имеющихся данных в этом случае является математическая имитация, то есть моделирование дискретного процесса. Вторым этапом является аппроксимация полученных при моделировании результатов.

Таким образом нами подвергались обработке данные по расходу смол, предоставленные энергосистемами Украины. В процессе компьютерной обработки были построены имитационные ряды расходования материалов как воспроизводящие предоставленные исходные данные, так и расширяющие их диапазон. Для описания этих операций и полученных результатов была разработана система условных обозначений:

Qz% - ежегодные/среднегодовые потери материала в % от первоначальной загрузки;

dE% - ежегодные/среднегодовые потери обменной емкости стареющего ионита в % от первоначальной рабочей обменной емкости, выраженной в г-экв/м3 (без вклада в обменную емкость догрузки нового материала);

Sg - период эксплуатации ионита в годах до момента его полной замены (при отсутствии частичной замены материала или восполнения его механических потерь за период Sg этот период составляет срок службы материала);

Esr% - cредняя за Sg емкость в % от первоначальной с учетом вклада досыпки;

E% - текущая обменная емкость в % от первоначальной;

SdE% - предельно допустимая потеря емкости ионита за период Sg в % от первоначальной рабочей емкости, выраженной в г-экв/м3, с учетом вклада досыпки нового ионита (показатель, обеспечивающий требуемое значение Esr% при достижении которого производится полная замена стареющего ионита);

dPotr% - усредненный годовой расход материала за период Sg в % от первоначальной загрузки с учетом досыпки и последующей замены в конце периода Sg (фактическая среднегодовая потребность нового материала на досыпку нового и замену старого фильтрующего материала).

Обменная емкость исходного (нового) материала во всех построениях и расчетах принимается за 100%.

Примеры построенных рядов приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Sg | Qz% | dE% | E% | Qz% | dE% | E% | Qz% | dE% | E% | SdE% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 5 | 100 | 5 | 5 | 100 | 5 | 10 | 100 | 0 |
| 1 | 0 | 5 | 95 | 5 | 5 | 95.25 | 5 | 10 | 90.50 | 9.50 |
| 2 | 0 | 5 | 90 | 5 | 5 | 90.74 | 5 | 10 | 81.48 | 18.52 |
| 3 | 0 | 5 | 85 | 5 | 5 | 86.45 | 5 | 10 | 72.90 | 27.10 |
| 4 | 0 | 5 | 80 | 5 | 5 | 82.38 | 5 | 10 | 64.76 | 35.24 |
| 5 | 0 | 5 | 75 | 5 | 5 | 78.51 | 5 | 10 | 57.02 | 42.98 |
| 6 | 0 | 5 | 70 | 5 | 5 | 74.83 | 5 | 10 | 49.67 | 50.33 |
| 7 | 0 | 5 | 65 | 5 | 5 | 71.34 | 5 | 10 | 42.68 | 57.32 |
| 8 | 0 | 5 | 60 | 5 | 5 | 68.02 | 5 | 10 | 36.05 | 63.95 |
| 9 | 0 | 5 | 55 | 5 | 5 | 64.87 | 5 | 10 | 29.75 | 70.25 |
| 10 | 0 | 5 | 50 | 5 | 5 | 61.88 | 5 | 10 | 23.76 | 76.24 |

Таблица отвечает основной (но не единственной) технологии расходования ионита, заключающуюся в ежегодном восполнении механических потерь ионита свежим материалом с доведением загрузки фильтра до проектной высоты.

Каждый последующий член ряда E% выражается через предыдущий член и параметры потерь согласно формуле

E%2=(1-Qz%/100)*(E%1-dE)+Qz%/100*E%исх                                                   (1)

где E%1, E%2 и E%исх - предыдущее, последующее и исходное значения параметра E%.

В математической литературе не удалось найти формулу для вычисления этого специфического ряда. Полученная нами формула для параметра SdE%=100-E% имеет вид:

SdE%=m*(1-Exp(k*Sg))                                                                                           (2)

где:  m=dE%*(100/Qz%-1)

k=-(Qz%/100)*(1+0.71*(Qz%/100)^1.14)

Здесь и далее знак "^" означает возведение в степень.

Параметр Sg может быть, в свою очередь, выражен формулой:

Sg=Ln(1-SdE%/m)/k                                                                                                  (3)

Математическое суммирование членов ряда (2) с последующим делением суммы на конечное значение Sg приводит к формуле:

SdE%sr=m*(1-(@Exp(k)^(Sg+1)-1)/(@Exp(k)-1)/(Sg+1))

через которую можно определить параметр Esr%:

Esr%=100-m*(1-(@Exp(k)^(Sg+1)-1)/(@Exp(k)-1)/(Sg+1))                                  (4)

При этом на момент замены загрузки обменная емкость использованного материала выражается формулой

E%=100-SdE%                                                                                                          (5)

Средняя обменная емкость (4) это та величина, которая косвенно отражает среднюю эффективность использования ионообменной смолы, а величина (5) отражает момент, когда следует произвести замену ионита, чтобы не допускать чрезмерного увеличения удельных расходов реагентов и собственных нужд и, соответственно, обеспечить требуемое значение (4). В практическом плане, при относительно небольших среднегодовых потерях Qz% и dE% (в сумме до до 20%) средняя обменная емкость (4) находится на уровне 85% от исходной обменной емкости ионита и на уровне 80% - при более высоких потерях. Более точный расчет, обеспечивающий экономически целесообразный выбор значения (4), возможен только для конкретных схем, ионитов и составов обрабатываемых вод с учетом стоимостных показателей ионитов и обработки воды.

Потребность в приобретении материала за рассматриваемый период времени слагается из двух величин: досыпки материала в течение периода Sg и 100%-ной его замены по окончанию периода. В соответствии с этим среднегодовая потребность в замене/досыпке материала составит:

dPOtr%=100/Sg+Qz%                                                                                                (6)

Результаты расчетов по описанной выше методике использовались при подготовке регламентирующих таблиц нормативного документа. Одновременно по результатам статистической обработки были построены аппроксимирующие формулы, воспроизводящие в широком диапазоне режимных факторов как результаты расчетов по описанной методике, так и исходные ряды, моделирующие процесс досыпки и замены ионитов, с погрешностью аппроксимации, не превышающей 0,25%:

Sgi=2*(100-Esr%)/dE% dPotr%=100/Sgi+0.649744*Qz%^0.9-0.687076*Qz%/Sgi^1.7

SdEi%=Sgi*dE%

dA=0.00043882*SdEi%^2.4*dE%^-1.4*Qz%^1.3

dB=3.1057*SdEi%^3*dE%^-2*(Qz%/100)^4.5

SdE%=SdEi%-dA-dB

Значение величины Esr% выбирается из прежних (вышеотмеченных) соображений. Значение SdE%, как и ранее, служит для контроля своевременности замены отработанного ионита. Знак "^" - возведения в степень - принят в большинстве электронных таблиц, включая Excel. Таким образом, данный короткий фрагмент позволяет выполнить полный расчет потребностей и контроль замен ионитов в среде электронных таблиц.

Параметры Sgi и SdEi% кроме вышеприведенного математического представления имеют также физический смысл:

Sgi - срок службы исходного ионита (без учета влияния досыпок);

SdEi% - граничнодопустимые потери емкости для исходного ионита (без учета влияния досыпок и механических потерь).

В графическом представлении результаты расчетов имеют вид:

Графический расчет затрат ионитов

0

20

40

60

80

100

120

0

5

10

15

20

25

30

dE%

dPotr%

Esr% = 85%

#### Рисунок  Потребность в досыпке/замене ионитов (dPotr%) в зависимости от среднегодовой потери емкости    (dЕ%)      при средних потерях материала Qz% = 0,  5, 10  и 15%  в год и средней емкости ионитов  Esr% = 85%. Нижняя линия отвечает Qz% = 0,  верхняя - Qz% = 15%